## iec104
id | key | name | ca | ioa | type | scale | offset | unit | enable | trans | status_words | warn_bits | level
1 | lvUa1 | 低压Ua1 | 1 | 16391 | yc | 1 | 0 | V
2 | lvUb1 | 低压Ub1 | 1 | 16392 | yc | 1 | 0 | V
3 | lvUc1 | 低压Uc1 | 1 | 16393 | yc | 1 | 0 | V
4 | lvUab1 | 低压Uab1 | 1 | 16394 | yc | 1 | 0 | V
5 | lvUbc1 | 低压Ubc1 | 1 | 16395 | yc | 1 | 0 | V
6 | lvUca1 | 低压Uca1 | 1 | 16396 | yc | 1 | 0 | V
7 | lvIa1 | 低压Ia1 | 1 | 16397 | yc | 1 | 0 | A
8 | lvIb1 | 低压Ib1 | 1 | 16398 | yc | 1 | 0 | A
9 | lvIc1 | 低压Ic1 | 1 | 16399 | yc | 1 | 0 | A
10 | lv3I01 | 低压3I01 | 1 | 16400 | yc | 1 | 0 | A
11 | lvF1 | 频率F1 | 1 | 16401 | yc | 1 | 0 | Hz
12 | lvP1 | 低压P1 | 1 | 16402 | yc | 1 | 0 | kW
13 | lvQ1 | 低压Q1 | 1 | 16403 | yc | 1 | 0 | kVar
14 | lvCos1 | 低压cos1 | 1 | 16404 | yc | 1 | 0
15 | lvUb1Ang | 低压B相电压角度∠Ub1 | 1 | 16405 | yc | 1 | 0 | °
16 | lvUc1Ang | 低压C相电压角度∠Uc1 | 1 | 16406 | yc | 1 | 0 | °
17 | lvIa1Ang | 低压A相电流角度∠Ia1 | 1 | 16407 | yc | 1 | 0 | °
18 | lvIb1Ang | 低压B相电流角度∠Ib1 | 1 | 16408 | yc | 1 | 0 | °
19 | lvIc1Ang | 低压C相电流角度∠Ic1 | 1 | 16409 | yc | 1 | 0 | °
20 | phATmp | A相温度 | 1 | 16456 | yc | 1 | 0 | ℃
21 | phBTmp | B相温度 | 1 | 16457 | yc | 1 | 0 | ℃
22 | phCTmp | C相温度 | 1 | 16458 | yc | 1 | 0 | ℃
23 | chDTmpOrRsvd | D路温度或备用 | 1 | 16459 | yc | 1 | 0 | ℃
24 | tmp | 温度 | 1 | 16460 | yc | 1 | 0 | ℃
25 | hum | 湿度 | 1 | 16461 | yc | 1 | 0 | %RH
26 | tmp | 温度 | 1 | 16464 | yc | 1 | 0 | ℃
27 | hum | 湿度 | 1 | 16465 | yc | 1 | 0 | %RH
28 | phUA | 相电压UA | 1 | 16468 | yc | 1 | 0 | V
29 | phUB | 相电压UB | 1 | 16469 | yc | 1 | 0 | V
30 | phUC | 相电压UC | 1 | 16470 | yc | 1 | 0 | V
31 | lineUAB | 线电压UAB | 1 | 16471 | yc | 1 | 0 | V
32 | lineUBC | 线电压UBC | 1 | 16472 | yc | 1 | 0 | V
33 | lineUAC | 线电压UAC | 1 | 16473 | yc | 1 | 0 | V
34 | currIA | 电流IA | 1 | 16474 | yc | 1 | 0 | A
35 | currIB | 电流IB | 1 | 16475 | yc | 1 | 0 | A
36 | currIC | 电流IC | 1 | 16476 | yc | 1 | 0 | A
37 | phAActPwr | A相有功功率 | 1 | 16477 | yc | 1 | 0 | kW
38 | phBActPwr | B相有功功率 | 1 | 16478 | yc | 1 | 0 | kW
39 | phCActPwr | C相有功功率 | 1 | 16479 | yc | 1 | 0 | kW
40 | totActPwr | 总有功功率 | 1 | 16480 | yc | 1 | 0 | kW
41 | phARctPwr | A相无功功率 | 1 | 16481 | yc | 1 | 0 | kVar
42 | phBRctPwr | B相无功功率 | 1 | 16482 | yc | 1 | 0 | kVar
43 | phCRctPwr | C相无功功率 | 1 | 16483 | yc | 1 | 0 | kVar
44 | totRctPwr | 总无功功率 | 1 | 16484 | yc | 1 | 0 | kVar
45 | phAPf | A相功率因数 | 1 | 16485 | yc | 1 | 0
46 | phBPf | B相功率因数 | 1 | 16486 | yc | 1 | 0
47 | phCPf | C相功率因数 | 1 | 16487 | yc | 1 | 0
48 | totPf | 总功率因数 | 1 | 16488 | yc | 1 | 0
49 | phAAppPwr | A相视在功率 | 1 | 16489 | yc | 1 | 0 | kVA
50 | phBAppPwr | B相视在功率 | 1 | 16490 | yc | 1 | 0 | kVA
51 | phCAppPwr | C相视在功率 | 1 | 16491 | yc | 1 | 0 | kVA
52 | totAppPwr | 总视在功率 | 1 | 16492 | yc | 1 | 0 | kVA
53 | freqF | 频率F | 1 | 16493 | yc | 1 | 0 | Hz
54 | zeroSeqVolt | 零序电压 | 1 | 16494 | yc | 1 | 0 | V
55 | zeroSeqCurr | 零序电流 | 1 | 16495 | yc | 1 | 0 | A
56 | absActEngy | 吸收有功电能 | 1 | 16496 | yc | 1 | 0 | kWh
57 | relActEngy | 释放有功电能 | 1 | 16497 | yc | 1 | 0 | kWh
58 | indRctEngy | 感性无功电能 | 1 | 16498 | yc | 1 | 0 | kVarh
59 | capRctEngy | 容性无功电能 | 1 | 16499 | yc | 1 | 0 | kVarh
60 | xfrTmpCtrlHiTmpAlm | 变压器温控仪高温报警 | 1 | 4 | yx | 1 | 0
61 | xfrTmpCtrlOverTmpTripSig | 变压器温控仪超温跳闸信号 | 1 | 5 | yx | 1 | 0
62 | xfrRoomMeshDoorOpenTrip | 变压器室隔网门开门跳闸 | 1 | 7 | yx | 1 | 0
63 | xfrTmpCtrlFltSig | 变压器温控仪故障信号 | 1 | 11 | yx | 1 | 0
64 | boxDoorAccessSig | 箱体门禁信号 | 1 | 12 | yx | 1 | 0
65 | xfrRoomRoofFanStart | 变压器室顶盖风机启动 | 1 | 13 | yx | 1 | 0
66 | xfrBodyFanStart | 变压器本体风机启动 | 1 | 14 | yx | 1 | 0
67 | lvRoomFanStart | 低压室风机启动 | 1 | 15 | yx | 1 | 0
68 | upsPwrLossSig | UPS失电信号 | 1 | 16 | yx | 1 | 0
69 | lvRoomSmokeSig | 低压室烟感信号 | 1 | 17 | yx | 1 | 0
70 | xfrRoomSmokeSig | 变压器室烟感信号 | 1 | 18 | yx | 1 | 0
71 | lvFanPwrLossSig | 低压风机失电信号 | 1 | 19 | yx | 1 | 0
72 | xfrBodyFanPwrLossSig | 变压器本体风机失电信号 | 1 | 20 | yx | 1 | 0
73 | xfrRoomRoofFanPwrLossSig | 变压器室顶盖风机失电信号 | 1 | 21 | yx | 1 | 0
74 | lvPwrLossSig | 低压电源失电信号 | 1 | 22 | yx | 1 | 0
75 | xfrTmpCtrlPwrLossSig | 变压器温控失电信号 | 1 | 23 | yx | 1 | 0
76 | boxTmpCtrlMfmPwrLossSig | 箱变温控/多功能表失电信号 | 1 | 24 | yx | 1 | 0
77 | acbRmtPos | 框架断路器远方位置 | 1 | 25 | yx | 1 | 0
78 | acbCloseSig | 框架断路器合位信号 | 1 | 26 | yx | 1 | 0
79 | acbOpenSig | 框架断路器分位信号 | 1 | 27 | yx | 1 | 0
80 | acbFltSig | 框架断路器故障信号 | 1 | 28 | yx | 1 | 0
81 | xfrMagnetizingSig | 变压器充磁信号 | 1 | 29 | yx | 1 | 0
82 | xfrRoomRoofFanFltSig | 变压器室顶盖风机故障信号 | 1 | 30 | yx | 1 | 0
83 | pcsAcSwCloseSig | PCS交流开关合位信号 | 1 | 31 | yx | 1 | 0
84 | pcsSmokeAlmSig | PCS烟雾报警信号 | 1 | 32 | yx | 1 | 0
85 | lvSideOverVoltProtAct | 低压侧过压保护动作 | 1 | 43 | yx | 1 | 0
86 | lvSideUnderVoltProtAct | 低压侧低压保护动作 | 1 | 44 | yx | 1 | 0
87 | lvCloseOpen | 低压合分闸 | 1 | 24577 | yk | 1 | 0
88 | rsvdCloseOpen | 备用合分闸 | 1 | 24578 | yk | 1 | 0