## iec104
id | key | name | ca | ioa | type | scale | offset | unit | enable | trans | status_words | warn_bits | level
1001 | breakerStatus | 断路器位置 | 1 | 1 | yx |  |  |  | 1 | {"en":"Breaker Status"} | 0 分闸¦Open 1 合闸¦Closed
1002 | groundSwitch | 接地刀闸 | 1 | 2 | yx |  |  |  | 1 | {"en":"Ground Switch"} | 0 分闸¦Open 1 合闸¦Closed
1003 | protectTrip | 保护动作 | 1 | 3 | yx |  |  |  | 1 | {"en":"Protection Trip"} |  |  | 3
2001 | voltageA | A相电压 | 1 | 16385 | yc | 0.1 | 0 | V | 1 | {"en":"Voltage A"}
2002 | currentA | A相电流 | 1 | 16386 | yc | 0.01 | 0 | A | 1 | {"en":"Current A"}
2003 | activePower | 有功功率 | 1 | 16387 | yc | 0.001 | 0 | kW | 1 | {"en":"Active Power"}
2004 | temperature | 温度 | 1 | 16388 | yc | 0.1 | -40 | ℃ | 1 | {"en":"Temperature"}
2005 | frequency | 频率 | 1 | 16389 | yc | 1 | 0 | Hz | 1 | {"en":"Frequency"}
2006 | faultWord | 故障字 | 1 | 16390 | yc | 1 | 0 |  | 1 | {"en":"Fault Word"} |  | 保护动作¦Protection Trip¦3 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0
3001 | breakerCmd | 断路器遥控 | 1 | 24577 | yk |  |  |  | 1
3002 | switchCmd | 刀闸遥控(双点) | 1 | 24578 | yk_double |  |  |  | 1
4001 | powerSetpoint | 有功功率设定 | 1 | 25089 | yt_short | 1 | 0 | kW | 1
4002 | voltageSetpoint | 电压设定 | 1 | 25090 | yt_scaled | 0.1 | 0 | V | 1
4003 | tapChange | 分接头调节 | 1 | 25091 | yt_step |  |  |  | 1
9001 | spare | 备用点 | 1 | 99 | yx |  |  |  | 0