## 遥测
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
1 | 功能安全告警详细故障 | U16 |  |  | 16 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | funcSafetyAlarmDetailedFault |  |  | 总压差过大¦Total voltage difference too large¦2 绝缘过低¦Insulation too low¦2 单体电压过大¦Cell voltage too high¦2 单体温度过大¦Cell temperature too high¦2 单体电压更新故障¦Cell voltage update fault¦2 极柱温度过高¦Pole temperature too high¦2 电流过高¦Current too high¦2 绝缘故障¦Insulation fault¦2 NTC故障¦NTC fault¦2 极柱温度传感器故障¦Pole temperature sensor fault¦2 电池温度传感器故障¦Battery temperature sensor fault¦2 电压采样故障¦Voltage sampling fault¦2 采样芯片故障¦Sampling chip fault¦2 电流采样故障¦Current sampling fault¦2 电池温度过低¦Battery temperature too low¦2 充电电流过高¦Charge current too high¦2
2 | 主控对外故障报警 | U16 |  |  | 17 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | mainCtrlExtFaultAlarm |  |  | BMU自检¦BMU self-check¦1 BCU自检¦BCU self-check¦1 熔断器故障¦Fuse fault¦2 接触器故障¦Contactor fault¦2 BMU通信故障¦BMU communication fault¦2 BAU通信故障¦BAU communication fault¦2 电流采样故障¦Current sampling fault¦2 绝缘监测故障¦Insulation monitoring fault¦2 隔离开关状态¦Disconnect switch status¦2 NTC故障¦NTC fault¦2 高压箱温度故障¦High-voltage box temperature fault¦2 高压回路故障¦High-voltage circuit fault¦2 功能安全故障¦Functional safety fault¦2 PCS通信故障¦PCS communication fault¦2 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0
3 | 严重告警（一级） | U16 |  |  | 18 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | criticalAlarmL1 |  |  | 总压过压¦Total voltage overvoltage¦3 总压欠压¦Total voltage undervoltage¦3 单体过压¦Cell overvoltage¦3 单体欠压¦Cell undervoltage¦3 放电过流¦Discharge overcurrent¦3 充电过流¦Charge overcurrent¦3 放电过温¦Discharge overtemperature¦3 放电欠温¦Discharge undertemperature¦3 充电过温¦Charge overtemperature¦3 充电欠温¦Charge undertemperature¦3 绝缘过低¦Insulation too low¦3 极柱过温¦Pole overtemperature¦3 高压箱过温¦High-voltage box overtemperature¦3 单体压差¦Cell voltage difference¦3 单体温差¦Cell temperature difference¦3 备用¦Spare¦0
4 | 告警（二级） | U16 |  |  | 19 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | alarmL2 |  |  | 总压过压¦Total voltage overvoltage¦2 总压欠压¦Total voltage undervoltage¦2 单体过压¦Cell overvoltage¦2 单体欠压¦Cell undervoltage¦2 放电过流¦Discharge overcurrent¦2 充电过流¦Charge overcurrent¦2 放电过温¦Discharge overtemperature¦2 放电欠温¦Discharge undertemperature¦2 充电过温¦Charge overtemperature¦2 充电欠温¦Charge undertemperature¦2 绝缘过低¦Insulation too low¦2 极柱过温¦Pole overtemperature¦2 高压箱过温¦High-voltage box overtemperature¦2 单体压差¦Cell voltage difference¦2 单体温差¦Cell temperature difference¦2 备用¦Spare¦0
5 | 预警（三级） | U16 |  |  | 20 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | warningL3 |  |  | 总压过压¦Total voltage overvoltage¦1 总压欠压¦Total voltage undervoltage¦1 单体过压¦Cell overvoltage¦1 单体欠压¦Cell undervoltage¦1 放电过流¦Discharge overcurrent¦1 充电过流¦Charge overcurrent¦1 放电过温¦Discharge overtemperature¦1 放电欠温¦Discharge undertemperature¦1 充电过温¦Charge overtemperature¦1 充电欠温¦Charge undertemperature¦1 绝缘过低¦Insulation too low¦1 极柱过温¦Pole overtemperature¦1 高压箱过温¦High-voltage box overtemperature¦1 单体压差¦Cell voltage difference¦1 单体温差¦Cell temperature difference¦1 SOC过低¦SOC too low¦1
6 | 严重告警II（一级） | U16 |  |  | 21 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | criticalAlarmIIL1 |  |  | 总压压差过高¦Total voltage difference too high¦3 模组过压¦Module overvoltage¦3 模组欠压¦Module undervoltage¦3 温升过高¦Temperature rise too high¦3 模组压差过大¦Module voltage difference too large¦3 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0
7 | 告警II（二级） | U16 |  |  | 22 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | alarmIIL2 |  |  | 总压压差过高¦Total voltage difference too high¦2 模组过压¦Module overvoltage¦2 模组欠压¦Module undervoltage¦2 温升过高¦Temperature rise too high¦2 模组压差过大¦Module voltage difference too large¦2 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0
8 | 预警II（三级） | U16 |  |  | 23 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | warningIIL3 |  |  | 总压压差过高¦Total voltage difference too high¦1 模组过压¦Module overvoltage¦1 模组欠压¦Module undervoltage¦1 温升过高¦Temperature rise too high¦1 模组压差过大¦Module voltage difference too large¦1 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0 备用¦Spare¦0
9 | 预上电阶段 | U16 |  |  | 24 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | prePowerOnStage
10 | 系统状态 | U16 |  |  | 25 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | sysSts
11 | 心跳帧 | U16 |  |  | 26 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | heartbeatFrame
12 | 从控注册状态 | U16 |  |  | 27 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | slaveRegSts
13 | 预充失败原因 | U16 |  |  | 28 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | prechargeFailRsn
14 | 充放电状态 | U16 |  |  | 29 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | chgDischgSts
15 | 充满放空标志 | U16 |  |  | 30 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | fullEmptyFlag
16 | 主控对外接触器总状态 | U16 |  |  | 31 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | mainCtrlExtContactorTotalSts
17 | 从控详细报警状态 | U16 |  |  | 32 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | slaveDetailedAlarmSts |  |  | 从控初始化故障¦Slave controller initialization fault¦2 采样线故障¦Sampling line fault¦2 连接线故障¦Connection line fault¦2 采样芯片故障¦Sampling chip fault¦2 电压采样故障¦Voltage sampling fault¦2 电池温度采样故障¦Battery temperature sampling fault¦2 温度传感器故障¦Temperature sensor fault¦2 接触器故障¦Contactor fault¦2 EEPROM故障¦EEPROM fault¦2 被动均衡故障¦Passive balancing fault¦2 被动均衡温度故障¦Passive balancing temperature fault¦2 主动均衡故障¦Active balancing fault¦2 主动均衡温度故障¦Active balancing temperature fault¦2 极柱温度故障¦Pole temperature fault¦2 组间均衡故障¦Inter-group balancing fault¦2 备用¦Spare¦0
18 | 从控33-48通信故障信息 | U16 |  |  | 33 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | slave33To48CommFaultInfo
19 | 从控17-32通信故障信息 | U16 |  |  | 34 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | slave17To32CommFaultInfo
20 | 从控1-16通信故障信息 | U16 |  |  | 35 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | slave1To16CommFaultInfo
21 | 从控33-48概要故障信息 | U16 |  |  | 36 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | slave33To48SummaryFaultInfo
22 | 从控17-32概要故障信息 | U16 |  |  | 37 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | slave17To32SummaryFaultInfo
23 | 从控1-16概要故障信息 | U16 |  |  | 38 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | slave1To16SummaryFaultInfo
24 | CAN从控ID分配失败位置 | U16 |  |  | 39 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | canSlaveIdAssignFailPos
25 | 菊花链1通信错误芯片编号 | U16 |  |  | 40 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | daisyChain1CommErrChipNo
26 | 菊花链2通信错误芯片编号 | U16 |  |  | 41 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | daisyChain2CommErrChipNo
27 | 主控软件项目编号 | U16 |  |  | 42 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | mainCtrlSwProjectNo
28 | 主控软件主版本号 | U16 |  |  | 43 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | mainCtrlSwMajorVerNo
29 | 主控软件子版本号 | U16 |  |  | 44 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | mainCtrlSwMinorVerNo
30 | 主控软件修正版本号 | U16 |  |  | 45 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | mainCtrlSwPatchVerNo
31 | 主控硬件主版本号 | U16 |  |  | 46 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | mainCtrlHwMajorVerNo
32 | 主控硬件子版本号 | U16 |  |  | 47 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | mainCtrlHwMinorVerNo
33 | 单体最高电压 | U16 | mV |  | 528 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellMaxVolt
34 | 单体最高电压编号 | U16 |  |  | 529 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellMaxVoltNo
35 | 最高单体所在模组编号 | U16 |  |  | 530 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellModuleNo
36 | 最高单体在模组中的单体编号 | U16 |  |  | 531 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellNoInModule
37 | 单体最低电压 | U16 | mV |  | 532 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellMinVolt
38 | 单体最低电压编号 | U16 |  |  | 533 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellMinVoltNo
39 | 最低单体所在模组编号 | U16 |  |  | 534 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellModuleNo
40 | 最低单体在模组中的单体编号 | U16 |  |  | 535 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellNoInModule
41 | 最高最低单体压差 | U16 | mV |  | 536 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxMinCellVoltDiff
42 | 单体平均电压 | U16 | mV |  | 537 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellAvgVolt
43 | 电池最高温度 | I16 | ℃ |  | 538 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batMaxTemp
44 | 电池最高温度编号 | U16 |  |  | 539 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batMaxTempNo
45 | 最高温度所在从控编号 | U16 |  |  | 540 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxTempSlaveNo
46 | 最高温度在模组中的温度编号 | U16 |  |  | 541 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxTempNoInModule
47 | 电池最低温度 | U16 | ℃ |  | 542 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batMinTemp
48 | 电池最低温度编号 | U16 |  |  | 543 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batMinTempNo
49 | 最低温度所在模组编号 | U16 |  |  | 544 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minTempModuleNo
50 | 最低温度在模组中的温度编号 | U16 |  |  | 545 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minTempNoInModule
51 | 平均温度 | I16 | ℃ |  | 546 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | avgTemp
52 | 最大极柱温度 | I16 | ℃ |  | 547 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxPoleTemp
53 | 最大极柱所在模组编号 | U16 |  |  | 548 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxPoleModuleNo
54 | 最大可接受充电电流 | U16 | A |  | 549 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxAcceptChgCurr
55 | 最大可接受放电电流 | U16 | A |  | 550 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxAcceptDischgCurr
56 | 显示SOC | U16 | ‰ |  | 551 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | displaySoc
57 | SOH | U16 | ‰ |  | 552 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | soh
58 | 电池最大温差 | U16 | ℃ |  | 553 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batMaxTempDiff
59 | 簇最高单体温升 | U16 | ℃ |  | 554 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | clustMaxCellTempRise
60 | 簇最高单体温升电池包编号 | U16 |  |  | 555 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | clustMaxCellTempRisePackNo
61 | 簇最高单体温升电池包中单体温度编号 | U16 |  |  | 556 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | clustMaxCellTempRiseCellTempNoInPack
62 | 簇最高单体温升所有单体中的编号 | U16 |  |  | 557 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | clustMaxCellTempRiseCellNoInAll
63 | 簇内部SOC | U16 | ‰ |  | 558 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | clustInternalSoc
64 | 预充总压 | I16 | V |  | 559 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | prechargeTotalVolt
65 | 单体累加和总压 | I16 | V |  | 560 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellSumTotalVolt
66 | 簇总电压(采集) | I16 | V |  | 561 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | clustTotalVoltMeas
67 | 簇总电流 | I16 | A |  | 562 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | clustTotalCurr
68 | K_总电压 | I16 | V |  | 563 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | kTotalVolt
69 | 分路器采样电流 | I16 | A |  | 564 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | shuntSampledCurr
70 | CAN霍尔采样电流 | I16 | A |  | 565 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | canHallSampledCurr
71 | 电流/电压型霍尔采样电流 | I16 | A |  | 566 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | currVoltTypeHallSampledCurr
72 | 绝缘阻值 | U16 | kΩ |  | 567 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | insulResistance
73 | 正端绝缘阻值 | U16 | kΩ |  | 568 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | posInsulResistance
74 | 负端绝缘阻值 | U16 | kΩ |  | 569 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | negInsulResistance
75 | 供电采样电压 | U16 | mV |  | 570 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | powerSupplySampledVolt
76 | 高压箱最高温度 | I16 | ℃ |  | 571 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | hvBoxMaxTemp
77 | 高压箱温度1 | I16 | ℃ |  | 572 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | hvBoxTemp1
78 | 高压箱温度2 | I16 | ℃ |  | 573 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | hvBoxTemp2
79 | 高压箱温度3 | I16 | ℃ |  | 574 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | hvBoxTemp3
80 | 高压箱温度4 | I16 | ℃ |  | 575 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | hvBoxTemp4
81 | 电池簇内阻 | U16 | mΩ |  | 581 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batClustInternalResistance
82 | 当月累计充电电量 | U16 | kwh |  | 582 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | monthlyCumChgEnergy
83 | 当月累计放电电量 | U16 | kwh |  | 583 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | monthlyCumDischgEnergy
84 | 当年累计充电电量 | U32 | kwh |  | 584 | InputRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0 |  | yearlyCumChgEnergy
85 | 当年累计放电电量 | U32 | kwh |  | 586 | InputRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0 |  | yearlyCumDischgEnergy
86 | 总累计充电容量 | U32 | AH |  | 588 | InputRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0 |  | totalCumChgCapacity
87 | 总累计放电容量 | U32 | AH |  | 590 | InputRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0 |  | totalCumDischgCapacity
88 | 报警时最高电压电池编号 | U16 |  |  | 592 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | alarmMaxVoltBatNo
89 | 报警时最高电压值 | I16 | mv |  | 593 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | alarmMaxVoltVal
90 | 停机时最高电压电池编号 | U16 |  |  | 594 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | stopMaxVoltBatNo
91 | 停机时最高电压值 | I16 | mv |  | 595 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | stopMaxVoltVal
92 | 报警时最低电压电池编号 | U16 |  |  | 596 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | alarmMinVoltBatNo
93 | 报警时最低电压值 | I16 | mv |  | 597 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | alarmMinVoltVal
94 | 停机时最低电压电池编号 | U16 |  |  | 598 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | stopMinVoltBatNo
95 | 停机时最低电压值 | I16 | mv |  | 599 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | stopMinVoltVal
96 | 电池组过压报警时电压值 | I16 | V |  | 600 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | batPackOverVoltAlarmVoltVal
97 | 电池组过压停机时电压值 | I16 | V |  | 601 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | batPackOverVoltStopVoltVal
98 | 电池组欠压报警时电压值 | I16 | V |  | 602 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | batPackUnderVoltAlarmVoltVal
99 | 电池组欠压停机时电压值 | I16 | V |  | 603 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | batPackUnderVoltStopVoltVal
100 | 电池充电过流报警时电流值 | U16 | A |  | 604 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | batChgOverCurrAlarmCurrVal
101 | 电池充电过流停机时电流值 | U16 | A |  | 605 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | batChgOverCurrStopCurrVal
102 | 电池放电过流报警时电流值 | U16 | A |  | 606 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | batDischgOverCurrAlarmCurrVal
103 | 电池放电过流停机时电流值 | U16 | A |  | 607 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | batDischgOverCurrStopCurrVal
104 | 报警时最高电池温度点编号 | U16 |  |  | 608 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | alarmMaxBatTempPointNo
105 | 报警时最高电池温度值 | I16 | ℃ |  | 609 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | alarmMaxBatTempVal
106 | 停机时最高电池温度点编号 | U16 |  |  | 610 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | stopMaxBatTempPointNo
107 | 停机时最高电池温度值 | I16 | ℃ |  | 611 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | stopMaxBatTempVal
108 | 报警时最低电池温度点编号 | U16 |  |  | 612 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | alarmMinBatTempPointNo
109 | 报警时最低电池温度值 | I16 | ℃ |  | 613 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | alarmMinBatTempVal
110 | 停机时最低电池温度点编号 | U16 |  |  | 614 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | stopMinBatTempPointNo
111 | 停机时最低电池温度值 | I16 | ℃ |  | 615 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | stopMinBatTempVal
112 | 报警时高压箱最高温度 | I16 | ℃ |  | 616 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | alarmHvBoxMaxTemp
113 | 停机时高压箱最高温度 | I16 | ℃ |  | 617 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | stopHvBoxMaxTemp
114 | 温升报警时电池编号 | U16 |  |  | 618 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | tempRiseAlarmBatNo
115 | 温升报警时温升值 | U16 | ℃ |  | 619 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | tempRiseAlarmTempRiseVal
116 | 温升停机时电池编号 | U16 |  |  | 620 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | tempRiseStopBatNo
117 | 温升停机时温升值 | U16 | ℃ |  | 621 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | tempRiseStopTempRiseVal
118 | 报警时最高功率温度点编号(极柱温度) | U16 |  |  | 622 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | alarmMaxPowerTempPointNo
119 | 报警时最高功率温度值(极柱温度) | U16 | ℃ |  | 623 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | alarmMaxPowerTempVal
120 | 停机时最高功率温度点编号(极柱温度) | U16 |  |  | 624 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | stopMaxPowerTempPointNo
121 | 停机时最高功率温度值(极柱温度) | U16 | ℃ |  | 625 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | stopMaxPowerTempVal
122 | 电池单体电压最高最低之间压差过大告警时压差值 | U16 | mv |  | 626 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | cellVoltMaxMinDiffTooLargeAlarmDiffVal
123 | 电池单体电压最高最低之间压差过大停机时压差值 | U16 | mv |  | 627 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | cellVoltMaxMinDiffTooLargeStopDiffVal
124 | 绝缘电阻过小告警时阻值 | U16 | Ω/V |  | 628 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | insulResistanceTooSmallAlarmResistanceVal
125 | 绝缘电阻过小停机时阻值 | U16 | Ω/V |  | 629 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | insulResistanceTooSmallStopResistanceVal
126 | 总电压和从控总电压压差过大告警时差值 | U16 | V |  | 630 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | totalVoltAndSlaveTotalVoltDiffTooLargeAlarmDiffVal
127 | 总电压和从控总电压压差过大停机时差值 | U16 | V |  | 631 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | totalVoltAndSlaveTotalVoltDiffTooLargeStopDiffVal
128 | 电池单体温度最高最低之间温差过大告警时压差值 | U16 | ℃ |  | 632 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | cellTempMaxMinDiffTooLargeAlarmDiffVal
129 | 电池单体温度最高最低之间温差过大停机时压差值 | U16 | ℃ |  | 633 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | cellTempMaxMinDiffTooLargeStopDiffVal
130 | 告警时最高模组电压编号 | U16 |  |  | 634 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | alarmMaxModuleVoltNo
131 | 模组电压过高告警时电压值 | I16 | V |  | 635 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | moduleOverVoltAlarmVoltVal
132 | 停机时最高模组电压编号 | U16 |  |  | 636 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | stopMaxModuleVoltNo
133 | 模组电压过高停机时电压值 | I16 | V |  | 637 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | moduleOverVoltStopVoltVal
134 | 告警时最低模组电压编号 | U16 |  |  | 638 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | alarmMinModuleVoltNo
135 | 模组电压过低告警时电压值 | I16 | V |  | 639 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | moduleUnderVoltAlarmVoltVal
136 | 停机时最低模组电压编号 | U16 |  |  | 640 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | stopMinModuleVoltNo
137 | 模组电压过低停机时电压值 | I16 | V |  | 641 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | moduleUnderVoltStopVoltVal
200 | 单体电压 | I16 | V |  | 5121 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | clusterSingleVoltage
201 | 电池温度 | U16 | V |  | 6145 | InputRegisters | 208 | AB | 0.1 | 0 |  | clusterSingleTemp

## 遥信
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位

## 遥调
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
2000 | Rack单体过压一级报警门限（严重告警） | I16 | mv |  | 24577 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellOverVoltL1AlarmThr
2001 | Rack单体过压一级恢复门限（严重告警） | I16 | mv |  | 24578 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellOverVoltL1RecThr
2002 | Rack单体欠压一级报警门限（严重告警） | I16 | mv |  | 24579 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellUnderVoltL1AlarmThr
2003 | Rack单体欠压一级恢复门限（严重告警） | I16 | mv |  | 24580 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellUnderVoltL1RecThr
2004 | Rack总电压过压一级报警门限（严重告警） | I16 | V |  | 24581 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltOverVoltL1AlarmThr
2005 | Rack总电压过压一级恢复门限（严重告警） | I16 | V |  | 24582 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltOverVoltL1RecThr
2006 | Rack总电压欠压一级报警门限（严重告警） | I16 | V |  | 24583 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltUnderVoltL1AlarmThr
2007 | Rack总电压欠压一级恢复门限（严重告警） | I16 | V |  | 24584 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltUnderVoltL1RecThr
2008 | Rack充电过流一级报警门限（严重告警） | U16 | A |  | 24585 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgOverCurrL1AlarmThr
2009 | Rack充电过流一级恢复门限（严重告警） | U16 | A |  | 24586 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgOverCurrL1RecThr
2010 | Rack放电过流一级报警门限（严重告警） | U16 | A |  | 24587 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgOverCurrL1AlarmThr
2011 | Rack放电过流一级恢复门限（严重告警） | U16 | A |  | 24588 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgOverCurrL1RecThr
2012 | Rack充电温度过高一级报警门限（严重告警） | I16 | ℃ |  | 24589 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgOverTempL1AlarmThr
2013 | Rack充电温度过高一级恢复门限（严重告警） | I16 | ℃ |  | 24590 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgOverTempL1RecThr
2014 | Rack充电温度过低一级报警门限（严重告警） | I16 | ℃ |  | 24591 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgUnderTempL1AlarmThr
2015 | Rack充电温度过低一级恢复门限（严重告警） | I16 | ℃ |  | 24592 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgUnderTempL1RecThr
2016 | RackSOC过低一级报警门限（严重告警） | U16 | % |  | 24593 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackSocLowL1AlarmThr
2017 | RackSOC过低一级恢复门限（严重告警） | U16 | % |  | 24594 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackSocLowL1RecThr
2018 | Rack极柱温度过高一级报警门限（严重告警） | I16 | ℃ |  | 24595 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackPoleOverTempL1AlarmThr
2019 | Rack极柱温度过高一级恢复门限（严重告警） | I16 | ℃ |  | 24596 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackPoleOverTempL1RecThr
2020 | Rack绝缘失效一级报警门限（严重告警） | U16 | Ω/V |  | 24597 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackInsulFailureL1AlarmThr
2021 | Rack绝缘失效一级恢复门限（严重告警） | U16 | Ω/V |  | 24598 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackInsulFailureL1RecThr
2022 | Rack单体压差过高一级报警门限（严重告警） | U16 | mv |  | 24599 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellVoltDiffHiL1AlarmThr
2023 | Rack单体压差过高一级恢复门限（严重告警） | U16 | mv |  | 24600 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellVoltDiffHiL1RecThr
2024 | Rack总电压压差过高一级报警门限（严重告警） | U16 | V |  | 24601 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltDiffHiL1AlarmThr
2025 | Rack总电压压差过高一级恢复门限（严重告警） | U16 | V |  | 24602 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltDiffHiL1RecThr
2026 | Rack放电过温一级报警门限（严重告警） | I16 | ℃ |  | 24603 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgOverTempL1AlarmThr
2027 | Rack放电过温一级恢复门限（严重告警） | I16 | ℃ |  | 24604 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgOverTempL1RecThr
2028 | Rack放电欠温一级报警门限（严重告警） | I16 | ℃ |  | 24605 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgUnderTempL1AlarmThr
2029 | Rack放电欠温一级恢复门限（严重告警） | I16 | ℃ |  | 24606 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgUnderTempL1RecThr
2030 | Rack温差过高一级报警门限（严重告警） | U16 | ℃ |  | 24607 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTempDiffHiL1AlarmThr
2031 | Rack温差过高一级恢复门限（严重告警） | U16 | ℃ |  | 24608 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTempDiffHiL1RecThr
2032 | Rack 高压箱连接器温度过高一级报警门限（严重告警） | I16 | ℃ |  | 24609 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackHvBoxConnOverTempL1AlarmThr
2033 | Rack 高压箱连接器温度过高一级恢复门限（严重告警） | I16 | ℃ |  | 24610 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackHvBoxConnOverTempL1RecThr
2034 | Rack单体过压二级报警门限 | I16 | mv |  | 24611 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellOverVoltL2AlarmThr
2035 | Rack单体过压二级恢复门限 | I16 | mv |  | 24612 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellOverVoltL2RecThr
2036 | Rack单体欠压二级报警门限 | I16 | mv |  | 24613 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellUnderVoltL2AlarmThr
2037 | Rack单体欠压二级恢复门限 | I16 | mv |  | 24614 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellUnderVoltL2RecThr
2038 | Rack总电压过压二级报警门限 | I16 | V |  | 24615 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltOverVoltL2AlarmThr
2039 | Rack总电压过压二级恢复门限 | I16 | V |  | 24616 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltOverVoltL2RecThr
2040 | Rack总电压欠压二级报警门限 | I16 | V |  | 24617 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltUnderVoltL2AlarmThr
2041 | Rack总电压欠压二级恢复门限 | I16 | V |  | 24618 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltUnderVoltL2RecThr
2042 | Rack充电过流二级报警门限 | U16 | A |  | 24619 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgOverCurrL2AlarmThr
2043 | Rack充电过流二级恢复门限 | U16 | A |  | 24620 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgOverCurrL2RecThr
2044 | Rack放电过流二级报警门限 | U16 | A |  | 24621 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgOverCurrL2AlarmThr
2045 | Rack放电过流二级恢复门限 | U16 | A |  | 24622 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgOverCurrL2RecThr
2046 | Rack充电温度过高二级报警门限 | I16 | ℃ |  | 24623 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgOverTempL2AlarmThr
2047 | Rack充电温度过高二级恢复门限 | I16 | ℃ |  | 24624 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgOverTempL2RecThr
2048 | Rack充电温度过低二级报警门限 | I16 | ℃ |  | 24625 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgUnderTempL2AlarmThr
2049 | Rack充电温度过低二级恢复门限 | I16 | ℃ |  | 24626 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgUnderTempL2RecThr
2050 | RackSOC过低二级报警门限 | U16 | % |  | 24627 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackSocLowL2AlarmThr
2051 | RackSOC过低二级恢复门限 | U16 | % |  | 24628 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackSocLowL2RecThr
2052 | Rack极柱温度过高二级报警门限 | I16 | ℃ |  | 24629 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackPoleOverTempL2AlarmThr
2053 | Rack极柱温度过高二级恢复门限 | I16 | ℃ |  | 24630 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackPoleOverTempL2RecThr
2054 | Rack绝缘失效二级报警门限 | U16 | Ω/V |  | 24631 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackInsulFailureL2AlarmThr
2055 | Rack绝缘失效二级恢复门限 | U16 | Ω/V |  | 24632 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackInsulFailureL2RecThr
2056 | Rack单体压差过高二级报警门限 | U16 | mv |  | 24633 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellVoltDiffHiL2AlarmThr
2057 | Rack单体压差过高二级恢复门限 | U16 | mv |  | 24634 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellVoltDiffHiL2RecThr
2058 | Rack总电压压差过高二级报警门限 | U16 | V |  | 24635 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltDiffHiL2AlarmThr
2059 | Rack总电压压差过高二级恢复门限 | U16 | V |  | 24636 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltDiffHiL2RecThr
2060 | Rack放电过温二级报警门限 | I16 | ℃ |  | 24637 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgOverTempL2AlarmThr
2061 | Rack放电过温二级恢复门限 | I16 | ℃ |  | 24638 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgOverTempL2RecThr
2062 | Rack放电欠温二级报警门限 | I16 | ℃ |  | 24639 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgUnderTempL2AlarmThr
2063 | Rack放电欠温二级恢复门限 | I16 | ℃ |  | 24640 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgUnderTempL2RecThr
2064 | Rack温差过高二级报警门限 | U16 | ℃ |  | 24641 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTempDiffHiL2AlarmThr
2065 | Rack温差过高二级恢复门限 | U16 | ℃ |  | 24642 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTempDiffHiL2RecThr
2066 | Rack 高压箱连接器温度过高二级报警门限 | I16 | ℃ |  | 24643 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackHvBoxConnOverTempL2AlarmThr
2067 | Rack 高压箱连接器温度过高二级恢复门限 | I16 | ℃ |  | 24644 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackHvBoxConnOverTempL2RecThr
2068 | Rack单体过压三级报警门限（预警） | I16 | mv |  | 24645 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellOverVoltL3AlarmThr
2069 | Rack单体过压三级恢复门限（预警） | I16 | mv |  | 24646 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellOverVoltL3RecThr
2070 | Rack单体欠压三级报警门限（预警） | I16 | mv |  | 24647 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellUnderVoltL3AlarmThr
2071 | Rack单体欠压三级恢复门限（预警） | I16 | mv |  | 24648 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellUnderVoltL3RecThr
2072 | Rack总电压过压三级报警门限（预警） | I16 | V |  | 24649 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltOverVoltL3AlarmThr
2073 | Rack总电压过压三级恢复门限（预警） | I16 | V |  | 24650 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltOverVoltL3RecThr
2074 | Rack总电压欠压三级报警门限（预警） | I16 | V |  | 24651 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltUnderVoltL3AlarmThr
2075 | Rack总电压欠压三级恢复门限（预警） | I16 | V |  | 24652 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltUnderVoltL3RecThr
2076 | Rack充电过流三级报警门限（预警） | U16 | A |  | 24653 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgOverCurrL3AlarmThr
2077 | Rack充电过流三级恢复门限（预警） | U16 | A |  | 24654 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgOverCurrL3RecThr
2078 | Rack放电过流三级报警门限（预警） | U16 | A |  | 24655 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgOverCurrL3AlarmThr
2079 | Rack放电过流三级恢复门限（预警） | U16 | A |  | 24656 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgOverCurrL3RecThr
2080 | Rack充电温度过高三级报警门限（预警） | I16 | ℃ |  | 24657 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgOverTempL3AlarmThr
2081 | Rack充电温度过高三级恢复门限（预警） | I16 | ℃ |  | 24658 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgOverTempL3RecThr
2082 | Rack充电温度过低三级报警门限（预警） | I16 | ℃ |  | 24659 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgUnderTempL3AlarmThr
2083 | Rack充电温度过低三级恢复门限（预警） | I16 | ℃ |  | 24660 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackChgUnderTempL3RecThr
2084 | RackSOC过低三级报警门限（预警） | U16 | % |  | 24661 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackSocLowL3AlarmThr
2085 | RackSOC过低三级恢复门限（预警） | U16 | % |  | 24662 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackSocLowL3RecThr
2086 | Rack极柱温度过高三级报警门限（预警） | I16 | ℃ |  | 24663 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackPoleOverTempL3AlarmThr
2087 | Rack极柱温度过高三级恢复门限（预警） | I16 | ℃ |  | 24664 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackPoleOverTempL3RecThr
2088 | Rack绝缘失效三级报警门限（预警） | U16 | Ω/V |  | 24665 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackInsulFailureL3AlarmThr
2089 | Rack绝缘失效三级恢复门限（预警） | U16 | Ω/V |  | 24666 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackInsulFailureL3RecThr
2090 | Rack单体压差过高三级报警门限（预警） | U16 | mv |  | 24667 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellVoltDiffHiL3AlarmThr
2091 | Rack单体压差过高三级恢复门限（预警） | U16 | mv |  | 24668 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackCellVoltDiffHiL3RecThr
2092 | Rack总电压压差过高三级报警门限（预警） | U16 | V |  | 24669 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltDiffHiL3AlarmThr
2093 | Rack总电压压差过高三级恢复门限（预警） | U16 | V |  | 24670 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTotalVoltDiffHiL3RecThr
2094 | Rack放电过温三级报警门限（预警） | I16 | ℃ |  | 24671 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgOverTempL3AlarmThr
2095 | Rack放电过温三级恢复门限（预警） | I16 | ℃ |  | 24672 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgOverTempL3RecThr
2096 | Rack放电欠温三级报警门限（预警） | I16 | ℃ |  | 24673 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgUnderTempL3AlarmThr
2097 | Rack放电欠温三级恢复门限（预警） | I16 | ℃ |  | 24674 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackDischgUnderTempL3RecThr
2098 | Rack温差过高三级报警门限（预警） | U16 | ℃ |  | 24675 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTempDiffHiL3AlarmThr
2099 | Rack温差过高三级恢复门限（预警） | U16 | ℃ |  | 24676 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackTempDiffHiL3RecThr
2100 | Rack 高压箱连接器温度过高三级报警门限（预警） | I16 | ℃ |  | 24677 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackHvBoxConnOverTempL3AlarmThr
2101 | Rack 高压箱连接器温度过高三级恢复门限（预警） | I16 | ℃ |  | 24678 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackHvBoxConnOverTempL3RecThr
2102 | Rack 模组压差过高告警三级阈值 | U16 | V |  | 24679 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackModuleVoltDiffHiAlarmL3Thr
2103 | Rack 模组压差过高告警二级阈值 | U16 | V |  | 24680 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackModuleVoltDiffHiAlarmL2Thr
2104 | Rack 模组压差过高告警一级阈值 | U16 | V |  | 24681 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackModuleVoltDiffHiAlarmL1Thr
2105 | Rack 模组压差过高告警三级恢复阈值 | U16 | V |  | 24682 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackModuleVoltDiffHiAlarmL3RecThr
2106 | Rack 模组压差过高告警二级恢复阈值 | U16 | V |  | 24683 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackModuleVoltDiffHiAlarmL2RecThr
2107 | Rack 模组压差过高告警一级恢复阈值 | U16 | V |  | 24684 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | rackModuleVoltDiffHiAlarmL1RecThr
2108 | BCU时间高位 | U16 |  |  | 24704 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | bcuTimeHi
2109 | BCU时间低位 | U16 |  |  | 24705 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | bcuTimeLo
2110 | 预充结束压差 | U16 | V |  | 24706 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | prechargeEndVoltDiff
2111 | 风扇开启温度 | I16 | ℃ |  | 24707 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | fanStartTemp
2112 | 风扇停止温度 | I16 | ℃ |  | 24708 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | fanStopTemp
2113 | IP最后字节 | U16 |  |  | 24709 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | ipLastByte
2114 | IP 第三个字节 | U16 |  |  | 24710 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | ipThirdByte
2115 | IP第二个字节 | U16 |  |  | 24711 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | ipSecondByte
2116 | IP第一个字节 | U16 |  |  | 24712 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | ipFirstByte
2117 | 网关第一个字节 | U16 |  |  | 24713 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | gatewayFirstByte
2118 | 网关第二个字节 | U16 |  |  | 24714 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | gatewaySecondByte
2119 | 网关第三个字节 | U16 |  |  | 24715 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | gatewayThirdByte
2120 | 网关第四个字节 | U16 |  |  | 24716 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | gatewayFourthByte
2121 | 子网掩码第一个字节 | U16 |  |  | 24717 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | subnetMaskFirstByte
2122 | 子网掩码第二个字节 | U16 |  |  | 24718 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | subnetMaskSecondByte
2123 | 子网掩码第三个字节 | U16 |  |  | 24719 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | subnetMaskThirdByte
2124 | 子网掩码第四个字节 | U16 |  |  | 24720 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | subnetMaskFourthByte

## 遥控
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位 | 重复次数 | 地址步长 | 告警等级
3000 | 启动绝缘采样 | bool |  | 多簇配置下，总控通过该db启动绝缘采样，更新绝缘采样值 | 1025 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | startInsulSampling
3001 | 预充控制 | bool |  | 控制启动/关闭预充 | 1026 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | prechargeCtrl
3002 | 主控复位 | bool |  | 写入0x1，可控制进行主控软件复位；写入其他值无效 | 1027 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | mainCtrlReset
3003 | 重置从控ID使能 | bool |  | 0x01-使能 0x02-不使能 | 1028 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | resetSlaveIdEnable
3004 | 设置主控地址 | bool |  | 最大32 | 1029 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | setMainCtrlAddr
3069 | 风扇强控开关 | bool |  | 0：无强控；1：强控开启；2：强控关闭 | 1030 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | fanForceCtrlSwitch