## iec104
id | key | name | ca | ioa | type | scale | offset | unit | enable | trans | status_words | warn_bits | level
1 | xfrBoxHvUa | 箱变测控高压A相电压Ua | 1 | 16385 | yc | 1 | 0 | KV
2 | xfrBoxHvUb | 箱变测控高压B相电压Ub | 1 | 16386 | yc | 1 | 0 | KV
3 | xfrBoxHvUc | 箱变测控高压C相电压Uc | 1 | 16387 | yc | 1 | 0 | KV
4 | xfrBoxHvUab | 箱变测控高压线电压Uab | 1 | 16388 | yc | 1 | 0 | KV
5 | xfrBoxHvUbc | 箱变测控高压线电压Ubc | 1 | 16389 | yc | 1 | 0 | KV
6 | xfrBoxHvUca | 箱变测控高压线电压Uca | 1 | 16390 | yc | 1 | 0 | KV
7 | xfrBoxHvIa | 箱变测控高压A相电流Ia | 1 | 16391 | yc | 1 | 0 | A
8 | xfrBoxHvIb | 箱变测控高压B相电流Ib | 1 | 16392 | yc | 1 | 0 | A
9 | xfrBoxHvIc | 箱变测控高压C相电流Ic | 1 | 16393 | yc | 1 | 0 | A
10 | xfrBoxHvI0 | 箱变测控高压零序电流I0 | 1 | 16394 | yc | 1 | 0 | A
11 | xfrBoxHvF | 箱变测控高压频率F | 1 | 16395 | yc | 1 | 0 | Hz
12 | xfrBoxHvP | 箱变测控高压有功功率P | 1 | 16396 | yc | 1 | 0 | KW
13 | xfrBoxHvQ | 箱变测控高压无功功率Q | 1 | 16397 | yc | 1 | 0 | kvar
14 | xfrBoxHvCos | 箱变测控高压功率因数COS | 1 | 16398 | yc | 1 | 0
15 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16399 | yc | 1 | 0
16 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16400 | yc | 1 | 0
17 | xfrBoxPhAWdgTmp | 箱变测控A相绕组温度 | 1 | 16401 | yc | 1 | 0 | ℃
18 | xfrBoxPhBWdgTmp | 箱变测控B相绕组温度 | 1 | 16402 | yc | 1 | 0 | ℃
19 | xfrBoxPhCWdgTmp | 箱变测控C相绕组温度 | 1 | 16403 | yc | 1 | 0 | ℃
20 | xfrBoxWdg1Ua | 箱变测控绕组一A相电压Ua | 1 | 16404 | yc | 1 | 0 | V
21 | xfrBoxWdg1Ub | 箱变测控绕组一B相电压Ub | 1 | 16405 | yc | 1 | 0 | V
22 | xfrBoxWdg1Uc | 箱变测控绕组一C相电压Uc | 1 | 16406 | yc | 1 | 0 | V
23 | xfrBoxWdg1Uab | 箱变测控绕组一AB线电压Uab | 1 | 16407 | yc | 1 | 0 | V
24 | xfrBoxWdg1Ubc | 箱变测控绕组一BC线电压Ubc | 1 | 16408 | yc | 1 | 0 | V
25 | xfrBoxWdg1Uca | 箱变测控绕组一CA线电压Uca | 1 | 16409 | yc | 1 | 0 | V
26 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16410 | yc | 1 | 0
27 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16411 | yc | 1 | 0
28 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16412 | yc | 1 | 0
29 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16413 | yc | 1 | 0
30 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16414 | yc | 1 | 0
31 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16415 | yc | 1 | 0
32 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16416 | yc | 1 | 0
33 | xfrBoxWdg2Ua | 箱变测控绕组二A相电压Ua | 1 | 16417 | yc | 1 | 0 | V
34 | xfrBoxWdg2Ub | 箱变测控绕组二B相电压Ub | 1 | 16418 | yc | 1 | 0 | V
35 | xfrBoxWdg2Uc | 箱变测控绕组二C相电压Uc | 1 | 16419 | yc | 1 | 0 | V
36 | xfrBoxWdg2Uab | 箱变测控绕组二AB线电压Uab | 1 | 16420 | yc | 1 | 0 | V
37 | xfrBoxWdg2Ubc | 箱变测控绕组二BC线电压Ubc | 1 | 16421 | yc | 1 | 0 | V
38 | xfrBoxWdg2Uca | 箱变测控绕组二CA线电压Uca | 1 | 16422 | yc | 1 | 0 | V
39 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16423 | yc | 1 | 0
40 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16424 | yc | 1 | 0
41 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16425 | yc | 1 | 0
42 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16426 | yc | 1 | 0
43 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16427 | yc | 1 | 0
44 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16428 | yc | 1 | 0
45 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 16429 | yc | 1 | 0
46 | auxXfrMtrUA | 辅变仪表相电压UA | 1 | 16430 | yc | 1 | 0 | V
47 | auxXfrMtrUB | 辅变仪表相电压UB | 1 | 16431 | yc | 1 | 0 | V
48 | auxXfrMtrUC | 辅变仪表相电压UC | 1 | 16432 | yc | 1 | 0 | V
49 | auxXfrMtrUAB | 辅变仪表线电压UAB | 1 | 16433 | yc | 1 | 0 | V
50 | auxXfrMtrUBC | 辅变仪表线电压UBC | 1 | 16434 | yc | 1 | 0 | V
51 | auxXfrMtrUAC | 辅变仪表线电压UAC | 1 | 16435 | yc | 1 | 0 | V
52 | auxXfrMtrIA | 辅变仪表电流IA | 1 | 16436 | yc | 1 | 0 | A
53 | auxXfrMtrIB | 辅变仪表电流IB | 1 | 16437 | yc | 1 | 0 | A
54 | auxXfrMtrIC | 辅变仪表电流IC | 1 | 16438 | yc | 1 | 0 | A
55 | auxXfrMtrTotActPwr | 辅变仪表总有功功率 | 1 | 16439 | yc | 1 | 0 | KW
56 | auxXfrMtrTotRctPwr | 辅变仪表总无功功率 | 1 | 16440 | yc | 1 | 0 | kvar
57 | auxXfrMtrTotPf | 辅变仪表总功率因数 | 1 | 16441 | yc | 1 | 0
58 | auxXfrMtrTotAppPwr | 辅变仪表总视在功率 | 1 | 16442 | yc | 1 | 0 | KVA
59 | auxXfrMtrF | 辅变仪表频率F | 1 | 16443 | yc | 1 | 0 | Hz
60 | auxXfrMtrAbsActEngy | 辅变仪表吸收有功电能 | 1 | 16444 | yc | 1 | 0 | KWh
61 | auxXfrMtrRelActEngy | 辅变仪表释放有功电能 | 1 | 16445 | yc | 1 | 0 | KWh
62 | auxXfrMtrIndRctEngy | 辅变仪表感性无功电能 | 1 | 16446 | yc | 1 | 0 | Kvarh
63 | auxXfrMtrCapRctEngy | 辅变仪表容性无功电能 | 1 | 16447 | yc | 1 | 0 | Kvarh
64 | lvRoomTmp1 | 低压室环温温度1 | 1 | 16448 | yc | 1 | 0 | ℃
65 | lvRoomHum1 | 低压室环温湿度1 | 1 | 16449 | yc | 1 | 0 | %RH
66 | lvRoomTmp2 | 低压室环温温度2 | 1 | 16450 | yc | 1 | 0 | ℃
67 | lvRoomHum2 | 低压室环温湿度2 | 1 | 16451 | yc | 1 | 0 | %RH
68 | mainXfrTmpPhAWdg | 主变温度A相绕组温度 | 1 | 16452 | yc | 1 | 0 | ℃
69 | mainXfrTmpPhBWdg | 主变温度B相绕组温度 | 1 | 16453 | yc | 1 | 0 | ℃
70 | mainXfrTmpPhCWdg | 主变温度C相绕组温度 | 1 | 16454 | yc | 1 | 0 | ℃
71 | mainXfrTmpPhDAmb | 主变温度D相环境温度 | 1 | 16455 | yc | 1 | 0 | ℃
72 | hvMtrUA | 高压仪表相电压UA | 1 | 16456 | yc | 1 | 0 | V
73 | hvMtrUB | 高压仪表相电压UB | 1 | 16457 | yc | 1 | 0 | V
74 | hvMtrUC | 高压仪表相电压UC | 1 | 16458 | yc | 1 | 0 | V
75 | hvMtrUAB | 高压仪表线电压UAB | 1 | 16459 | yc | 1 | 0 | V
76 | hvMtrUBC | 高压仪表线电压UBC | 1 | 16460 | yc | 1 | 0 | V
77 | hvMtrUAC | 高压仪表线电压UAC | 1 | 16461 | yc | 1 | 0 | V
78 | hvMtrIA | 高压仪表电流IA | 1 | 16462 | yc | 1 | 0 | A
79 | hvMtrIB | 高压仪表电流IB | 1 | 16463 | yc | 1 | 0 | A
80 | hvMtrIC | 高压仪表电流IC | 1 | 16464 | yc | 1 | 0 | A
81 | hvMtrTotActPwr | 高压仪表总有功功率 | 1 | 16465 | yc | 1 | 0 | KW
82 | hvMtrTotRctPwr | 高压仪表总无功功率 | 1 | 16466 | yc | 1 | 0 | kvar
83 | hvMtrTotPf | 高压仪表总功率因数 | 1 | 16467 | yc | 1 | 0
84 | hvMtrTotAppPwr | 高压仪表总视在功率 | 1 | 16468 | yc | 1 | 0 | KVA
85 | hvMtrF | 高压仪表频率F | 1 | 16469 | yc | 1 | 0 | Hz
86 | hvMtrAbsActEngySec | 高压仪表吸收有功电能二次侧 | 1 | 16470 | yc | 1 | 0 | KWh
87 | hvMtrRelActEngySec | 高压仪表释放有功电能二次侧 | 1 | 16471 | yc | 1 | 0 | KWh
88 | hvMtrIndRctEngySec | 高压仪表感性无功电能二次侧 | 1 | 16472 | yc | 1 | 0 | Kvarh
89 | hvMtrCapRctEngySec | 高压仪表容性无功电能二次侧 | 1 | 16473 | yc | 1 | 0 | Kvarh
90 | hvRoomTmp1 | 高压室环温温度1 | 1 | 16474 | yc | 1 | 0 | ℃
91 | hvRoomHum1 | 高压室环温湿度1 | 1 | 16475 | yc | 1 | 0 | %RH
92 | hvRoomTmp2 | 高压室环温温度2 | 1 | 16476 | yc | 1 | 0 | ℃
93 | hvRoomHum2 | 高压室环温湿度2 | 1 | 16477 | yc | 1 | 0 | %RH
1000 | xfrBoxHvBrkRmtPos | 箱变测控高压断路器远方位 | 1 | 1 | yx | 1 | 0
1001 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 2 | yx | 1 | 0
1002 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 3 | yx | 1 | 0
1003 | xfrBoxNetDoorTrip | 箱变测控网门跳闸 | 1 | 4 | yx | 1 | 0
1004 | xfrBoxMainXfrOverTmpTrip | 箱变测控主变超温跳闸 | 1 | 5 | yx | 1 | 0
1005 | xfrBoxAuxXfrOverTmpAlm | 箱变测控辅变高温报警 | 1 | 6 | yx | 1 | 0
1006 | xfrBoxMainXfrOverTmpAlm | 箱变测控主变高温报警 | 1 | 7 | yx | 1 | 0
1007 | xfrBoxTmpCtrlFlt | 箱变测控温控故障 | 1 | 8 | yx | 1 | 0
1008 | xfrBoxAxFanFlt | 箱变测控轴流风机故障 | 1 | 9 | yx | 1 | 0
1009 | xfrBoxBodyFanFlt | 箱变测控本体风机故障 | 1 | 10 | yx | 1 | 0
1010 | xfrBoxTmpCtrlPwrLossAlm | 箱变测控温控失电报警 | 1 | 11 | yx | 1 | 0
1011 | xfrBoxFanPwrLoss | 箱变测控风机电源消失 | 1 | 12 | yx | 1 | 0
1012 | xfrBoxHvOpPwrLoss | 箱变测控高压操作电源消失 | 1 | 13 | yx | 1 | 0
1013 | xfrBoxHvBrkClose | 箱变测控高压断路器合闸 | 1 | 14 | yx | 1 | 0
1014 | xfrBoxHvBrkOpen | 箱变测控高压断路器分闸 | 1 | 15 | yx | 1 | 0
1015 | xfrBoxHvBrkNotChg | 箱变测控高压断路器未储能 | 1 | 16 | yx | 1 | 0
1016 | xfrBoxHvIsoClose | 箱变测控高压隔离合闸 | 1 | 17 | yx | 1 | 0
1017 | xfrBoxHvIsoOpen | 箱变测控高压隔离分闸 | 1 | 18 | yx | 1 | 0
1018 | xfrBoxHvGndOpen | 箱变测控高压接地分闸 | 1 | 19 | yx | 1 | 0
1019 | xfrBoxHvGndClose | 箱变测控高压接地合闸 | 1 | 20 | yx | 1 | 0
1020 | xfrBoxLvRoomDoorOpen | 箱变测控低压室开门信号 | 1 | 21 | yx | 1 | 0
1021 | xfrBoxAuxXfrRoomDoorOpen | 箱变测控辅变室开门信号 | 1 | 22 | yx | 1 | 0
1022 | xfrBoxHvRoomDoorOpen | 箱变测控高压室开门信号 | 1 | 23 | yx | 1 | 0
1023 | xfrBoxMainXfrRoomDoorOpen | 箱变测控主变室开门信号 | 1 | 24 | yx | 1 | 0
1024 | xfrBoxHvSmoke | 箱变测控高压烟感信号 | 1 | 25 | yx | 1 | 0
1025 | xfrBoxLvSmoke | 箱变测控低压烟感信号 | 1 | 26 | yx | 1 | 0
1026 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 27 | yx | 1 | 0
1027 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 28 | yx | 1 | 0
1028 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 29 | yx | 1 | 0
1029 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 30 | yx | 1 | 0
1030 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 31 | yx | 1 | 0
1031 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 32 | yx | 1 | 0
1032 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 33 | yx | 1 | 0
1033 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 34 | yx | 1 | 0
1034 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 35 | yx | 1 | 0
1035 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 36 | yx | 1 | 0
1036 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 37 | yx | 1 | 0
1037 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 38 | yx | 1 | 0
1038 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 39 | yx | 1 | 0
1039 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 40 | yx | 1 | 0
1040 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 41 | yx | 1 | 0
1041 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 42 | yx | 1 | 0
1042 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 43 | yx | 1 | 0
1043 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 44 | yx | 1 | 0
1044 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 45 | yx | 1 | 0
1045 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 46 | yx | 1 | 0
1046 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 47 | yx | 1 | 0
1047 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 48 | yx | 1 | 0
1048 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 49 | yx | 1 | 0
1049 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 50 | yx | 1 | 0
1050 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 51 | yx | 1 | 0
1051 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 52 | yx | 1 | 0
1052 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 53 | yx | 1 | 0
1053 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 54 | yx | 1 | 0
1054 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 55 | yx | 1 | 0
1055 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 56 | yx | 1 | 0
1056 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 57 | yx | 1 | 0
1057 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 58 | yx | 1 | 0
1058 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 59 | yx | 1 | 0
1059 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 60 | yx | 1 | 0
1060 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 61 | yx | 1 | 0
1061 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 62 | yx | 1 | 0
1062 | xfrBoxAbnTotSig | 箱变测控异常总信号 | 1 | 63 | yx | 1 | 0
1063 | xfrBoxAccTotSig | 箱变测控事故总信号 | 1 | 64 | yx | 1 | 0
1064 | xfrBoxAlmTotSig | 箱变测控告警总信号 | 1 | 65 | yx | 1 | 0
1065 | xfrBoxNetDoorTripSoe | 箱变测控网门跳闸（soe） | 1 | 66 | yx | 1 | 0
1066 | xfrBoxMainXfrOverTmpAlmSoe | 箱变测控主变超温报警（soe） | 1 | 67 | yx | 1 | 0
1067 | xfrBoxAuxXfrOverTmpAlmSoe | 箱变测控辅变高温报警（soe） | 1 | 68 | yx | 1 | 0
1068 | xfrBoxMainXfrOverTmpAlmSoe | 箱变测控主变高温报警（soe） | 1 | 69 | yx | 1 | 0
1069 | xfrBoxTmpCtrlFltSoe | 箱变测控温控故障（soe） | 1 | 70 | yx | 1 | 0
1070 | xfrBoxAxFanFltSoe | 箱变测控轴流风机故障（soe） | 1 | 71 | yx | 1 | 0
1071 | xfrBoxCh1PtDiscProtSoe | 箱变测控第1路PT断线保护（soe） | 1 | 72 | yx | 1 | 0
1072 | xfrBoxCh1GndAlmSoe | 箱变测控第1路接地告警（soe） | 1 | 73 | yx | 1 | 0
1073 | xfrBoxCh1OcStg1ProtSoe | 箱变测控第1路过流Ⅰ段保护（soe） | 1 | 74 | yx | 1 | 0
1074 | xfrBoxCh1OcStg2ProtSoe | 箱变测控第1路过流Ⅱ段保护（soe） | 1 | 75 | yx | 1 | 0
1075 | xfrBoxCh1OcStg3ProtSoe | 箱变测控第1路过流Ⅲ段保护（soe） | 1 | 76 | yx | 1 | 0
1076 | xfrBoxCh2PtDiscProtSoe | 箱变测控第2路PT断线保护（soe） | 1 | 77 | yx | 1 | 0
1077 | xfrBoxCh2GndAlmSoe | 箱变测控第2路接地告警（soe） | 1 | 78 | yx | 1 | 0
1078 | xfrBoxCh3PtDiscProtSoe | 箱变测控第3路PT断线保护（soe） | 1 | 79 | yx | 1 | 0
1079 | xfrBoxCh3GndAlmProtSoe | 箱变测控第3路接地告警保护（soe） | 1 | 80 | yx | 1 | 0
2000 | xfrBoxHvBrkCtrl | 箱变测控高压断路器控制 | 1 | 24577 | yk | 1 | 0
2001 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 24578 | yk | 1 | 0
2002 | xfrBoxReset | 箱变测控复归 | 1 | 24579 | yk | 1 | 0
2003 | xfrBoxRsvd | 箱变测控备用 | 1 | 24580 | yk | 1 | 0