## 遥测
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
| 堆单体最大电压 | U16 |  |  | 24576 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | systemFaultSum |  |  | BMS内部通讯故障¦BMS internal communication fault¦2 PCS通讯故障报警¦PCS communication fault alarm¦2 PCS控制失效报警¦PCS control failure alarm¦2 EMS通信故障报警¦EMS communication fault alarm¦2 Rack间压差过大报警¦Excessive pressure difference between racks alarm¦2 簇间电流差一级告警¦Cluster current difference level 1 alarm¦2 紧急停机¦Emergency shutdown¦2 簇间电流差二级告警¦Cluster current difference level 2 alarm¦2 系统预警总¦System pre-warning summary¦2 系统告警总¦System alarm summary¦2 系统故障总¦System fault summary¦2 系统充电禁止¦System charging prohibited¦2 系统放电禁止¦System discharging prohibited¦2 汇流断路器状态反馈¦Bus circuit breaker status feedback¦2 充放电回路异常¦Charge/discharge circuit abnormality¦2 簇间电流差三级告警¦Cluster current difference level 3 alarm¦2
| 堆单体最大电压簇编号 |  |  |  | 24577
| 堆单体最大电压模组编号 |  |  |  | 24578
| 堆单体最大电压单体编号 |  |  |  | 24579
| 堆单体最小电压 |  |  |  | 24580
| 堆单体最小电压簇编号 |  |  |  | 24581
| 堆单体最小电压模组编号 |  |  |  | 24582
| 堆单体最小电压单体编号 |  |  |  | 24583
| 堆单体最大温度 |  |  |  | 24584
| 堆单体最大温度簇编号 |  |  |  | 24585
| 堆单体最大温度模组编号 |  |  |  | 24586
| 堆单体最大温度单体编号 |  |  |  | 24587
| 堆单体最小温度 |  |  |  | 24588
| 堆单体最小温度簇编号 |  |  |  | 24589
| 堆单体最小温度模组编号 |  |  |  | 24590
| 堆单体最小温度单体编号 |  |  |  | 24591
| 堆单体最大压差 |  |  |  | 24592
| 堆单体最大温差 |  |  |  | 24593
| 堆平均单体电压 |  |  |  | 24594
| 堆单体平均温度 |  |  |  | 24595
| 电池堆电压 |  |  |  | 24596
电池堆电流
电池堆功率
电池堆SOC
电池堆SOH
预留
堆充放电状态
堆可放电量
堆可充电量
堆累计充电电量
堆累计放电电量
堆累计充电Ah
堆累计放电Ah
堆单次充电电量
堆单次放电电量
堆充电功率限值
堆放电功率限值
堆充电电流限值
堆放电电流限值
簇接触器状态
簇在线状态

## 遥信
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位

## 遥调
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
2000 | Bank静态簇间压差过高触发阈值 | U16 | V |  | 20481 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankStaticInterClustVoltDiffHiTrigThr
2001 | Bank静态簇间压差过高恢复阈值 | U16 | V |  | 20482 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankStaticInterClustVoltDiffHiRecThr
2002 | Bank动态簇间压差过高触发阈值 | U16 | V |  | 20483 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankDynInterClustVoltDiffHiTrigThr
2003 | Bank动态簇间压差过高恢复阈值 | U16 | V |  | 20484 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankDynInterClustVoltDiffHiRecThr
2004 | Bank簇间电流差过高三级触发阈值（预警） | U16 | A |  | 20485 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankInterClustCurrDiffHiL3TrigThr
2005 | Bank簇间电流差过高三级恢复阈值（预警） | U16 | A |  | 20486 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankInterClustCurrDiffHiL3RecThr
2006 | Bank簇间电流差过高二级触发阈值 | U16 | A |  | 20487 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankInterClustCurrDiffHiL2TrigThr
2007 | Bank簇间电流差过高二级恢复阈值 | U16 | A |  | 20488 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankInterClustCurrDiffHiL2RecThr
2008 | Bank簇间电流差过高一级触发阈值（严重告警） | U16 | A |  | 20489 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankInterClustCurrDiffHiL1TrigThr
2009 | Bank簇间电流差过高一级恢复阈值（严重告警） | U16 | A |  | 20490 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankInterClustCurrDiffHiL1RecThr
2010 | Bank动态簇间压差过高告警触发阈值 | U16 | V |  | 20491 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankDynInterClustVoltDiffHiAlarmTrigThr
2011 | Bank动态簇间压差过高保护触发阈值 | U16 | V |  | 20492 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankDynInterClustVoltDiffHiProtTrigThr
2012 | Bank静态簇间压差过高告警触发阈值 | U16 | V |  | 20493 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankStaticInterClustVoltDiffHiAlarmTrigThr
2013 | Bank静态簇间压差过高保护触发阈值 | U16 | V |  | 20494 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankStaticInterClustVoltDiffHiProtTrigThr
2014 | Bank动态簇间压差过高告警恢复阈值 | U16 | V |  | 20495 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankDynInterClustVoltDiffHiAlarmRecThr
2015 | Bank动态簇间压差过高保护恢复阈值 | U16 | V |  | 20496 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankDynInterClustVoltDiffHiProtRecThr
2016 | Bank静态簇间压差过高告警恢复阈值 | U16 | V |  | 20497 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankStaticInterClustVoltDiffHiAlarmRecThr
2017 | Bank静态簇间压差过高保护恢复阈值 | U16 | V |  | 20498 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | bankStaticInterClustVoltDiffHiProtRecThr
2018 | 预留 | U16 |  |  | 20499 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | reserved
2019 | BAU本地IP地址（网口1） | U16 |  |  | 20992 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | bauLocalIpAddrPort1
2020 | BAU本地IP地址（网口1） | U16 |  |  | 20993 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | bauLocalIpAddrPort1
2021 | BAU本地IP地址（网口1） | U16 |  |  | 20994 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | bauLocalIpAddrPort1
2022 | BAU本地IP地址（网口1） | U16 |  |  | 20995 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | bauLocalIpAddrPort1
2023 | 网关IP地址（网口1） | U16 |  |  | 20996 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | gatewayIpAddrPort1
2024 | 网关IP地址（网口1） | U16 |  |  | 20997 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | gatewayIpAddrPort1
2025 | 网关IP地址（网口1） | U16 |  |  | 20998 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | gatewayIpAddrPort1
2026 | 网关IP地址（网口1） | U16 |  |  | 20999 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | gatewayIpAddrPort1
2027 | 子网掩码（网口1） | U16 |  |  | 21000 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | subnetMaskPort1
2028 | 子网掩码（网口1） | U16 |  |  | 21001 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | subnetMaskPort1
2029 | 子网掩码（网口1） | U16 |  |  | 21002 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | subnetMaskPort1
2030 | 子网掩码（网口1） | U16 |  |  | 21003 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | subnetMaskPort1
2031 | 客户端1本地端口号（网口1） | U16 |  |  | 21004 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client1LocalPortNoPort1
2032 | 客户端2本地端口号（网口1） | U16 |  |  | 21005 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client2LocalPortNoPort1
2033 | 客户端3本地端口号（网口1） | U16 |  |  | 21006 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client3LocalPortNoPort1
2034 | 客户端4本地端口号（网口1） | U16 |  |  | 21007 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client4LocalPortNoPort1
2035 | 客户端5本地端口号（网口1） | U16 |  |  | 21008 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client5LocalPortNoPort1
2036 | 客户端6本地端口号（网口1） | U16 |  |  | 21009 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client6LocalPortNoPort1
2037 | 客户端7本地端口号（网口1） | U16 |  |  | 21010 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client7LocalPortNoPort1
2038 | 客户端8本地端口号（网口1） | U16 |  |  | 21011 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client8LocalPortNoPort1
2039 | BAU本地IP地址（网口2） | U16 |  |  | 21012 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | bauLocalIpAddrPort2
2040 | BAU本地IP地址（网口2） | U16 |  |  | 21013 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | bauLocalIpAddrPort2
2041 | BAU本地IP地址（网口2） | U16 |  |  | 21014 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | bauLocalIpAddrPort2
2042 | BAU本地IP地址（网口2） | U16 |  |  | 21015 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | bauLocalIpAddrPort2
2043 | 网关IP地址（网口2） | U16 |  |  | 21016 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | gatewayIpAddrPort2
2044 | 网关IP地址（网口2） | U16 |  |  | 21017 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | gatewayIpAddrPort2
2045 | 网关IP地址（网口2） | U16 |  |  | 21018 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | gatewayIpAddrPort2
2046 | 网关IP地址（网口2） | U16 |  |  | 21019 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | gatewayIpAddrPort2
2047 | 子网掩码（网口2） | U16 |  |  | 21020 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | subnetMaskPort2
2048 | 子网掩码（网口2） | U16 |  |  | 21021 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | subnetMaskPort2
2049 | 预留 | U16 |  |  | 21022 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | reserved
2050 | 子网掩码（网口2） | U16 |  |  | 21023 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | subnetMaskPort2
2051 | 子网掩码（网口2） | U16 |  |  | 21024 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | subnetMaskPort2
2052 | 客户端1本地端口号（网口2） | U16 |  |  | 21025 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client1LocalPortNoPort2
2053 | 客户端2本地端口号（网口2） | U16 |  |  | 21026 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client2LocalPortNoPort2
2054 | 客户端3本地端口号（网口2） | U16 |  |  | 21027 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client3LocalPortNoPort2
2055 | 客户端4本地端口号（网口2） | U16 |  |  | 21028 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client4LocalPortNoPort2
2056 | 客户端5本地端口号（网口2） | U16 |  |  | 21029 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client5LocalPortNoPort2
2057 | 客户端6本地端口号（网口2） | U16 |  |  | 21030 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client6LocalPortNoPort2
2058 | 客户端7本地端口号（网口2） | U16 |  |  | 21031 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client7LocalPortNoPort2
2059 | 客户端8本地端口号（网口2） | U16 |  |  | 21032 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | client8LocalPortNoPort2
2060 | 年 | U16 |  |  | 21033 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | year
2061 | 日 | U16 |  |  | 21034 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | day
2062 | 分 | U16 |  |  | 21035 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | minute
2063 | 毫秒 | U16 |  |  | 21036 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | millisecond
2064 | NTP时区 | U16 |  |  | 21037 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | ntpTimeZone
2065 | 年 | U16 |  |  | 21038 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | year
2066 | 月 | U16 |  |  | 21039 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | month
2067 | 日 | U16 |  |  | 21040 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | day
2068 | 时 | U16 |  |  | 21041 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | hour
2069 | 分 | U16 |  |  | 21042 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | minute
2070 | 秒 | U16 |  |  | 21043 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | second
2071 | BAU-EMS 通讯故障（心跳） | U16 |  |  | 21044 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | bauEmsCommFaultHeartbeat

## 遥控
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位 | 重复次数 | 地址步长 | 告警等级
3000 | 一键并网开关 | bool |  |  | 12289 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | oneKeyGridConnSwitch
3001 | 复位BAU | bool |  |  | 12290 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | resetBau
3002 | 绝缘采样功能开关 | bool |  |  | 12291 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | insulSamplingFuncSwitch
3003 | 清除PCS控制失效 | bool |  |  | 12292 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | clearPcsCtrlFailure
3004 | 设置Rack {n} 启用/停用 | bool |  |  | 12293 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | setRack{n}EnDis |  |  |  | 64 | 1
3069 | 本地/远程控制切换 | bool |  | 0：本地+远程均使能 1：本地 2：远程 | 12357 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | localRemoteCtrlSwitch
3070 | 重置主控ID | bool |  | 0x0:初始化，0x1启动ID自动分配，0x2分配成功，0x3分配失败 | 12358 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | resetMainCtrlId
3071 | 一键复归 | bool |  | 1：复归 | 12359 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | oneKeyReset
3072 | 电操控制 | u8 |  | 1：闭合电操 2：断开电操 3：电操脱扣 | 12360 | Coils | 1 | AB | 1 | 0 |  | motorOperatedCtrl