## 遥测
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
1 | pcs实际总有功功率(汇总) | I16 | kW |  | 100 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | pcsPortAPhaseVoltage | {"en":"PCS port A-phase voltage"}
2 | pcs实际总无功功率(汇总) | I16 | kVar |  | 101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
3 | 总电压(汇总) | I16 | V |  | 102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
4 | 总电流(汇总) | I16 | A |  | 103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
5 | 总soc(汇总) | U16 | % |  | 104 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
6 | 电池平均温度(汇总) | I16 | ℃ |  | 105 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
7 | 电池最大温差(汇总) | I16 | ℃ |  | 106 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
8 | 最高单体电压值(汇总) | U16 | V |  | 107 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
9 | 最低单体电压值(汇总) | U16 | V |  | 108 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
10 | 系统状态 | U16 | % |  | 111 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
20 | 堆SOC | U16 | % |  | 200 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
21 | 堆SOH | U16 |  |  | 201 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
22 | 堆状态(0:停止1:充电2:放电3:待机4故障) | U16 | V |  | 202 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
23 | 堆电压 | I16 | A |  | 203 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
24 | 堆电流 | I16 | V |  | 204 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
25 | 最高单体电压值 | I16 | V |  | 205 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
26 | 最低单体电压值 | I16 | ℃ |  | 206 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
27 | 最高单体温度值 | I16 | ℃ |  | 207 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
28 | 最低单体温度值 | I16 | % |  | 208 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
29 | 最高单体SOC值 | U16 | % |  | 209 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
30 | 最低单体SOC值 | U16 |  |  | 210 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
31 | 最高单体电压簇号 | U16 |  |  | 211 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
32 | 最高单体电压单体号 | U16 |  |  | 212 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
33 | 最低单体电压簇号 | U16 |  |  | 213 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
34 | 最低单体电压单体号 | U16 |  |  | 214 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
35 | 最高单体温度簇号 | U16 |  |  | 215 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
36 | 最高单体温度单体号 | U16 |  |  | 216 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
37 | 最低单体温度簇号 | U16 |  |  | 217 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
38 | 最低单体温度单体号 | U16 | A |  | 218 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
39 | 允许充电电流(最大) | I16 | A |  | 219 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
40 | 允许放电电流(最大) | I16 | mA |  | 220 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
41 | 单体最大压差 | U16 | kW |  | 223 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
42 | 堆功率 | I16 | kW |  | 224 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
43 | 允许充电功率(最大) | I16 | kW |  | 225 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
44 | 允许放电功率(最大) | I16 | kWh |  | 226 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
45 | 累计簇充电电量 | U32 | kWh |  | 227 | InputRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
46 | 累计簇放电电量 | U32 |  |  | 229 | InputRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
47 | 单体温度 | I16 |  |  | 6200 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
48 | 单体电压 | U16 | % |  | 6700 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
49 | 单体SOC | U16 | % |  | 7200 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
50 | 簇SOC | U16 | % |  | 2200 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
51 | 簇SOH | U16 |  |  | 2201 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
52 | 簇状态0:停止1:充电2:放电3:待机4故障 | U16 | V |  | 2202 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
53 | 簇电压 | I16 | A |  | 2203 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
54 | 簇电流 | I16 | V |  | 2204 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
55 | 最高单体电压值 | I16 | V |  | 2205 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
56 | 最低单体电压值 | I16 | ℃ |  | 2206 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
57 | 最高单体温度值 | I16 | ℃ |  | 2207 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
58 | 最低单体温度值 | I16 | % |  | 2208 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
59 | 最高单体SOC值 | U16 | % |  | 2209 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
60 | 最低单体SOC值 | U16 |  |  | 2210 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
61 | 最高单体电压单体号 | U16 |  |  | 2212 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
62 | 最低单体电压单体号 | U16 |  |  | 2214 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
63 | 最高单体温度单体号 | U16 |  |  | 2216 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
64 | 最低单体温度单体号 | U16 | A |  | 2218 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
65 | 允许充电电流(最大) | I16 | A |  | 2219 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
66 | 允许放电电流(最大) | I16 |  |  | 2220 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
67 | 簇电池个数 | U16 |  |  | 2221 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
68 | 簇温度个数 | U16 |  |  | 2222 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
69 | 单体最大压差 | U16 | kW |  | 2223 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
70 | 簇功率 | I16 | kW |  | 2224 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
71 | 允许充电功率(最大) | I16 | kW |  | 2225 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
72 | 允许放电功率(最大) | I16 | kWh |  | 2226 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
73 | 累计簇充电电量 | U32 | kWh |  | 2227 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
74 | 累计簇放电电量 | U32 |  |  | 2229 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
100 | 整机状态 | U16 |  |  | 56300 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
101 | 内风机状态 | U16 |  |  | 56301 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
102 | 外风机状态 | U16 |  |  | 56302 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
103 | 压缩机状态 | U16 |  |  | 56303 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
104 | 柜内回风温度 | I16 |  |  | 56304 | InputRegisters | 1 | AB | 10 | 0
105 | 电加热状态 | U16 |  |  | 56305 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
106 | 备用 | I16 |  |  | 56306 | InputRegisters | 1 | AB | 10 | 0
107 | 备用 | I16 |  |  | 56307 | InputRegisters | 1 | AB | 10 | 0
108 | 冷凝温度 | I16 | ℃ |  | 56308 | InputRegisters | 1 | AB | 10 | 0
109 | 交流电压 | I16 | V |  | 56309 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
110 | 环境温度 | I16 | ℃ |  | 56310 | InputRegisters | 1 | AB | 10 | 0
111 | 空调运行状态 | U16 |  |  | 56311 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
112 | 当前湿度 | I16 | % |  | 56312 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
113 | 蒸发器温度 | I16 | ℃ |  | 56313 | InputRegisters | 1 | AB | 10 | 0
114 | 机组工作状态 | U16 |  |  | 56350 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
115 | 机组启动状态 | U16 |  |  | 56351 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
116 | 备用 | U16 |  |  | 56352 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
117 | 备用 | U16 |  |  | 56353 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
118 | 备用 | U16 |  |  | 56354 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
119 | 供液温度 | I16 |  |  | 56355 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
120 | 回液温度 | I16 |  |  | 56356 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
121 | 备用 | U16 |  |  | 56357 | InputRegisters | 1 | AB | 0.01 | 0
122 | 回液压力 | U16 |  |  | 56358 | InputRegisters | 1 | AB | 0.01 | 0
123 | 报警继电器 | U16 |  |  | 56359 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
124 | 环境温度 | U16 | ℃ |  | 56360 | InputRegisters | 1 | AB | 10 | 0
125 | 故障状态1 | U16 |  |  | 56361 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
126 | 故障状态2 | U16 |  |  | 56362 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
127 | 故障状态3 | U16 |  |  | 56363 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
128 | 故障状态4 | U16 |  |  | 56364 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
129 | 故障状态5 | U16 |  |  | 56365 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
130 | 加热带继电器 | U16 |  |  | 56366 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
131 | 加热管继电器 | U16 |  |  | 56367 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
132 | 进水压力 | I16 | Bar |  | 56368 | InputRegisters | 1 | AB | 10 | 0
133 | 补液泵 | U16 |  |  | 56369 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
134 | 补液电磁阀 | U16 |  |  | 56370 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
135 | 蒸发出口1温度 | I16 | ℃ |  | 56371 | InputRegisters | 1 | AB | 10 | 0
136 | 供水泵 | U16 |  |  | 56372 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
137 | 节流电膨当前开度 | U16 | 步 |  | 56373 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
138 | 风机继电器 | U16 |  |  | 56374 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
139 | 频率 | U32 | Hz |  | 56050 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
140 | A相电压 | U32 |  |  | 56052 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0
141 | B相电压 | U32 |  |  | 56054 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0
142 | C相电压 | U32 |  |  | 56056 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0
143 | A相电流 | I32 |  |  | 56058 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
144 | B相电流 | I32 |  |  | 56060 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
145 | C相电流 | I32 |  |  | 56062 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
146 | Uab线电压 | U32 |  |  | 56064 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0
147 | Ubc线电压 | U32 |  |  | 56066 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0
148 | Uca线电压 | U32 |  |  | 56068 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0
149 | A相有功功率 | I32 | kW |  | 56070 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
150 | B相有功功率 | I32 | kW |  | 56072 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
151 | C相有功功率 | I32 | kW |  | 56074 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
152 | 总有功功率 | I32 | kW |  | 56076 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
153 | A相无功功率 | I32 | kVar |  | 56078 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
154 | B相无功功率 | I32 | kVar |  | 56080 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
155 | C相无功功率 | I32 | kVar |  | 56082 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
156 | 总无功功率 | I32 | kVar |  | 56084 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
157 | A相视在功率 | U32 | kVA |  | 56086 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
158 | B相视在功率 | U32 | kVA |  | 56088 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
159 | C相视在功率 | U32 | kVA |  | 56090 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
160 | 总视在功率 | U32 | kVA |  | 56092 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
161 | A相功率因数 | I16 |  |  | 56094 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
162 | B相功率因数 | I16 |  |  | 56095 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
163 | C相功率因数 | I16 |  |  | 56096 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
164 | 总功率因数 | U16 |  |  | 56097 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
165 | 当前组合有功总电能 | U32 | kWh |  | 56098 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
166 | 当前组合无功总电能 | U32 | kWh |  | 56100 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
167 | 当前正向总尖有功电能 | U32 | kWh |  | 56102 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
168 | 当前正向总峰有功电能 | U32 | kWh |  | 56104 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
169 | 当前正向总平有功电能 | U32 | kWh |  | 56106 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
170 | 当前正向总谷有功电能 | U32 | kWh |  | 56108 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
171 | 当前反向总尖有功电能 | U32 | kWh |  | 56110 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
172 | 当前反向总峰有功电能 | U32 | kWh |  | 56112 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
173 | 当前反向总平有功电能 | U32 | kWh |  | 56114 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
174 | 当前反向总谷有功电能 | U32 | kWh |  | 56116 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
175 | 当前正向总有功电能 | U32 | kWh |  | 56118 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
176 | 当前反向总有功电能 | U32 | kWh |  | 56120 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
177 | 频率 | U32 | Hz |  | 56150 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
178 | A相电压 | U32 |  |  | 56152 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0
179 | B相电压 | U32 |  |  | 56154 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0
180 | C相电压 | U32 |  |  | 56156 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0
181 | A相电流 | I32 |  |  | 56158 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
182 | B相电流 | I32 |  |  | 56160 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
183 | C相电流 | I32 |  |  | 56162 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
184 | AB线电压 | U32 |  |  | 56164 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0
185 | BC线电压 | U32 |  |  | 56166 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0
186 | CA线电压 | U32 |  |  | 56168 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0
187 | A相有功功率 | I32 | kW |  | 56170 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
188 | B相有功功率 | I32 | kW |  | 56172 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
189 | C相有功功率 | I32 | kW |  | 56174 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
190 | 总有功功率 | I32 | kW |  | 56176 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
191 | A相无功功率 | I32 | kVar |  | 56178 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
192 | B相无功功率 | I32 | kVar |  | 56180 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
193 | C相无功功率 | I32 | kVar |  | 56182 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
194 | 总无功功率 | I32 | kVar |  | 56184 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
195 | A相视在功率 | U32 | kVA |  | 56186 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
196 | B相视在功率 | U32 | kVA |  | 56188 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
197 | C相视在功率 | U32 | kVA |  | 56190 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
198 | 总视在功率 | U32 | kVA |  | 56192 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.001 | 0
199 | A相功率因数 | I16 |  |  | 56194 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
200 | B相功率因数 | I16 |  |  | 56195 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
201 | C相功率因数 | I16 |  |  | 56196 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
202 | 总功率因数 | U16 |  |  | 56197 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
203 | 当前组合有功总电能 | U32 | kWh |  | 56198 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
204 | 当前组合无功总电能 | U32 | kWh |  | 56200 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
205 | 当前正向总尖有功电能 | U32 | kWh |  | 56202 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
206 | 当前正向总峰有功电能 | U32 | kWh |  | 56204 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
207 | 当前正向总平有功电能 | U32 | kWh |  | 56206 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
208 | 当前正向总谷有功电能 | U32 | kWh |  | 56208 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
209 | 当前反向总尖有功电能 | U32 | kWh |  | 56210 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
210 | 当前反向总峰有功电能 | U32 | kWh |  | 56212 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
211 | 当前反向总平有功电能 | U32 | kWh |  | 56214 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
212 | 当前反向总谷有功电能 | U32 | kWh |  | 56216 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
213 | 当前正向总有功电能 | U32 | kWh |  | 56218 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
214 | 当前反向总有功电能 | U32 | kWh |  | 56220 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0
215 | pcs运行状态 | U16 |  |  | 56000 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
216 | 并离网状态0并网1离网 | U16 |  |  | 56001 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0
217 | 直流电流 | I16 |  |  | 56002 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
218 | 直流电压 | U16 | V |  | 56003 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
219 | 直流功率 | I16 |  |  | 56004 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
220 | 系统线电压AB | U16 | V |  | 56005 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
221 | 系统线电压BC | U16 | V |  | 56006 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
222 | 系统线电压CA | U16 | V |  | 56007 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
223 | 系统电流A | I16 | A |  | 56008 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
224 | 系统电流B | I16 | A |  | 56009 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
225 | 系统电流C | I16 | A |  | 56010 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
226 | 备用 | I16 | kW |  | 56011 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
227 | 备用 | I16 | kW |  | 56012 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
228 | 备用 | I16 | kW |  | 56013 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
229 | 总交流有功功率 | I16 |  |  | 56014 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
230 | 备用 | I16 | kW |  | 56015 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
231 | 备用 | I16 | kVar |  | 56016 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
232 | 备用 | I16 | kVar |  | 56017 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
233 | 备用 | I16 | kVar |  | 56018 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
234 | 总交流无功功率 | I16 | kVar |  | 56019 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
235 | 备用 | U16 | kVA |  | 56020 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
236 | 备用 | U16 | kVA |  | 56021 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
237 | 备用 | U16 | kVA |  | 56022 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
238 | 备用 | U16 | kVA |  | 56023 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
239 | 总交流功率因数 | I16 |  |  | 56024 | InputRegisters | 1 | AB | 0.01 | 0
240 | 电网频率 | U16 | Hz |  | 56025 | InputRegisters | 1 | AB | 0.01 | 0
241 | 温度值 | I16 | ℃ |  | 56500 | InputRegisters | 1 | AB | 10 | 0
242 | 湿度值 | U16 | %RH |  | 56501 | InputRegisters | 1 | AB | 10 | 0

## 遥信
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
1000 | 负母绝缘轻度告警 | bool |  |  | 200 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1001 | 负母绝缘中度告警 | bool |  |  | 201 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1002 | 负母绝缘严重告警 | bool |  |  | 202 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1003 | 簇端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 206 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1004 | 簇端电压过压中度告警 | bool |  |  | 207 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1005 | 簇端电压过压严重告警 | bool |  |  | 208 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1006 | 簇端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 209 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1007 | 簇端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 210 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1008 | 簇端电压欠压严重告警 | bool |  |  | 211 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1009 | 簇端过流轻度告警 | bool |  |  | 212 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1010 | 簇端过流中度告警 | bool |  |  | 213 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1011 | 簇端过流重度告警 | bool |  |  | 214 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1012 | 簇端放电过流轻度告警 | bool |  |  | 215 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1013 | 簇端放电过流中度告警 | bool |  |  | 216 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1014 | 簇端放电过流重度告警 | bool |  |  | 217 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1015 | 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 218 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1016 | 单体过压中度告警 | bool |  |  | 219 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1017 | 单体过压严重告警 | bool |  |  | 220 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1018 | 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 221 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1019 | 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 222 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1020 | 单体欠压严重告警 | bool |  |  | 223 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1021 | 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 224 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1022 | 单体过温中度告警 | bool |  |  | 225 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1023 | 单体过温严重告警 | bool |  |  | 226 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1024 | 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 227 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1025 | 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 228 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1026 | 单体欠温严重告警 | bool |  |  | 229 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1027 | 单体放电过温轻度告警 | bool |  |  | 230 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1028 | 单体放电过温中度告警 | bool |  |  | 231 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1029 | 单体放电过温重度告警 | bool |  |  | 232 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1030 | 单体放电欠温轻度告警 | bool |  |  | 233 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1031 | 单体放电欠温中度告警 | bool |  |  | 234 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1032 | 单体放电欠温重度告警 | bool |  |  | 235 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1033 | 单体SOC低轻度告警 | bool |  |  | 236 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1034 | 单体SOC低中度告警 | bool |  |  | 237 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1035 | 单体SOC低严重告警 | bool |  |  | 238 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1036 | 单体SOC高轻度告警 | bool |  |  | 239 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1037 | 单体SOC高中度告警 | bool |  |  | 240 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1038 | 单体SOC高严重告警 | bool |  |  | 241 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1039 | 单体SOC差轻度告警 | bool |  |  | 242 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1040 | 单体SOC差中度告警 | bool |  |  | 243 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1041 | 单体SOC差严重告警 | bool |  |  | 244 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1042 | 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 245 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1043 | 单体温差中度告警 | bool |  |  | 246 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1044 | 单体温差严重告警 | bool |  |  | 247 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1045 | 堆内温升过快(重度) | bool |  |  | 248 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1046 | 禁止充(保护) | bool |  |  | 250 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1047 | 禁止放(保护) | bool |  |  | 251 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1048 | BMS系统告警总 | bool |  |  | 252 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1049 | BMS系统故障总 | bool |  |  | 253 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1050 | 极限单体过压动作告警 | bool |  |  | 254 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1051 | 极限单体欠压动作告警 | bool |  |  | 255 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1052 | 极限单体过温动作告警 | bool |  |  | 256 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1053 | 簇端负绝缘告警（轻度） | bool |  |  | 4200 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1054 | 簇端负绝缘告警（中度） | bool |  |  | 4201 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1055 | 簇端负绝缘告警（重度） | bool |  |  | 4202 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1056 | 簇端SOC低（轻度） | bool |  |  | 4203 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1057 | 簇端SOC低（中度） | bool |  |  | 4204 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1058 | 簇端SOC低（重度） | bool |  |  | 4205 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1059 | 簇端过压告警（轻度） | bool |  |  | 4206 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1060 | 簇端过压告警（中度） | bool |  |  | 4207 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1061 | 簇端过压告警（重度） | bool |  |  | 4208 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1062 | 簇端欠压告警（轻度） | bool |  |  | 4209 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1063 | 簇端欠压告警（中度） | bool |  |  | 4210 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1064 | 簇端欠压告警（重度） | bool |  |  | 4211 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1065 | 充电簇端过流告警（轻度） | bool |  |  | 4212 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1066 | 充电簇端过流告警（中度） | bool |  |  | 4213 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1067 | 充电簇端过流告警（重度） | bool |  |  | 4214 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1068 | 放电簇端过流告警（轻度） | bool |  |  | 4215 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1069 | 放电簇端过流告警（中度） | bool |  |  | 4216 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1070 | 放电簇端过流告警（重度） | bool |  |  | 4217 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1071 | 单体过压（轻度） | bool |  |  | 4218 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1072 | 单体过压（中度） | bool |  |  | 4219 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1073 | 单体过压（重度） | bool |  |  | 4220 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1074 | 单体欠压（轻度） | bool |  |  | 4221 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1075 | 单体欠压（中度） | bool |  |  | 4222 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1076 | 单体欠压（重度） | bool |  |  | 4223 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1077 | 充电单体过温（轻度） | bool |  |  | 4224 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1078 | 充电单体过温（中度） | bool |  |  | 4225 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1079 | 充电单体过温（重度） | bool |  |  | 4226 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1080 | 充电单体欠温（轻度） | bool |  |  | 4227 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1081 | 充电单体欠温（中度） | bool |  |  | 4228 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1082 | 充电单体欠温（重度） | bool |  |  | 4229 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1083 | 放电单体过温（轻度） | bool |  |  | 4230 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1084 | 放电单体过温（中度） | bool |  |  | 4231 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1085 | 放电单体过温（重度） | bool |  |  | 4232 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1086 | 放电单体欠温（轻度） | bool |  |  | 4233 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1087 | 放电单体欠温（中度） | bool |  |  | 4234 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1088 | 放电单体欠温（重度） | bool |  |  | 4235 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1089 | 单体SOC低(轻度) | bool |  |  | 4236 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1090 | 单体SOC低(中度) | bool |  |  | 4237 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1091 | 单体SOC低(重度) | bool |  |  | 4238 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1092 | 单体SOC高(轻度) | bool |  |  | 4239 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1093 | 单体SOC高(中度) | bool |  |  | 4240 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1094 | 单体SOC高(重度) | bool |  |  | 4241 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1095 | 单体压差（轻度） | bool |  |  | 4242 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1096 | 单体压差（中度） | bool |  |  | 4243 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1097 | 单体压差（重度） | bool |  |  | 4244 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1098 | 单体温差（轻度） | bool |  |  | 4245 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1099 | 单体温差（中度） | bool |  |  | 4246 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1100 | 单体温差（重度） | bool |  |  | 4247 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1101 | 正接触器 | bool |  |  | 4249 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1102 | 簇充电禁止 | bool |  |  | 4250 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1103 | 簇放电禁止 | bool |  |  | 4251 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1104 | 告警汇总中度 | bool |  |  | 4252 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1105 | 告警汇总严重 | bool |  |  | 4253 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1106 | BCM通讯故障 | bool |  |  | 4254 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1200 | 空调通信故障 | bool |  |  | 55950 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1201 | 备用 | bool |  |  | 55951 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1202 | 备用 | bool |  |  | 55952 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1203 | 备用 | bool |  |  | 55953 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1204 | DI状态(水浸) | bool |  |  | 55600 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1205 | 备用 | bool |  |  | 55601 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1206 | DI状态(急停) | bool |  |  | 55602 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1207 | DI状态(防雷) | bool |  |  | 55603 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1208 | DI状态(消防反馈) | bool |  |  | 55604 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1209 | 备用 | bool |  |  | 55605 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1210 | DO状态(PCS干接点) | bool |  |  | 55606 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1211 | 备用 | bool |  |  | 55607 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1212 | DO状态(故障灯) | bool |  |  | 55608 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1213 | 液冷通信故障 | bool |  |  | 56000 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1214 | 备用 | bool |  |  | 56001 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1215 | 备用 | bool |  |  | 56002 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1216 | 备用 | bool |  |  | 56003 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1217 | 电表通信故障 | bool |  |  | 55850 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1218 | 备用 | bool |  |  | 55851 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1219 | 备用 | bool |  |  | 55852 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1220 | 备用 | bool |  |  | 55853 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1221 | 电表通信故障 | bool |  |  | 55875 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1222 | 备用 | bool |  |  | 55876 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1223 | 备用 | bool |  |  | 55877 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1224 | 备用 | bool |  |  | 55878 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1225 | 备用 | bool |  |  | 55750 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1226 | 备用 | bool |  |  | 55751 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1227 | 备用 | bool |  |  | 55752 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1228 | 备用 | bool |  |  | 55753 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1229 | IGBT相温差过大 | bool |  |  | 55754 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1230 | 交流过流故障A | bool |  |  | 55755 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1231 | 交流过流故障B | bool |  |  | 55756 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1232 | 交流过流故障C | bool |  |  | 55757 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1233 | 直流电容上半过压 | bool |  |  | 55758 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1234 | 直流电容下半过压 | bool |  |  | 55759 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1235 | 烟感故障 | bool |  |  | 55760 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1236 | 直流过流（软件） | bool |  |  | 55761 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1237 | 直流电压中点不平衡 | bool |  |  | 55762 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1238 | 霍尔电源故障 | bool |  |  | 55763 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1239 | 直流电压过压 | bool |  |  | 55764 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1240 | 直流电压欠压 | bool |  |  | 55765 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1241 | 直流储能开关故障 | bool |  |  | 55766 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1242 | 交流电压过压 | bool |  |  | 55767 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1243 | 交流电压欠压 | bool |  |  | 55768 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1244 | 交流过频 | bool |  |  | 55769 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1245 | 交流欠频 | bool |  |  | 55770 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1246 | 交流电压不平衡 | bool |  |  | 55771 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1247 | 孤岛保护 | bool |  |  | 55772 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1248 | 24V控制电电源故障 | bool |  |  | 55773 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1249 | 直流电压反接 | bool |  |  | 55774 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1250 | 15V电源故障（硬件） | bool |  |  | 55775 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1251 | CPLD硬件IO故障 | bool |  |  | 55776 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1252 | 绝缘故障 | bool |  |  | 55777 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1253 | A相直流分量超限 | bool |  |  | 55778 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1254 | CAN2ID设置冲突 | bool |  |  | 55779 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1255 | 滤波电容电流过大 | bool |  |  | 55780 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1256 | IGBT过温 | bool |  |  | 55781 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1257 | 电容半直压软件过压 | bool |  |  | 55782 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1258 | PWM发生故障A | bool |  |  | 55783 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1259 | PWM发生故障B | bool |  |  | 55784 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1260 | PWM发生故障C | bool |  |  | 55785 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1261 | 交流过流 | bool |  |  | 55786 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1262 | 直流辅接触器故障 | bool |  |  | 55787 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1263 | 交流储能开关故障 | bool |  |  | 55788 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1264 | 载波同步故障 | bool |  |  | 55789 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1265 | IGBT故障A | bool |  |  | 55790 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1266 | IGBT故障B | bool |  |  | 55791 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1267 | IGBT故障C | bool |  |  | 55792 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1268 | 系统功率超限故障 | bool |  |  | 55793 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1269 | 低温故障 | bool |  |  | 55794 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1270 | 漏电流故障 | bool |  |  | 55795 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1271 | 相序反接故障 | bool |  |  | 55796 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1272 | 直流主接触器故障 | bool |  |  | 55797 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1273 | 直流过流（硬件） | bool |  |  | 55798 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1274 | 直流风机/风机接触器故障 | bool |  |  | 55799 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1275 | 交流风机/风机接触器故障 | bool |  |  | 55800 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1276 | 连续运行故障 | bool |  |  | 55801 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1277 | 交流主接触器故障 | bool |  |  | 55802 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1278 | 并联运行急停故障 | bool |  |  | 55803 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1279 | 硬件故障 | bool |  |  | 55804 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1280 | C相直流分量超限 | bool |  |  | 55805 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1281 | CPLD通讯故障 | bool |  |  | 55806 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1282 | CAN2通讯故障 | bool |  |  | 55807 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1283 | B相直流分量超限 | bool |  |  | 55808 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0
1284 | 温湿度通信故障 | bool |  |  | 56150 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0

## 遥调
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
2000 | 远程用户超时时间(单位s) | U16 | s |  | 101 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2001 | 指令模式(0子系统/1计划/2总指令) | U16 |  |  | 102 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2002 | 0:时令,1:时效,2:曲线 | U16 |  |  | 103 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2003 | 控制源(本地0/远程1/其他) | U16 |  |  | 104 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2004 | 总有功功率指令 | I16 | kW |  | 105 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2005 | 总无功功率指令 | I16 | kVar |  | 106 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2006 | 时令表A:0:00~0:15 | I16 | kW |  | 107 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2007 | 时令表A:0:15~0:30 | I16 | kW |  | 108 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2008 | 时令表A:0:30~0:45 | I16 | kW |  | 109 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2009 | 时令表A:0:45~1:00 | I16 | kW |  | 110 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2010 | 时令表A:1:00~1:15 | I16 | kW |  | 111 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2011 | 时令表A:1:15~1:30 | I16 | kW |  | 112 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2012 | 时令表A:1:30~1:45 | I16 | kW |  | 113 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2013 | 时令表A:1:45~2:00 | I16 | kW |  | 114 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2014 | 时令表A:2:00~2:15 | I16 | kW |  | 115 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2015 | 时令表A:2:15~2:30 | I16 | kW |  | 116 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2016 | 时令表A:2:30~2:45 | I16 | kW |  | 117 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2017 | 时令表A:2:45~3:00 | I16 | kW |  | 118 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2018 | 时令表A:3:00~3:15 | I16 | kW |  | 119 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2019 | 时令表A:3:15~3:30 | I16 | kW |  | 120 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2020 | 时令表A:3:30~3:45 | I16 | kW |  | 121 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2021 | 时令表A:3:45~4:0 | I16 | kW |  | 122 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2022 | 时令表A:4:00~4:15 | I16 | kW |  | 123 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2023 | 时令表A:4:15~4:30 | I16 | kW |  | 124 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2024 | 时令表A:4:30~4:45 | I16 | kW |  | 125 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2025 | 时令表A:4:45~4:00 | I16 | kW |  | 126 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2026 | 时令表A:5:00~5:15 | I16 | kW |  | 127 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2027 | 时令表A:5:15~5:30 | I16 | kW |  | 128 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2028 | 时令表A:5:30~5:45 | I16 | kW |  | 129 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2029 | 时令表A:5:45~6:00 | I16 | kW |  | 130 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2030 | 时令表A:6:00~6:15 | I16 | kW |  | 131 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2031 | 时令表A:6:15~6:30 | I16 | kW |  | 132 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2032 | 时令表A:6:30~6:45 | I16 | kW |  | 133 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2033 | 时令表A:6:45~7:00 | I16 | kW |  | 134 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2034 | 时令表A:7:00~7:15 | I16 | kW |  | 135 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2035 | 时令表A:7:15~7:30 | I16 | kW |  | 136 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2036 | 时令表A:7:30~7:45 | I16 | kW |  | 137 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2037 | 时令表A:7:45~8:00 | I16 | kW |  | 138 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2038 | 时令表A:8:00~8:15 | I16 | kW |  | 139 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2039 | 时令表A:8:15~8:30 | I16 | kW |  | 140 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2040 | 时令表A:8:30~8:45 | I16 | kW |  | 141 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2041 | 时令表A:8:45~9:00 | I16 | kW |  | 142 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2042 | 时令表A:9:00~9:15 | I16 | kW |  | 143 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2043 | 时令表A:9:15~9:30 | I16 | kW |  | 144 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2044 | 时令表A:9:30~9:45 | I16 | kW |  | 145 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2045 | 时令表A:9:45~10:00 | I16 | kW |  | 146 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2046 | 时令表A:10:00~10:15 | I16 | kW |  | 147 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2047 | 时令表A:10:15~10:30 | I16 | kW |  | 148 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2048 | 时令表A:10:30~10:45 | I16 | kW |  | 149 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2049 | 时令表A:10:45~11:00 | I16 | kW |  | 150 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2050 | 时令表A:11:00~11:15 | I16 | kW |  | 151 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2051 | 时令表A:11:15~11:30 | I16 | kW |  | 152 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2052 | 时令表A:11:30~11:45 | I16 | kW |  | 153 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2053 | 时令表A:11:45~12:00 | I16 | kW |  | 154 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2054 | 时令表A:12:00~12:15 | I16 | kW |  | 155 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2055 | 时令表A:12:15~12:30 | I16 | kW |  | 156 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2056 | 时令表A:12:30~12:45 | I16 | kW |  | 157 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2057 | 时令表A:12:45~13:00 | I16 | kW |  | 158 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2058 | 时令表A:13:00~13:15 | I16 | kW |  | 159 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2059 | 时令表A:13:15~13:30 | I16 | kW |  | 160 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2060 | 时令表A:13:30~13:45 | I16 | kW |  | 161 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2061 | 时令表A:13:45~14:00 | I16 | kW |  | 162 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2062 | 时令表A:14:00~14:15 | I16 | kW |  | 163 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2063 | 时令表A:14:15~14:30 | I16 | kW |  | 164 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2064 | 时令表A:14:30~14:45 | I16 | kW |  | 165 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2065 | 时令表A:14:45~15:00 | I16 | kW |  | 166 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2066 | 时令表A:15:00~15:15 | I16 | kW |  | 167 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2067 | 时令表A:15:15~15:30 | I16 | kW |  | 168 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2068 | 时令表A:15:30~15:45 | I16 | kW |  | 169 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2069 | 时令表A:15:45~16:00 | I16 | kW |  | 170 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2070 | 时令表A:16:00~16:15 | I16 | kW |  | 171 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2071 | 时令表A:16:15~16:30 | I16 | kW |  | 172 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2072 | 时令表A:16:30~16:45 | I16 | kW |  | 173 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2073 | 时令表A:16:45~17:00 | I16 | kW |  | 174 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2074 | 时令表A:17:00~17:15 | I16 | kW |  | 175 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2075 | 时令表A:17:15~17:30 | I16 | kW |  | 176 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2076 | 时令表A:17:30~17:45 | I16 | kW |  | 177 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2077 | 时令表A:17:45~18:00 | I16 | kW |  | 178 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2078 | 时令表A:18:00~18:15 | I16 | kW |  | 179 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2079 | 时令表A:18:15~18:30 | I16 | kW |  | 180 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2080 | 时令表A:18:30~18:45 | I16 | kW |  | 181 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2081 | 时令表A:18:45~19:00 | I16 | kW |  | 182 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2082 | 时令表A:19:00~19:15 | I16 | kW |  | 183 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2083 | 时令表A:19:15~19:30 | I16 | kW |  | 184 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2084 | 时令表A:19:30~19:45 | I16 | kW |  | 185 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2085 | 时令表A:19:45~20:00 | I16 | kW |  | 186 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2086 | 时令表A:20:00~20:15 | I16 | kW |  | 187 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2087 | 时令表A:20:15~20:30 | I16 | kW |  | 188 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2088 | 时令表A:20:30~20:45 | I16 | kW |  | 189 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2089 | 时令表A:20:45~21:00 | I16 | kW |  | 190 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2090 | 时令表A:21:00~21:15 | I16 | kW |  | 191 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2091 | 时令表A:21:15~21:30 | I16 | kW |  | 192 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2092 | 时令表A:21:30~21:45 | I16 | kW |  | 193 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2093 | 时令表A:21:45~22:00 | I16 | kW |  | 194 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2094 | 时令表A:22:00~22:15 | I16 | kW |  | 195 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2095 | 时令表A:22:15~22:30 | I16 | kW |  | 196 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2096 | 时令表A:22:30~22:45 | I16 | kW |  | 197 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2097 | 时令表A:22:45~23:00 | I16 | kW |  | 198 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2098 | 时令表A:23:00~23:15 | I16 | kW |  | 199 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2099 | 时令表A:23:15~23:30 | I16 | kW |  | 200 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2100 | 时令表A:23:30~23:45 | I16 | kW |  | 201 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2101 | 时令表A:23:45~00:00 | I16 | kW |  | 202 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2102 | 时令表B:0:00~0:15 | I16 | kW |  | 204 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2103 | 时令表B:0:15~0:30 | I16 | kW |  | 205 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2104 | 时令表B:0:30~0:45 | I16 | kW |  | 206 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2105 | 时令表B:0:45~1:00 | I16 | kW |  | 207 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2106 | 时令表B:1:00~1:15 | I16 | kW |  | 208 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2107 | 时令表B:1:15~1:30 | I16 | kW |  | 209 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2108 | 时令表B:1:30~1:45 | I16 | kW |  | 210 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2109 | 时令表B:1:45~2:00 | I16 | kW |  | 211 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2110 | 时令表B:2:00~2:15 | I16 | kW |  | 212 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2111 | 时令表B:2:15~2:30 | I16 | kW |  | 213 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2112 | 时令表B:2:30~2:45 | I16 | kW |  | 214 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2113 | 时令表B:2:45~3:00 | I16 | kW |  | 215 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2114 | 时令表B:3:00~3:15 | I16 | kW |  | 216 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2115 | 时令表B:3:15~3:30 | I16 | kW |  | 217 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2116 | 时令表B:3:30~3:45 | I16 | kW |  | 218 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2117 | 时令表B:3:45~4:0 | I16 | kW |  | 219 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2118 | 时令表B:4:00~4:15 | I16 | kW |  | 220 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2119 | 时令表B:4:15~4:30 | I16 | kW |  | 221 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2120 | 时令表B:4:30~4:45 | I16 | kW |  | 222 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2121 | 时令表B:4:45~4:00 | I16 | kW |  | 223 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2122 | 时令表B:5:00~5:15 | I16 | kW |  | 224 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2123 | 时令表B:5:15~5:30 | I16 | kW |  | 225 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2124 | 时令表B:5:30~5:45 | I16 | kW |  | 226 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2125 | 时令表B:5:45~6:00 | I16 | kW |  | 227 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2126 | 时令表B:6:00~6:15 | I16 | kW |  | 228 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2127 | 时令表B:6:15~6:30 | I16 | kW |  | 229 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2128 | 时令表B:6:30~6:45 | I16 | kW |  | 230 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2129 | 时令表B:6:45~7:00 | I16 | kW |  | 231 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2130 | 时令表B:7:00~7:15 | I16 | kW |  | 232 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2131 | 时令表B:7:15~7:30 | I16 | kW |  | 233 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2132 | 时令表B:7:30~7:45 | I16 | kW |  | 234 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2133 | 时令表B:7:45~8:00 | I16 | kW |  | 235 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2134 | 时令表B:8:00~8:15 | I16 | kW |  | 236 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2135 | 时令表B:8:15~8:30 | I16 | kW |  | 237 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2136 | 时令表B:8:30~8:45 | I16 | kW |  | 238 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2137 | 时令表B:8:45~9:00 | I16 | kW |  | 239 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2138 | 时令表B:9:00~9:15 | I16 | kW |  | 240 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2139 | 时令表B:9:15~9:30 | I16 | kW |  | 241 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2140 | 时令表B:9:30~9:45 | I16 | kW |  | 242 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2141 | 时令表B:9:45~10:00 | I16 | kW |  | 243 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2142 | 时令表B:10:00~10:15 | I16 | kW |  | 244 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2143 | 时令表B:10:15~10:30 | I16 | kW |  | 245 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2144 | 时令表B:10:30~10:45 | I16 | kW |  | 246 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2145 | 时令表B:10:45~11:00 | I16 | kW |  | 247 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2146 | 时令表B:11:00~11:15 | I16 | kW |  | 248 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2147 | 时令表B:11:15~11:30 | I16 | kW |  | 249 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2148 | 时令表B:11:30~11:45 | I16 | kW |  | 250 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2149 | 时令表B:11:45~12:00 | I16 | kW |  | 251 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2150 | 时令表B:12:00~12:15 | I16 | kW |  | 252 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2151 | 时令表B:12:15~12:30 | I16 | kW |  | 253 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2152 | 时令表B:12:30~12:45 | I16 | kW |  | 254 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2153 | 时令表B:12:45~13:00 | I16 | kW |  | 255 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2154 | 时令表B:13:00~13:15 | I16 | kW |  | 256 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2155 | 时令表B:13:15~13:30 | I16 | kW |  | 257 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2156 | 时令表B:13:30~13:45 | I16 | kW |  | 258 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2157 | 时令表B:13:45~14:00 | I16 | kW |  | 259 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2158 | 时令表B:14:00~14:15 | I16 | kW |  | 260 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2159 | 时令表B:14:15~14:30 | I16 | kW |  | 261 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2160 | 时令表B:14:30~14:45 | I16 | kW |  | 262 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2161 | 时令表B:14:45~15:00 | I16 | kW |  | 263 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2162 | 时令表B:15:00~15:15 | I16 | kW |  | 264 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2163 | 时令表B:15:15~15:30 | I16 | kW |  | 265 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2164 | 时令表B:15:30~15:45 | I16 | kW |  | 266 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2165 | 时令表B:15:45~16:00 | I16 | kW |  | 267 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2166 | 时令表B:16:00~16:15 | I16 | kW |  | 268 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2167 | 时令表B:16:15~16:30 | I16 | kW |  | 269 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2168 | 时令表B:16:30~16:45 | I16 | kW |  | 270 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2169 | 时令表B:16:45~17:00 | I16 | kW |  | 271 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2170 | 时令表B:17:00~17:15 | I16 | kW |  | 272 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2171 | 时令表B:17:15~17:30 | I16 | kW |  | 273 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2172 | 时令表B:17:30~17:45 | I16 | kW |  | 274 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2173 | 时令表B:17:45~18:00 | I16 | kW |  | 275 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2174 | 时令表B:18:00~18:15 | I16 | kW |  | 276 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2175 | 时令表B:18:15~18:30 | I16 | kW |  | 277 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2176 | 时令表B:18:30~18:45 | I16 | kW |  | 278 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2177 | 时令表B:18:45~19:00 | I16 | kW |  | 279 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2178 | 时令表B:19:00~19:15 | I16 | kW |  | 280 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2179 | 时令表B:19:15~19:30 | I16 | kW |  | 281 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2180 | 时令表B:19:30~19:45 | I16 | kW |  | 282 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2181 | 时令表B:19:45~20:00 | I16 | kW |  | 283 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2182 | 时令表B:20:00~20:15 | I16 | kW |  | 284 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2183 | 时令表B:20:15~20:30 | I16 | kW |  | 285 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2184 | 时令表B:20:30~20:45 | I16 | kW |  | 286 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2185 | 时令表B:20:45~21:00 | I16 | kW |  | 287 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2186 | 时令表B:21:00~21:15 | I16 | kW |  | 288 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2187 | 时令表B:21:15~21:30 | I16 | kW |  | 289 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2188 | 时令表B:21:30~21:45 | I16 | kW |  | 290 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2189 | 时令表B:21:45~22:00 | I16 | kW |  | 291 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2190 | 时令表B:22:00~22:15 | I16 | kW |  | 292 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2191 | 时令表B:22:15~22:30 | I16 | kW |  | 293 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2192 | 时令表B:22:30~22:45 | I16 | kW |  | 294 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2193 | 时令表B:22:45~23:00 | I16 | kW |  | 295 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2194 | 时令表B:23:00~23:15 | I16 | kW |  | 296 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2195 | 时令表B:23:15~23:30 | I16 | kW |  | 297 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2196 | 时令表B:23:30~23:45 | I16 | kW |  | 298 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2197 | 时令表B:23:45~00:00 | I16 | kW |  | 299 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2198 | 时令A起始月份 | U16 |  |  | 300 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2199 | 时令B起始月份 | U16 |  |  | 301 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2200 | max温度限功率功温度点[0] | I16 | ℃ |  | 336 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2201 | max温度限功率功温度点[1] | I16 | ℃ |  | 337 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2202 | max温度限功率功温度点[2] | I16 | ℃ |  | 338 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2203 | max温度限功率功温度点[3] | I16 | ℃ |  | 339 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2204 | max温度限功率功温度点[4] | I16 | ℃ |  | 340 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2205 | max温度限功率功温度点[5] | I16 | ℃ |  | 341 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2206 | max温度限功率功温度点[6] | I16 | ℃ |  | 342 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2207 | max温度限功率功温度点[7] | I16 | ℃ |  | 343 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2208 | max温度限功率功温度点[8] | I16 | ℃ |  | 344 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2209 | max温度限功率功放电功率点[0](+kw) | I16 | kW |  | 345 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2210 | max温度限功率功放电功率点[1](+kw) | I16 | kW |  | 346 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2211 | max温度限功率功放电功率点[2](+kw) | I16 | kW |  | 347 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2212 | max温度限功率功放电功率点[3](+kw) | I16 | kW |  | 348 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2213 | max温度限功率功放电功率点[4](+kw) | I16 | kW |  | 349 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2214 | max温度限功率功放电功率点[5](+kw) | I16 | kW |  | 350 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2215 | max温度限功率功放电功率点[6](+kw) | I16 | kW |  | 351 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2216 | max温度限功率功放电功率点[7](+kw) | I16 | kW |  | 352 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2217 | max温度限功率功放电功率点[8](+kw) | I16 | kW |  | 353 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2218 | max温度限功率功放电功率点[9](+kw) | I16 | kW |  | 354 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2219 | max温度限功率功充电功率点[0](-kw) | I16 | kW |  | 355 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2220 | max温度限功率功充电功率点[1](-kw) | I16 | kW |  | 356 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2221 | max温度限功率功充电功率点[2](-kw) | I16 | kW |  | 357 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2222 | max温度限功率功充电功率点[3](-kw) | I16 | kW |  | 358 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2223 | max温度限功率功充电功率点[4](-kw) | I16 | kW |  | 359 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2224 | max温度限功率功充电功率点[5](-kw) | I16 | kW |  | 360 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2225 | max温度限功率功充电功率点[6](-kw) | I16 | kW |  | 361 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2226 | max温度限功率功充电功率点[7](-kw) | I16 | kW |  | 362 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2227 | max温度限功率功充电功率点[8](-kw) | I16 | kW |  | 363 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2228 | max温度限功率功充电功率点[9](-kw) | I16 | kW |  | 364 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2229 | PCS放电最大功率 | I16 | kW |  | 365 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2230 | PCS充电最大功率 | I16 | kW |  | 366 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2231 | 停充单体电压 | I16 | V |  | 367 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2232 | 停充单体电压回差值 | I16 | V |  | 368 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2233 | 停放单体电压 | I16 | V |  | 369 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2234 | 停放单体电压回差值 | I16 | V |  | 370 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2235 | 逆流-额定功率(kW) | I16 | kW |  | 371 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2236 | 逆流-功率回差值 | I16 | kW |  | 375 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2237 | 逆流-调节频率(s) | U16 | s |  | 376 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2238 | 单体电压限功率功电压点[0](v) | I16 | V |  | 377 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2239 | 单体电压限功率功电压点[1](v) | I16 | V |  | 378 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2240 | 单体电压限功率功电压点[2](v) | I16 | V |  | 379 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2241 | 单体电压限功率功电压点[3](v) | I16 | V |  | 380 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2242 | 单体电压限功率功电压点[4](v) | I16 | V |  | 381 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2243 | 单体电压限功率功电压点[5](v) | I16 | V |  | 382 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2244 | 单体电压限功率功电压点[6](v) | I16 | V |  | 383 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2245 | 单体电压限功率功电压点[7](v) | I16 | V |  | 384 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2246 | 单体电压限功率功电压点[8](v) | I16 | V |  | 385 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0
2247 | 单体电压限功率功放电功率点[0](+kw) | I16 | kW |  | 386 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2248 | 单体电压限功率功放电功率点[1](+kw) | I16 | kW |  | 387 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2249 | 单体电压限功率功放电功率点[2](+kw) | I16 | kW |  | 388 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2250 | 单体电压限功率功放电功率点[3](+kw) | I16 | kW |  | 389 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2251 | 单体电压限功率功放电功率点[4](+kw) | I16 | kW |  | 390 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2252 | 单体电压限功率功放电功率点[5](+kw) | I16 | kW |  | 391 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2253 | 单体电压限功率功放电功率点[6](+kw) | I16 | kW |  | 392 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2254 | 单体电压限功率功放电功率点[7](+kw) | I16 | kW |  | 393 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2255 | 单体电压限功率功放电功率点[8](+kw) | I16 | kW |  | 394 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2256 | 单体电压限功率功放电功率点[9](+kw) | I16 | kW |  | 395 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2257 | 单体电压限功率功充电功率点[0](-kw) | I16 | kW |  | 396 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2258 | 单体电压限功率功充电功率点[1](-kw) | I16 | kW |  | 397 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2259 | 单体电压限功率功充电功率点[2](-kw) | I16 | kW |  | 398 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2260 | 单体电压限功率功充电功率点[3](-kw) | I16 | kW |  | 399 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2261 | 单体电压限功率功充电功率点[4](-kw) | I16 | kW |  | 400 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2262 | 单体电压限功率功充电功率点[5](-kw) | I16 | kW |  | 401 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2263 | 单体电压限功率功充电功率点[6](-kw) | I16 | kW |  | 402 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2264 | 单体电压限功率功充电功率点[7](-kw) | I16 | kW |  | 403 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2265 | 单体电压限功率功充电功率点[8](-kw) | I16 | kW |  | 404 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2266 | 单体电压限功率功充电功率点[9](-kw) | I16 | kW |  | 405 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2267 | 需量-额定功率(一月)(kw) | I16 | kW |  | 406 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2268 | 需量-额定功率(二月)(kw) | I16 | kW |  | 407 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2269 | 需量-额定功率(三月)(kw) | I16 | kW |  | 408 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2270 | 需量-额定功率(四月)(kw) | I16 | kW |  | 409 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2271 | 需量-额定功率(五月)(kw) | I16 | kW |  | 410 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2272 | 需量-额定功率(六月)(kw) | I16 | kW |  | 411 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2273 | 需量-额定功率(七月)(kw) | I16 | kW |  | 412 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2274 | 需量-额定功率(八月)(kw) | I16 | kW |  | 413 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2275 | 需量-额定功率(九月)(kw) | I16 | kW |  | 414 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2276 | 需量-额定功率(十月)(kw) | I16 | kW |  | 415 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2277 | 需量-额定功率(十一月)(kw) | I16 | kW |  | 416 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2278 | 需量-额定功率(十二月)(kw) | I16 | kW |  | 417 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2279 | 需量-功率回差值(须小于回差值) | I16 | kW |  | 421 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2280 | 需量-调节频率(s) | U16 | s |  | 422 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2281 | 计划功率逆流使能开关 | U16 |  |  | 423 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2282 | 计划功率1起始时间年月日 | U32 |  |  | 424 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2283 | 计划功率1结束时间年月日 | U32 |  |  | 426 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2284 | 计划功率1起始时间时分秒 | U32 |  |  | 428 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2285 | 计划功率1结束时间时分秒 | U32 |  |  | 430 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2286 | 计划功率1有功功率 | I16 | kW |  | 432 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2287 | 计划功率1无功功率 | I16 | kVar |  | 433 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2288 | 计划功率1使用标识 | U16 |  |  | 434 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2289 | 计划功率2起始时间年月日 | U32 |  |  | 435 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2290 | 计划功率2结束时间年月日 | U32 |  |  | 437 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2291 | 计划功率2起始时间时分秒 | U32 |  |  | 439 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2292 | 计划功率2结束时间时分秒 | U32 |  |  | 441 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2293 | 计划功率2有功功率 | I16 | kW |  | 443 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2294 | 计划功率2无功功率 | I16 | kVar |  | 444 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2295 | 计划功率2使用标识 | U16 |  |  | 445 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2296 | 计划功率3起始时间年月日 | U32 |  |  | 446 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2297 | 计划功率3结束时间年月日 | U32 |  |  | 448 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2298 | 计划功率3起始时间时分秒 | U32 |  |  | 450 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2299 | 计划功率3结束时间时分秒 | U32 |  |  | 452 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2300 | 计划功率3有功功率 | I16 | kW |  | 454 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2301 | 计划功率3无功功率 | I16 | kVar |  | 455 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2302 | 计划功率3使用标识 | U16 |  |  | 456 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2303 | 计划功率4起始时间年月日 | U32 |  |  | 457 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2304 | 计划功率4结束时间年月日 | U32 |  |  | 459 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2305 | 计划功率4起始时间时分秒 | U32 |  |  | 461 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2306 | 计划功率4结束时间时分秒 | U32 |  |  | 463 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2307 | 计划功率4有功功率 | I16 | kW |  | 465 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2308 | 计划功率4无功功率 | I16 | kVar |  | 466 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2309 | 计划功率4使用标识 | U16 |  |  | 467 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2310 | 计划功率5起始时间年月日 | U32 |  |  | 468 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2311 | 计划功率5结束时间年月日 | U32 |  |  | 470 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2312 | 计划功率5起始时间时分秒 | U32 |  |  | 472 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2313 | 计划功率5结束时间时分秒 | U32 |  |  | 474 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2314 | 计划功率5有功功率 | I16 | kW |  | 476 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2315 | 计划功率5无功功率 | I16 | kVar |  | 477 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2316 | 计划功率5使用标识 | U16 |  |  | 478 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2317 | 计划功率6起始时间年月日 | U32 |  |  | 479 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2318 | 计划功率6结束时间年月日 | U32 |  |  | 481 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2319 | 计划功率6起始时间时分秒 | U32 |  |  | 483 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2320 | 计划功率6结束时间时分秒 | U32 |  |  | 485 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2321 | 计划功率6有功功率 | I16 | kW |  | 487 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2322 | 计划功率6无功功率 | I16 | kVar |  | 488 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2323 | 计划功率6使用标识 | U16 |  |  | 489 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2324 | 计划功率7起始时间年月日 | U32 |  |  | 490 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2325 | 计划功率7结束时间年月日 | U32 |  |  | 492 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2326 | 计划功率7起始时间时分秒 | U32 |  |  | 494 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2327 | 计划功率7结束时间时分秒 | U32 |  |  | 496 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2328 | 计划功率7有功功率 | I16 | kW |  | 498 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2329 | 计划功率7无功功率 | I16 | kVar |  | 499 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2330 | 计划功率7使用标识 | U16 |  |  | 500 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2331 | 计划功率8起始时间年月日 | U32 |  |  | 501 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2332 | 计划功率8结束时间年月日 | U32 |  |  | 503 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2333 | 计划功率8起始时间时分秒 | U32 |  |  | 505 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2334 | 计划功率8结束时间时分秒 | U32 |  |  | 507 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2335 | 计划功率8有功功率 | I16 | kW |  | 509 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2336 | 计划功率8无功功率 | I16 | kVar |  | 510 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2337 | 计划功率8使用标识 | U16 |  |  | 511 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2338 | 计划功率9起始时间年月日 | U32 |  |  | 512 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2339 | 计划功率9结束时间年月日 | U32 |  |  | 514 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2340 | 计划功率9起始时间时分秒 | U32 |  |  | 516 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2341 | 计划功率9结束时间时分秒 | U32 |  |  | 518 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2342 | 计划功率9有功功率 | I16 | kW |  | 520 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2343 | 计划功率9无功功率 | I16 | kVar |  | 521 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2344 | 计划功率9使用标识 | U16 |  |  | 522 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2345 | 计划功率10起始时间年月日 | U32 |  |  | 523 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2346 | 计划功率10结束时间年月日 | U32 |  |  | 525 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2347 | 计划功率10起始时间时分秒 | U32 |  |  | 527 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2348 | 计划功率10结束时间时分秒 | U32 |  |  | 529 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2349 | 计划功率10有功功率 | I16 | kW |  | 531 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2350 | 计划功率10无功功率 | I16 | kVar |  | 532 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2351 | 计划功率10使用标识 | U16 |  |  | 533 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2352 | 计划功率11起始时间年月日 | U32 |  |  | 534 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2353 | 计划功率11结束时间年月日 | U32 |  |  | 536 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2354 | 计划功率11起始时间时分秒 | U32 |  |  | 538 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2355 | 计划功率11结束时间时分秒 | U32 |  |  | 540 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2356 | 计划功率11有功功率 | I16 | kW |  | 542 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2357 | 计划功率11无功功率 | I16 | kVar |  | 543 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2358 | 计划功率11使用标识 | U16 |  |  | 544 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2359 | 计划功率12起始时间年月日 | U32 |  |  | 545 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2360 | 计划功率12结束时间年月日 | U32 |  |  | 547 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2361 | 计划功率12起始时间时分秒 | U32 |  |  | 549 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2362 | 计划功率12结束时间时分秒 | U32 |  |  | 551 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2363 | 计划功率12有功功率 | I16 | kW |  | 553 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2364 | 计划功率12无功功率 | I16 | kVar |  | 554 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2365 | 计划功率12使用标识 | U16 |  |  | 555 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2366 | 计划功率13起始时间年月日 | U32 |  |  | 556 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2367 | 计划功率13结束时间年月日 | U32 |  |  | 558 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2368 | 计划功率13起始时间时分秒 | U32 |  |  | 560 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2369 | 计划功率13结束时间时分秒 | U32 |  |  | 562 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2370 | 计划功率13有功功率 | I16 | kW |  | 564 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2371 | 计划功率13无功功率 | I16 | kVar |  | 565 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2372 | 计划功率13使用标识 | U16 |  |  | 566 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2373 | 计划功率14起始时间年月日 | U32 |  |  | 567 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2374 | 计划功率14结束时间年月日 | U32 |  |  | 569 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2375 | 计划功率14起始时间时分秒 | U32 |  |  | 571 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2376 | 计划功率14结束时间时分秒 | U32 |  |  | 573 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2377 | 计划功率14有功功率 | I16 | kW |  | 575 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2378 | 计划功率14无功功率 | I16 | kVar |  | 576 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2379 | 计划功率14使用标识 | U16 |  |  | 577 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2380 | 计划功率15起始时间年月日 | U32 |  |  | 578 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2381 | 计划功率15结束时间年月日 | U32 |  |  | 580 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2382 | 计划功率15起始时间时分秒 | U32 |  |  | 582 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2383 | 计划功率15结束时间时分秒 | U32 |  |  | 584 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2384 | 计划功率15有功功率 | I16 | kW |  | 586 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2385 | 计划功率15无功功率 | I16 | kVar |  | 587 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2386 | 计划功率15使用标识 | U16 |  |  | 588 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2387 | 计划功率16起始时间年月日 | U32 |  |  | 589 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2388 | 计划功率16结束时间年月日 | U32 |  |  | 591 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2389 | 计划功率16起始时间时分秒 | U32 |  |  | 593 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2390 | 计划功率16结束时间时分秒 | U32 |  |  | 595 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2391 | 计划功率16有功功率 | I16 | kW |  | 597 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2392 | 计划功率16无功功率 | I16 | kVar |  | 598 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2393 | 计划功率16使用标识 | U16 |  |  | 599 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2394 | 计划功率17起始时间年月日 | U32 |  |  | 600 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2395 | 计划功率17结束时间年月日 | U32 |  |  | 602 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2396 | 计划功率17起始时间时分秒 | U32 |  |  | 604 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2397 | 计划功率17结束时间时分秒 | U32 |  |  | 606 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2398 | 计划功率17有功功率 | I16 | kW |  | 608 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2399 | 计划功率17无功功率 | I16 | kVar |  | 609 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2400 | 计划功率17使用标识 | U16 |  |  | 610 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2401 | 计划功率18起始时间年月日 | U32 |  |  | 611 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2402 | 计划功率18结束时间年月日 | U32 |  |  | 613 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2403 | 计划功率18起始时间时分秒 | U32 |  |  | 615 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2404 | 计划功率18结束时间时分秒 | U32 |  |  | 617 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2405 | 计划功率18有功功率 | I16 | kW |  | 619 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2406 | 计划功率18无功功率 | I16 | kVar |  | 620 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2407 | 计划功率18使用标识 | U16 |  |  | 621 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2408 | 计划功率19起始时间年月日 | U32 |  |  | 622 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2409 | 计划功率19结束时间年月日 | U32 |  |  | 624 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2410 | 计划功率19起始时间时分秒 | U32 |  |  | 626 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2411 | 计划功率19结束时间时分秒 | U32 |  |  | 628 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2412 | 计划功率19有功功率 | I16 | kW |  | 630 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2413 | 计划功率19无功功率 | I16 | kVar |  | 631 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2414 | 计划功率19使用标识 | U16 |  |  | 632 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2415 | 计划功率20起始时间年月日 | U32 |  |  | 633 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2416 | 计划功率20结束时间年月日 | U32 |  |  | 635 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2417 | 计划功率20起始时间时分秒 | U32 |  |  | 637 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2418 | 计划功率20结束时间时分秒 | U32 |  |  | 639 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2419 | 计划功率20有功功率 | I16 | kW |  | 641 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2420 | 计划功率20无功功率 | I16 | kVar |  | 642 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2421 | 计划功率20使用标识 | U16 |  |  | 643 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2422 | 计划功率21起始时间年月日 | U32 |  |  | 644 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2423 | 计划功率21结束时间年月日 | U32 |  |  | 646 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2424 | 计划功率21起始时间时分秒 | U32 |  |  | 648 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2425 | 计划功率21结束时间时分秒 | U32 |  |  | 650 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2426 | 计划功率21有功功率 | I16 | kW |  | 652 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2427 | 计划功率21无功功率 | I16 | kVar |  | 653 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2428 | 计划功率21使用标识 | U16 |  |  | 654 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2429 | 计划功率22起始时间年月日 | U32 |  |  | 655 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2430 | 计划功率22结束时间年月日 | U32 |  |  | 657 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2431 | 计划功率22起始时间时分秒 | U32 |  |  | 659 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2432 | 计划功率22结束时间时分秒 | U32 |  |  | 661 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2433 | 计划功率22有功功率 | I16 | kW |  | 663 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2434 | 计划功率22无功功率 | I16 | kVar |  | 664 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2435 | 计划功率22使用标识 | U16 |  |  | 665 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2436 | 计划功率23起始时间年月日 | U32 |  |  | 666 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2437 | 计划功率23结束时间年月日 | U32 |  |  | 668 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2438 | 计划功率23起始时间时分秒 | U32 |  |  | 670 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2439 | 计划功率23结束时间时分秒 | U32 |  |  | 672 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2440 | 计划功率23有功功率 | I16 | kW |  | 674 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2441 | 计划功率23无功功率 | I16 | kVar |  | 675 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2442 | 计划功率23使用标识 | U16 |  |  | 676 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2443 | 计划功率24起始时间年月日 | U32 |  |  | 677 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2444 | 计划功率24结束时间年月日 | U32 |  |  | 679 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2445 | 计划功率24起始时间时分秒 | U32 |  |  | 681 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2446 | 计划功率24结束时间时分秒 | U32 |  |  | 683 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0
2447 | 计划功率24有功功率 | I16 | kW |  | 685 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2448 | 计划功率24无功功率 | I16 | kVar |  | 686 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2449 | 计划功率24使用标识 | U16 |  |  | 687 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2450 | min温度限功率功温度点[0] | I16 | ℃ |  | 714 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2451 | min温度限功率功温度点[1] | I16 | ℃ |  | 715 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2452 | min温度限功率功温度点[2] | I16 | ℃ |  | 716 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2453 | min温度限功率功温度点[3] | I16 | ℃ |  | 717 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2454 | min温度限功率功温度点[4] | I16 | ℃ |  | 718 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2455 | min温度限功率功温度点[5] | I16 | ℃ |  | 719 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2456 | min温度限功率功温度点[6] | I16 | ℃ |  | 720 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2457 | min温度限功率功温度点[7] | I16 | ℃ |  | 721 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2458 | min温度限功率功温度点[8] | I16 | ℃ |  | 722 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2459 | min温度限功率功放电功率点[0](+kw) | I16 | kW |  | 723 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2460 | min温度限功率功放电功率点[1](+kw) | I16 | kW |  | 724 | HoldingRegisters
2461 | min温度限功率功放电功率点[2](+kw) | I16 | kW |  | 725 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2462 | min温度限功率功放电功率点[3](+kw) | I16 | kW |  | 726 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2463 | min温度限功率功放电功率点[4](+kw) | I16 | kW |  | 727 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2464 | min温度限功率功放电功率点[5](+kw) | I16 | kW |  | 728 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2465 | min温度限功率功放电功率点[6](+kw) | I16 | kW |  | 729 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2466 | min温度限功率功放电功率点[7](+kw) | I16 | kW |  | 730 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2467 | min温度限功率功放电功率点[8](+kw) | I16 | kW |  | 731 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2468 | min温度限功率功放电功率点[9](+kw) | I16 | kW |  | 732 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2469 | min温度限功率功充电功率点[0](-kw) | I16 | kW |  | 733 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2470 | min温度限功率功充电功率点[1](-kw) | I16 | kW |  | 734 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2471 | min温度限功率功充电功率点[2](-kw) | I16 | kW |  | 735 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2472 | min温度限功率功充电功率点[3](-kw) | I16 | kW |  | 736 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2473 | min温度限功率功充电功率点[4](-kw) | I16 | kW |  | 737 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2474 | min温度限功率功充电功率点[5](-kw) | I16 | kW |  | 738 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2475 | min温度限功率功充电功率点[6](-kw) | I16 | kW |  | 739 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2476 | min温度限功率功充电功率点[7](-kw) | I16 | kW |  | 740 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2477 | min温度限功率功充电功率点[8](-kw) | I16 | kW |  | 741 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2478 | min温度限功率功充电功率点[9](-kw) | I16 | kW |  | 742 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2479 | lems逆流临界值 | U16 |  |  | 743 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2480 | lems逆流功率回差值 | U16 |  |  | 744 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2481 | lems逆流调节时间步长 | U16 |  |  | 745 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2482 | lems静态需量-额定功率(一月)(kw) | U16 |  |  | 746 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2483 | lems静态需量-额定功率(二月)(kw) | U16 |  |  | 747 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2484 | lems静态需量-额定功率(三月)(kw) | U16 |  |  | 748 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2485 | lems静态需量-额定功率(四月)(kw) | U16 |  |  | 749 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2486 | lems静态需量-额定功率(五月)(kw) | U16 |  |  | 750 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2487 | lems静态需量-额定功率(六月)(kw) | U16 |  |  | 751 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2488 | lems静态需量-额定功率(七月)(kw) | U16 |  |  | 752 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2489 | lems静态需量-额定功率(八月)(kw) | U16 |  |  | 753 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2490 | lems静态需量-额定功率(九月)(kw) | U16 |  |  | 754 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2491 | lems静态需量-额定功率(十月)(kw) | U16 |  |  | 755 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2492 | lems静态需量-额定功率(十一月)(kw) | U16 |  |  | 756 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2493 | lems静态需量-额定功率(十二月)(kw) | U16 |  |  | 757 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2494 | lems静态需量-功率回差值(须小于回差值) | U16 |  |  | 758 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2495 | lems静态需量-功率调节步长 | U16 |  |  | 759 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2496 | aems逆流功率回差值 | U16 |  |  | 760 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2497 | aems逆流调节时间步长 | U16 |  |  | 761 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2498 | aems逆流临界值 | U16 |  |  | 762 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2499 | aems静态需量-额定功率(一月)(kw) | U16 |  |  | 763 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2500 | aems静态需量-额定功率(二月)(kw) | U16 |  |  | 764 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2501 | aems静态需量-额定功率(三月)(kw) | U16 |  |  | 765 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2502 | aems静态需量-额定功率(四月)(kw) | U16 |  |  | 766 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2503 | aems静态需量-额定功率(五月)(kw) | U16 |  |  | 767 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2504 | aems静态需量-额定功率(六月)(kw) | U16 |  |  | 768 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2505 | aems静态需量-额定功率(七月)(kw) | U16 |  |  | 769 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2506 | aems静态需量-额定功率(八月)(kw) | U16 |  |  | 770 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2507 | aems静态需量-额定功率(九月)(kw) | U16 |  |  | 771 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2508 | aems静态需量-额定功率(十月)(kw) | U16 |  |  | 772 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2509 | aems静态需量-额定功率(十一月)(kw) | U16 |  |  | 773 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2510 | aems静态需量-额定功率(十二月)(kw) | U16 |  |  | 774 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2511 | aems静态需量-功率回差值(须小于回差值) | U16 |  |  | 775 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2512 | aems静态需量-功率调节步长 | U16 |  |  | 776 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2513 | 峰谷套利-放电使能1 | U16 |  |  | 777 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2514 | 峰谷套利-开始时间1(放电) | U32 |  |  | 778 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2515 | 峰谷套利-结束时间1(放电) | U32 |  |  | 780 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2516 | 峰谷套利-设置功率1(放电) | I16 |  |  | 782 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2517 | 峰谷套利-放电截止soc1(放电) | I16 |  |  | 783 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2518 | 峰谷套利-放电使能2 | U16 |  |  | 784 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2519 | 峰谷套利-开始时间2(放电) | U32 |  |  | 785 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2520 | 峰谷套利-结束时间2(放电) | U32 |  |  | 787 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2521 | 峰谷套利-设置功率2(放电) | I16 |  |  | 789 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2522 | 峰谷套利-放电截止soc2(放电) | I16 |  |  | 790 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2523 | 峰谷套利-放电使能3 | U16 |  |  | 791 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2524 | 峰谷套利-开始时间3(放电) | U32 |  |  | 792 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2525 | 峰谷套利-结束时间3(放电) | U32 |  |  | 794 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2526 | 峰谷套利-设置功率3(放电) | I16 |  |  | 796 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2527 | 峰谷套利-放电截止soc3(放电) | I16 |  |  | 797 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2528 | 峰谷套利-放电使能4 | U16 |  |  | 798 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2529 | 峰谷套利-开始时间4(放电) | U32 |  |  | 799 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2530 | 峰谷套利-结束时间4(放电) | U32 |  |  | 801 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2531 | 峰谷套利-设置功率4(放电) | I16 |  |  | 803 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2532 | 峰谷套利-放电截止soc4(放电) | I16 |  |  | 804 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2533 | 峰谷套利-充电使能1 | U16 |  |  | 805 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2534 | 峰谷套利-开始时间1(充电) | U32 |  |  | 806 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2535 | 峰谷套利-结束时间1(充电) | U32 |  |  | 808 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2536 | 峰谷套利-设置功率1(充电) | I16 |  |  | 810 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2537 | 峰谷套利-放电截止soc1(充电) | I16 |  |  | 811 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2538 | 峰谷套利-充电使能2 | U16 |  |  | 812 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2539 | 峰谷套利-开始时间2(充电) | U32 |  |  | 813 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2540 | 峰谷套利-结束时间2(充电) | U32 |  |  | 815 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2541 | 峰谷套利-设置功率2(充电) | I16 |  |  | 817 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2542 | 峰谷套利-放电截止soc2(充电) | I16 |  |  | 818 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2543 | 峰谷套利-充电使能3 | U16 |  |  | 819 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2544 | 峰谷套利-开始时间3(充电) | U32 |  |  | 820 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2545 | 峰谷套利-结束时间3(充电) | U32 |  |  | 822 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2546 | 峰谷套利-设置功率3(充电) | I16 |  |  | 824 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2547 | 峰谷套利-放电截止soc3(充电) | I16 |  |  | 825 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2548 | 峰谷套利-充电使能4 | U16 |  |  | 826 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2549 | 峰谷套利-开始时间4(充电) | U32 |  |  | 827 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2550 | 峰谷套利-结束时间4(充电) | U32 |  |  | 829 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2551 | 峰谷套利-设置功率4(充电) | I16 |  |  | 831 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2552 | 峰谷套利-放电截止soc4(充电) | I16 |  |  | 832 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2600 | 备用 | UINT16 |  |  | 60260 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2601 | BMS模式控制 | UINT16 |  |  | 60261 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2602 | 制冷停止温度 | INT16 |  |  | 60262 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2603 | 加热停止温度 | INT16 |  |  | 60263 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2604 | 制冷点 | INT16 |  |  | 60264 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2605 | 制冷回差 | INT16 |  |  | 60265 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2606 | 加热点 | INT16 |  |  | 60266 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2607 | 加热回差 | INT16 |  |  | 60267 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2608 | 工作模式 | UINT16 |  |  | 60280 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2609 | 制冷设置值 | INT16 |  |  | 60281 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2610 | 制热设置值 | INT16 |  |  | 60282 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2611 | real有功功率指令 | INT16 |  |  | 60200 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2612 | real无功功率指令 | INT16 |  |  | 60201 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2613 | real功率因数指令 | INT16 |  |  | 60202 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0
2614 | 备用 | INT16 |  |  | 60203 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0

## 遥控
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
3000 | 总起停指令(关机0/开机1/复位2/测试3) | bool |  |  | 2000 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3001 | 系统并离网指令 | bool |  |  | 2001 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3002 | 子系统1起停指令 | bool |  |  | 2002 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3003 | 子系统2起停指令 | bool |  |  | 2003 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3004 | 子系统3起停指令 | bool |  |  | 2004 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3005 | 子系统4起停指令 | bool |  |  | 2005 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3006 | 子系统5起停指令 | bool |  |  | 2006 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3007 | 子系统6起停指令 | bool |  |  | 2007 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3008 | 子系统7起停指令 | bool |  |  | 2008 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3009 | 子系统8起停指令 | bool |  |  | 2009 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3010 | 子系统9起停指令 | bool |  |  | 2010 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3011 | 子系统10起停指令 | bool |  |  | 2011 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3012 | 子系统11起停指令 | bool |  |  | 2012 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3013 | 子系统12起停指令 | bool |  |  | 2013 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3014 | 急停按钮 | bool |  |  | 2014 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3015 | 使能-温度限功率功能 | bool |  |  | 2015 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3016 | 使能-防逆流功能 | bool |  |  | 2016 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3017 | 使能-单体电压限功率功能 | bool |  |  | 2017 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3018 | 使能-单体电压限功率平滑 | bool |  |  | 2018 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3019 | 使能-需量限制功能 | bool |  |  | 2019 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3020 | 使能-BMS最高最低电压保护 | bool |  |  | 2020 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3021 | soc停充停放使能 | bool |  |  | 2021 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3022 | 防逆流放电转充电使能 | bool |  |  | 2022 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3023 | lems防逆流放电转充电使能 | bool |  |  | 2023 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3024 | aems防逆流放电转充电使能 | bool |  |  | 2024 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3025 | 需量充电转放电使能 | bool |  |  | 2025 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3026 | lems需量充电转放电使能 | bool |  |  | 2026 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3027 | aems需量充电转放电使能 | bool |  |  | 2027 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3028 | lems逆流控制使能 | bool |  |  | 2028 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3029 | aems逆流控制使能 | bool |  |  | 2029 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3030 | lems静态需量使能-需量限制功能 | bool |  |  | 2030 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3031 | aems静态需量使能-需量限制功能 | bool |  |  | 2031 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3100 | 监控开关机 | bool |  |  | 55260 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3100 | 开关机 | bool |  |  | 55280 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3100 | 备用 | bool |  |  | 55200 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3100 | 备用 | bool |  |  | 55201 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3100 | 备用 | bool |  |  | 55202 | Coils | 1 | AB | 1 | 0