## 遥测
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
1 | 水泵运行状态 | U16 | % |  | 1 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | waterPumpRunningStatus | {"en": "waterPumpRunningStatus"}
2 | 1#压缩机运行状态 | U16 |  |  | 2 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | compressor1RunningStatus | {"en": "compressor1RunningStatus"} | 0 停机¦stop 1 运行¦run
3 | 备用 | U16 |  |  | 3 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | reserved | {"en": "reserved"}
4 | 电加热运行状态 | U16 |  |  | 4 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | electricHeatingRunningStatus | {"en": "electricHeatingRunningStatus"} | 0 停机¦stop 1 运行¦run
5 | 冷凝风机运行状态 | U16 |  |  | 5 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | condenserFanRunningStatus | {"en": "condenserFanRunningStatus"} | 0 停机¦stop 1 运行¦run
6 | 机组出水温度 | U16 | °C |  | 6 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | unitOutletWaterTemp | {"en": "unitOutletWaterTemp"}
7 | 机组回水温度 | U16 | °C |  | 7 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | unitInletWaterTemp | {"en": "unitInletWaterTemp"}
8 | 机组出水压力 | U16 | Bar |  | 8 | InputRegisters | 1 | AB | 0.01 | 0 |  | unitOutletWaterPressure | {"en": "unitOutletWaterPressure"}
9 | 机组回水压力 | U16 | Bar |  | 9 | InputRegisters | 1 | AB | 0.01 | 0 |  | unitInletWaterPressure | {"en": "unitInletWaterPressure"}
10 | 机组外环境温度 | U16 | °C |  | 10 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | unitOuterAmbientTemp | {"en": "unitOuterAmbientTemp"}
11 | 补液状态 | U16 |  |  | 11 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | liquidReplenishmentStatus | {"en": "liquidReplenishmentStatus"}
12 | 机组开关机状态 | U16 |  |  | 12 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | unitPowerOnOffStatus | {"en": "unitPowerOnOffStatus"} | 0 机组关机¦unitShutdown 1 机组热备¦unitHotStandby
13 | 本地/远程状态 | U16 |  |  | 21 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | localRemoteStatus | {"en": "localRemoteStatus"} | 0 本地¦local 1 远程¦remote

## 遥调
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
2000 | 液冷机组控制模式 | U16 |  |  | 201 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | liquidCoolingUnitCtrlMode | {"en": "liquidCoolingUnitCtrlMode"} | 0 自动模式¦autoMode 1 BMS制冷模式¦bmsCoolingMode 2 BMS制热模式¦bmsHeatingMode 3 BMS泵循环¦bmsPumpCirculation 4 BMS停止模式¦bmsStopMode
2001 | 机组开关机使能 | U16 |  |  | 202 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | unitPowerOnOffEn | {"en": "unitPowerOnOffEn"}
2002 | 水泵转速设定 | U16 |  |  | 203 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | waterPumpSpeedSet | {"en": "waterPumpSpeedSet"}
2003 | 冷凝风机除雪使能 | U16 |  |  | 204 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | condenserFanSnowRemovalEn | {"en": "condenserFanSnowRemovalEn"} | 0 外风机关闭¦outerFanOff 1 外风机运行¦outerFanRunning
2004 | 水温目标控制模式 | U16 |  |  | 205 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | waterTempTargetCtrlMode | {"en": "waterTempTargetCtrlMode"} | 0 机组出水水温控制¦unitOutletWaterTempControl 1 机组回水水温控制¦unitInletWaterTempControl
2005 | 机组制冷点 | U16 | °C |  | 206 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | unitCoolingPoint | {"en": "unitCoolingPoint"}
2006 | 机组制热点 | U16 | °C |  | 207 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | unitHeatingPoint | {"en": "unitHeatingPoint"}
2007 | 出水压力过高设定点 | U16 | Bar |  | 208 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.01 | 0 |  | outletWaterPressureHighSetpoint | {"en": "outletWaterPressureHighSetpoint"}
2008 | 回水压力过低设定点 | U16 | Bar |  | 209 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.01 | 0 |  | inletWaterPressureLowSetpoint | {"en": "inletWaterPressureLowSetpoint"}
2009 | 强制控制模式 | U16 |  |  | 600 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | forcedCtrlMode | {"en": "forcedCtrlMode"} | 0 自动模式¦autoMode 1 强制制冷¦forcedCooling 2 强制制热¦forcedHeating 3 强制循环¦forcedCirculation 4 强制待机¦forcedStandby 5 强制PCS散热¦forcedPcsCooling 6 强制PCS加热¦forcedPcsHeating 7 强制PCS循环¦forcedPcsCirculation 8 强制双制冷¦forcedDualCooling 9 强制双制热¦forcedDualHeating 10 强制双循环¦forcedDualCirculation