## 遥测
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
1 | 电池簇电压 | U16 | V |  | 1 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | batteryClusterVoltage | {"en": "batteryClusterVoltage"}
2 | 电池簇电流值 | U16 | A |  | 2 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | batteryClusterCurrent | {"en": "batteryClusterCurrent"}
3 | 电池簇总SOC | U16 | % |  | 3 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | batteryClusterTotalSoc | {"en": "batteryClusterTotalSoc"}
4 | 电池簇总SOH | U16 | % |  | 4 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryClusterTotalSoh | {"en": "batteryClusterTotalSoh"}
5 | 电池簇总SOE | U16 | % |  | 5 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | batteryClusterTotalSoe | {"en": "batteryClusterTotalSoe"}
6 | 电池簇绝缘电阻 R+ | U16 | kΩ |  | 6 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryClusterInsulationResistanceRPos | {"en": "batteryClusterInsulationResistanceRPositive"}
7 | 电池簇绝缘电阻 R- | U16 | kΩ |  | 7 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryClusterInsulationResistanceRNeg | {"en": "batteryClusterInsulationResistanceRNegative"}
8 | 电池簇电池状态 | U16 |  |  | 8 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryClusterBatteryStatus | {"en": "batteryClusterBatteryStatus"} | 1 初始化状态¦initializedStatus 2 自检¦selfCheck 3 上电¦powerOn 4 上电完成¦powerOnComplete 5 静充¦staticCharge 6 静放¦staticDischarge 7 待机¦standby 8 故障下电¦faultPowerOff 9 故障下电后故障清除¦faultClearedAfterFaultPowerOff 10 测试模式¦testMode 11 单簇维护¦singleClusterMaintenance 12 下电中¦poweringOff 13 下电完成¦powerOffComplete
9 | DI 检测状态 | U16 |  |  | 9 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | diDetectionStatus | {"en": "diDetectionStatus"}
10 | DO 输出状态 | U16 |  |  | 10 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | doOutputStatus | {"en": "doOutputStatus"}
11 | 实际温度采集点数 | U16 |  |  | 11 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | actualTempCollectionPointCount | {"en": "actualTemperatureCollectionPointCount"}
12 | 电池最高温度 | U16 | °C |  | 12 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | batteryMaxTemp | {"en": "batteryMaxTemperature"}
13 | 电池最高温度所在模块号 | U16 |  |  | 13 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryMaxTempModuleNo | {"en": "batteryMaxTemperatureModuleNo"}
14 | 电池最高温度模块内序号 | U16 |  |  | 14 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryMaxTempModuleInnerIdx | {"en": "batteryMaxTemperatureModuleInnerIndex"}
15 | 电池最低温度 | U16 | °C |  | 15 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | batteryMinTemp | {"en": "batteryMinTemperature"}
16 | 电池最低温度所在模块号 | U16 |  |  | 16 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryMinTempModuleNo | {"en": "batteryMinTemperatureModuleNo"}
17 | 电池最低温度模块内序号 | U16 |  |  | 17 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryMinTempModuleInnerIdx | {"en": "batteryMinTemperatureModuleInnerIndex"}
18 | 电池平均温度 | U16 | °C |  | 18 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | batteryAvgTemp | {"en": "batteryAverageTemperature"}
19 | 电池组电池总节数 | U16 |  |  | 19 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryPackTotalCellCount | {"en": "batteryPackTotalCellCount"}
20 | 单体平均电压 | U16 | V |  | 20 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellAvgVoltage | {"en": "cellAverageVoltage"}
21 | 最高单体电压 | U16 | V |  | 21 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | maxCellVoltage | {"en": "maxCellVoltage"}
22 | 最高单体电压所在模块号 | U16 |  |  | 22 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellVoltageModuleNo | {"en": "maxCellVoltageModuleNo"}
23 | 最高单体电压模块内序号 | U16 |  |  | 23 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellVoltageModuleInnerIdx | {"en": "maxCellVoltageModuleInnerIndex"}
24 | 最低单体电压 | U16 | V |  | 24 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | minCellVoltage | {"en": "minCellVoltage"}
25 | 最低单体电压所在模块号 | U16 |  |  | 25 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellVoltageModuleNo | {"en": "minCellVoltageModuleNo"}
26 | 最低单体电压模块内序号 | U16 |  |  | 26 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellVoltageModuleInnerIdx | {"en": "minCellVoltageModuleInnerIndex"}
27 | 单体平均 SOC | U16 | % |  | 27 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cellAvgSoc | {"en": "cellAverageSoc"}
28 | 最高单体 SOC | U16 | % |  | 28 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | maxCellSoc | {"en": "maxCellSoc"}
29 | 最高单体 SOC 所在模块号 | U16 |  |  | 29 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellSocModuleNo | {"en": "maxCellSocModuleNo"}
30 | 最高单体 SOC 模块内序号 | U16 |  |  | 30 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellSocModuleInnerIdx | {"en": "maxCellSocModuleInnerIndex"}
31 | 最低单体 SOC | U16 | % |  | 31 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | minCellSoc | {"en": "minCellSoc"}
32 | 最低单体 SOC 所在模块号 | U16 |  |  | 32 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellSocModuleNo | {"en": "minCellSocModuleNo"}
33 | 最低单体 SOC 模块内序号 | U16 |  |  | 33 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellSocModuleInnerIdx | {"en": "minCellSocModuleInnerIndex"}
34 | 单体平均 SOH | U16 | % |  | 34 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellAvgSoh | {"en": "cellAverageSoh"}
35 | 最高单体 SOH | U16 | % |  | 35 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellSoh | {"en": "maxCellSoh"}
36 | 最高单体 SOH 所在模块号 | U16 |  |  | 36 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellSohModuleNo | {"en": "maxCellSohModuleNo"}
37 | 最高单体 SOH 模块内序号 | U16 |  |  | 37 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellSohModuleInnerIdx | {"en": "maxCellSohModuleInnerIndex"}
38 | 最低单体 SOH | U16 | % |  | 38 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellSoh | {"en": "minCellSoh"}
39 | 最低单体 SOH 所在模块号 | U16 |  |  | 39 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellSohModuleNo | {"en": "minCellSohModuleNo"}
40 | 最低单体 SOH 模块内序号 | U16 |  |  | 40 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellSohModuleInnerIdx | {"en": "minCellSohModuleInnerIndex"}
41 | 单体平均内阻 | U16 |  |  | 41 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellAvgInternalResistance | {"en": "cellAverageInternalResistance"}
42 | 最高单体内阻 | U16 |  |  | 42 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellInternalResistance | {"en": "maxCellInternalResistance"}
43 | 最高单体内阻所在模块号 | U16 |  |  | 43 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellInternalResistanceModuleNo | {"en": "maxCellInternalResistanceModuleNo"}
44 | 最高单体内阻模块内序号 | U16 |  |  | 44 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellInternalResistanceModuleInnerIdx | {"en": "maxCellInternalResistanceModuleInnerIndex"}
45 | 最低单体内阻 | U16 |  |  | 45 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellInternalResistance | {"en": "minCellInternalResistance"}
46 | 最低单体内阻所在模块号 | U16 |  |  | 46 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellInternalResistanceModuleNo | {"en": "minCellInternalResistanceModuleNo"}
47 | 最低单体内阻模块内序号 | U16 |  |  | 47 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellInternalResistanceModuleInnerIdx | {"en": "minCellInternalResistanceModuleInnerIndex"}
48 | 电池箱最高温度 | U16 | °C |  | 48 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | batteryBoxMaxTemp | {"en": "batteryBoxMaxTemperature"}
49 | 电池箱最高温度所在模块号 | U16 |  |  | 49 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryBoxMaxTempModuleNo | {"en": "batteryBoxMaxTemperatureModuleNo"}
50 | 电池箱最高温度模块内序号 | U16 |  |  | 50 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryBoxMaxTempModuleInnerIdx | {"en": "batteryBoxMaxTemperatureModuleInnerIndex"}
51 | 电池箱最低温度 | U16 | °C |  | 51 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | batteryBoxMinTemp | {"en": "batteryBoxMinTemperature"}
52 | 电池箱最低温度所在模块号 | U16 |  |  | 52 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryBoxMinTempModuleNo | {"en": "batteryBoxMinTemperatureModuleNo"}
53 | 电池箱最低温度模块内序号 | U16 |  |  | 53 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryBoxMinTempModuleInnerIdx | {"en": "batteryBoxMinTemperatureModuleInnerIndex"}
54 | 电池箱箱平均温度 | U16 | °C |  | 54 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | batteryBoxAvgTemp | {"en": "batteryBoxAverageTemperature"}
55 | 电池模组最高电压值 | U16 | V |  | 55 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | batteryModuleMaxVoltage | {"en": "batteryModuleMaxVoltage"}
56 | 电池模组最高电压序号 | U16 |  |  | 56 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryModuleMaxVoltageIdx | {"en": "batteryModuleMaxVoltageIndex"}
57 | 电池模组最低电压值 | U16 | V |  | 57 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | batteryModuleMinVoltage | {"en": "batteryModuleMinVoltage"}
58 | 电池模组最低电压序号 | U16 |  |  | 58 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryModuleMinVoltageIdx | {"en": "batteryModuleMinVoltageIndex"}
59 | 累计充电电量 | U16 | kWh |  | 59 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cumulativeChargeEnergy | {"en": "cumulativeChargeEnergy"}
60 | 累计放电电量 | U16 | kWh |  | 61 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cumulativeDischargeEnergy | {"en": "cumulativeDischargeEnergy"}
61 | 单次充电电量 | U16 | kWh |  | 63 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | singleChargeEnergy | {"en": "singleChargeEnergy"}
62 | 单次放电电量 | U16 | kWh |  | 64 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | singleDischargeEnergy | {"en": "singleDischargeEnergy"}
63 | 累计充电次数 | U16 |  |  | 65 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cumulativeChargeCount | {"en": "cumulativeChargeCount"}
64 | 累计放电次数 | U16 |  |  | 66 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cumulativeDischargeCount | {"en": "cumulativeDischargeCount"}
65 | 电池组负载电压 | U16 | V |  | 67 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | batteryPackLoadVoltage | {"en": "batteryPackLoadVoltage"}
66 | 电池组总电压-备用 1 | U16 | V |  | 68 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | batteryPackTotalVoltageReserved1 | {"en": "batteryPackTotalVoltageReserved1"}
67 | 电池组电流值-备用 1 | U16 | A |  | 69 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | batteryPackCurrentReserved1 | {"en": "batteryPackCurrentReserved1"}
68 | 电池组电流值-备用 2 | U16 | A |  | 70 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | batteryPackCurrentReserved2 | {"en": "batteryPackCurrentReserved2"}
69 | 系统运行心跳 | U16 |  |  | 71 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | systemRunningHeartbeat | {"en": "systemRunningHeartbeat"}
70 | 绝缘采集状态 | U16 |  |  | 72 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | insulationCollectionStatus | {"en": "insulationCollectionStatus"} | 0 绝缘采集关闭¦insulationCollectionOff 1 绝缘采集开启¦insulationCollectionOn
71 | 系统告警状态 | U16 |  |  | 73 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | systemAlarmStatus | {"en": "systemAlarmStatus"}
72 | 系统告警状态-故障码 | U16 |  |  | 74 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | systemAlarmStatusFaultCode | {"en": "systemAlarmStatusFaultCode"}
73 | 系统告警状态-禁充/禁放解除条件 | U16 |  |  | 75 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | systemAlarmStatusChargeDischargeProhibitReleaseCondition | {"en": "systemAlarmStatusChargeDischargeProhibitReleaseCondition"} | 0 初始值¦initialValue 1 故障解除¦faultCleared 2 反向电流¦reverseCurrent 3 反向电流或电压低于限值¦reverseCurrentOrVoltageBelowLimit 4 时间¦time 5 时间或反向电流¦timeOrReverseCurrent 6 故障复归解除¦faultResetCleared
74 | 系统告警状态-禁充/禁放解除时间 | U16 |  |  | 76 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | systemAlarmStatusChargeDischargeProhibitReleaseTime | {"en": "systemAlarmStatusChargeDischargeProhibitReleaseTime"}
75 | 历史总故障个数 | U16 |  |  | 77 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | historyTotalFaultCount | {"en": "historyTotalFaultCount"}
76 | 历史总故障-当前故障序号 | U16 |  |  | 78 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | historyTotalFaultCurrentFaultIdx | {"en": "historyTotalFaultCurrentFaultIndex"}
77 | 历史总故障-故障码 | U16 |  |  | 79 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | historyTotalFaultFaultCode | {"en": "historyTotalFaultFaultCode"}
78 | 故障信息 1-电池簇总压 | U16 | V |  | 80 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | faultInfo1BatteryClusterTotalVoltage | {"en": "faultInfo1BatteryClusterTotalVoltage"}
79 | 故障信息 2-电池簇电流 | U16 | A |  | 81 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | faultInfo2BatteryClusterCurrent | {"en": "faultInfo2BatteryClusterCurrent"}
80 | 故障信息 3-电池簇 SOC | U16 | % |  | 82 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | faultInfo3BatteryClusterSoc | {"en": "faultInfo3BatteryClusterSoc"}
81 | 故障信息 4-绝缘电值 | U16 | kΩ |  | 83 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | faultInfo4InsulationResistance | {"en": "faultInfo4InsulationResistance"}
82 | 故障信息 5-最大电压 | U16 | V |  | 84 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | faultInfo5MaxVoltage | {"en": "faultInfo5MaxVoltage"}
83 | 故障信息 6-最大电压节号 | U16 |  |  | 85 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | faultInfo6MaxVoltageCellNo | {"en": "faultInfo6MaxVoltageCellNo"}
84 | 故障信息 7-最小电压 | U16 | V |  | 86 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | faultInfo7MinVoltage | {"en": "faultInfo7MinVoltage"}
85 | 故障信息 8-最小电压节号 | U16 |  |  | 87 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | faultInfo8MinVoltageCellNo | {"en": "faultInfo8MinVoltageCellNo"}
86 | 故障信息 9-最大温度 | U16 | °C |  | 88 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | faultInfo9MaxTemp | {"en": "faultInfo9MaxTemperature"}
87 | 故障信息 10-最大温度节号 | U16 |  |  | 89 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | faultInfo10MaxTempCellNo | {"en": "faultInfo10MaxTemperatureCellNo"}
88 | 故障信息 11-最小温度 | U16 | °C |  | 90 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | faultInfo11MinTemp | {"en": "faultInfo11MinTemperature"}
89 | 故障信息 12-最小温度节号 | U16 |  |  | 91 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | faultInfo12MinTempCellNo | {"en": "faultInfo12MinTemperatureCellNo"}
90 | 故障信息 13-DO 状态 | U16 |  |  | 92 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | faultInfo13DoStatus | {"en": "faultInfo13DoStatus"}
91 | 故障信息 14-DI 状态 | U16 |  |  | 93 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | faultInfo14DiStatus | {"en": "faultInfo14DiStatus"}
92 | 故障信息 15-年月 | U16 |  |  | 94 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 2000 |  | faultInfo15YearMonth | {"en": "faultInfo15YearMonth"}
93 | 故障信息 16-日时 | U16 |  |  | 95 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | faultInfo16DayHour | {"en": "faultInfo16DayHour"}
94 | 故障信息 17-分秒 | U16 |  |  | 96 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | faultInfo17MinuteSecond | {"en": "faultInfo17MinuteSecond"}
95 | 最大允许充电电流 | U16 |  |  | 150 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | maxAllowableChargeCurrent | {"en": "maxAllowableChargeCurrent"}
96 | 最大允许放电电流 | U16 |  |  | 151 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | maxAllowableDischargeCurrent | {"en": "maxAllowableDischargeCurrent"}
97 | 最大允许充电功率 | U16 |  |  | 152 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | maxAllowableChargePower | {"en": "maxAllowableChargePower"}
98 | 最大允许放电功率 | U16 |  |  | 153 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | maxAllowableDischargePower | {"en": "maxAllowableDischargePower"}
99 | 最大单体电压节号 | U16 |  |  | 154 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellVoltageCellNo | {"en": "maxCellVoltageCellNo"}
100 | 最小单体电压节号 | U16 |  |  | 155 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellVoltageCellNo | {"en": "minCellVoltageCellNo"}
101 | 最大单体温度节号 | U16 |  |  | 156 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxCellTempCellNo | {"en": "maxCellTemperatureCellNo"}
102 | 最小单体温度节号 | U16 |  |  | 157 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minCellTempCellNo | {"en": "minCellTemperatureCellNo"}
103 | 最大 SOC 节号 | U16 |  |  | 158 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxSocCellNo | {"en": "maxSocCellNo"}
104 | 最小 SOC 节号 | U16 |  |  | 159 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minSocCellNo | {"en": "minSocCellNo"}
105 | 最大 SOH 节号 | U16 |  |  | 160 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxSohCellNo | {"en": "maxSohCellNo"}
106 | 最小 SOH 节号 | U16 |  |  | 161 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minSohCellNo | {"en": "minSohCellNo"}
107 | 最大电池内阻节号 | U16 |  |  | 162 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxBatteryInternalResistanceCellNo | {"en": "maxBatteryInternalResistanceCellNo"}
108 | 最小电池内阻节号 | U16 |  |  | 163 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minBatteryInternalResistanceCellNo | {"en": "minBatteryInternalResistanceCellNo"}
109 | 单日累计充电电量 | U32 | kWh |  | 164 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | dailyCumulativeChargeEnergy | {"en": "dailyCumulativeChargeEnergy"}
110 | 单日累计放电电量 | U32 | kWh |  | 166 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | dailyCumulativeDischargeEnergy | {"en": "dailyCumulativeDischargeEnergy"}
111 | 主控采集 NTC 温度 1 | U16 | °C |  | 168 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | mainControlNtcTemp1 | {"en": "mainControlNtcTemperature1"}
112 | 主控采集 NTC 温度 2 | U16 | °C |  | 169 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | mainControlNtcTemp2 | {"en": "mainControlNtcTemperature2"}
113 | 主控采集 NTC 温度 3 | U16 | °C |  | 170 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | mainControlNtcTemp3 | {"en": "mainControlNtcTemperature3"}
114 | 主控采集 NTC 温度 4 | U16 | °C |  | 171 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | mainControlNtcTemp4 | {"en": "mainControlNtcTemperature4"}
115 | 通讯协议版本号主版本 | U16 |  |  | 200 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | communicationProtocolVersionMajor | {"en": "communicationProtocolVersionMajor"}
116 | 通讯协议版本号子版本 | U16 |  |  | 201 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | communicationProtocolVersionMinor | {"en": "communicationProtocolVersionMinor"}
117 | 项目年份 | U16 |  |  | 202 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | projectYear | {"en": "projectYear"}
118 | 项目编号 | U16 |  |  | 203 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | projectNo | {"en": "projectNo"}
119 | 项目软件主版本 | U16 |  |  | 204 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | projectSoftwareMajorVersion | {"en": "projectSoftwareMajorVersion"}
120 | 项目软件子版本 | U16 |  |  | 205 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | projectSoftwareMinorVersion | {"en": "projectSoftwareMinorVersion"}
121 | 项目软件测试版本 | U16 |  |  | 206 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | projectSoftwareTestVersion | {"en": "projectSoftwareTestVersion"}
122 | 从控站址分配结果 | U16 |  |  | 207 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | slaveStationAddressAssignResult | {"en": "slaveStationAddressAssignResult"}
123 | 单体电压 | U16 | V |  | 1000 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cellVoltage | {"en": "cellVoltage"}
124 | 单体温度 | U16 | °C |  | 2000 | InputRegisters | 208 | AB | 0.1 | -40 |  | cellTemperature | {"en": "cellTemperature"}

## 遥信
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位 | 重复次数 | 地址步长 | 序号步长 | 告警等级
1000 | 组端过压 1 级报警 | bool |  |  | 1 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackOvervoltageAlarm1 | {"en": "Rack Overvoltage Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1001 | 组端过压 2 级报警 | bool |  |  | 2 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackOvervoltageAlarm2 | {"en": "Rack Overvoltage Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1002 | 组端过压 3 级报警 | bool |  |  | 3 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackOvervoltageAlarm3 | {"en": "Rack Overvoltage Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1003 | 组端欠压 1 级报警 | bool |  |  | 4 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackUndervoltageAlarm1 | {"en": "Rack Undervoltage Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1004 | 组端欠压 2 级报警 | bool |  |  | 5 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackUndervoltageAlarm2 | {"en": "Rack Undervoltage Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1005 | 组端欠压 3 级报警 | bool |  |  | 6 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackUndervoltageAlarm3 | {"en": "Rack Undervoltage Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1006 | 组端放电过流 1 级报警 | bool |  |  | 7 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackDischargeOvercurrentAlarm1 | {"en": "Rack Discharge Overcurrent Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1007 | 组端放电过流 2 级报警 | bool |  |  | 8 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackDischargeOvercurrentAlarm2 | {"en": "Rack Discharge Overcurrent Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1008 | 组端放电过流 3 级报警 | bool |  |  | 9 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackDischargeOvercurrentAlarm3 | {"en": "Rack Discharge Overcurrent Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1009 | 组端充电过流 1 级报警 | bool |  |  | 10 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackChargeOvercurrentAlarm1 | {"en": "Rack Charge Overcurrent Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1010 | 组端充电过流 2 级报警 | bool |  |  | 11 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackChargeOvercurrentAlarm2 | {"en": "Rack Charge Overcurrent Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1011 | 组端充电过流 3 级报警 | bool |  |  | 12 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackChargeOvercurrentAlarm3 | {"en": "Rack Charge Overcurrent Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1012 | 组端绝缘 1 级报警 | bool |  |  | 13 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackInsulationAlarm1 | {"en": "Rack Insulation Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1013 | 组端绝缘 2 级报警 | bool |  |  | 14 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackInsulationAlarm2 | {"en": "Rack Insulation Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1014 | 组端绝缘 3 级报警 | bool |  |  | 15 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | rackInsulationAlarm3 | {"en": "Rack Insulation Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1015 | 单体电池充电过温 1 级报警 | bool |  |  | 16 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellChargeOvertempAlarm1 | {"en": "Cell Charge Overtemperature Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1016 | 单体电池充电过温 2 级报警 | bool |  |  | 17 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellChargeOvertempAlarm2 | {"en": "Cell Charge Overtemperature Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1017 | 单体电池充电过温 3 级报警 | bool |  |  | 18 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellChargeOvertempAlarm3 | {"en": "Cell Charge Overtemperature Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1018 | 单体电池充电欠温 1 级报警 | bool |  |  | 19 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellChargeUndertempAlarm1 | {"en": "Cell Charge Undertemperature Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1019 | 单体电池充电欠温 2 级报警 | bool |  |  | 20 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellChargeUndertempAlarm2 | {"en": "Cell Charge Undertemperature Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1020 | 单体电池充电欠温 3 级报警 | bool |  |  | 21 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellChargeUndertempAlarm3 | {"en": "Cell Charge Undertemperature Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1021 | 单体电压过压 1 级报警 | bool |  |  | 22 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellOvervoltageAlarm1 | {"en": "Cell Overvoltage Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1022 | 单体电压过压 2 级报警 | bool |  |  | 23 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellOvervoltageAlarm2 | {"en": "Cell Overvoltage Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1023 | 单体电压过压 3 级报警 | bool |  |  | 24 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellOvervoltageAlarm3 | {"en": "Cell Overvoltage Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1024 | 单体电压欠压 1 级报警 | bool |  |  | 25 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellUndervoltageAlarm1 | {"en": "Cell Undervoltage Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1025 | 单体电压欠压 2 级报警 | bool |  |  | 26 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellUndervoltageAlarm2 | {"en": "Cell Undervoltage Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1026 | 单体电压欠压 3 级报警 | bool |  |  | 27 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellUndervoltageAlarm3 | {"en": "Cell Undervoltage Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1027 | 单体压差过高 1 级报警 | bool |  |  | 28 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellVoltageDiffAlarm1 | {"en": "Cell Voltage Difference Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1028 | 单体压差过高 2 级报警 | bool |  |  | 29 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellVoltageDiffAlarm2 | {"en": "Cell Voltage Difference Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1029 | 单体压差过高 3 级报警 | bool |  |  | 30 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellVoltageDiffAlarm3 | {"en": "Cell Voltage Difference Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1030 | 单体温差过高 1 级报警 | bool |  |  | 31 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellTempDiffAlarm1 | {"en": "Cell Temperature Difference Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1031 | 单体温差过高 2 级报警 | bool |  |  | 32 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellTempDiffAlarm2 | {"en": "Cell Temperature Difference Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1032 | 单体温差过高 3 级报警 | bool |  |  | 33 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellTempDiffAlarm3 | {"en": "Cell Temperature Difference Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1033 | SOC 过低 1 级告警 | bool |  |  | 34 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | socLowAlarm1 | {"en": "Low SOC Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1034 | SOC 过低 2 级告警 | bool |  |  | 35 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | socLowAlarm2 | {"en": "Low SOC Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1035 | SOC 过低 3 级告警 | bool |  |  | 36 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | socLowAlarm3 | {"en": "Low SOC Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1036 | 动力插箱温度过高 1 级报警 | bool |  |  | 37 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | powerBoxOvertempAlarm1 | {"en": "Power Box Overtemperature Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1037 | 动力插箱温度过高 2 级报警 | bool |  |  | 38 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | powerBoxOvertempAlarm2 | {"en": "Power Box Overtemperature Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1038 | 动力插箱温度过高 3 级报警 | bool |  |  | 39 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | powerBoxOvertempAlarm3 | {"en": "Power Box Overtemperature Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1039 | 电池模组过压 1 级报警 | bool |  |  | 40 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | moduleOvervoltageAlarm1 | {"en": "Battery Module Overvoltage Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1040 | 电池模组过压 2 级报警 | bool |  |  | 41 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | moduleOvervoltageAlarm2 | {"en": "Battery Module Overvoltage Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1041 | 电池模组过压 3 级报警 | bool |  |  | 42 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | moduleOvervoltageAlarm3 | {"en": "Battery Module Overvoltage Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1042 | 电池模组欠压 1 级报警 | bool |  |  | 43 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | moduleUndervoltageAlarm1 | {"en": "Battery Module Undervoltage Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1043 | 电池模组欠压 2 级报警 | bool |  |  | 44 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | moduleUndervoltageAlarm2 | {"en": "Battery Module Undervoltage Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1044 | 电池模组欠压 3 级报警 | bool |  |  | 45 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | moduleUndervoltageAlarm3 | {"en": "Battery Module Undervoltage Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1045 | DI1 故障 | bool |  |  | 46 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | di1Fault | {"en": "DI1 Fault"} | [5 empty] | 3
1046 | DI2 故障 | bool |  |  | 47 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | di2Fault | {"en": "DI2 Fault"} | [5 empty] | 3
1047 | DI3 故障 | bool |  |  | 48 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | di3Fault | {"en": "DI3 Fault"} | [5 empty] | 3
1048 | DI4 故障 | bool |  |  | 49 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | di4Fault | {"en": "DI4 Fault"} | [5 empty] | 3
1049 | DI5 故障 | bool |  |  | 50 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | di5Fault | {"en": "DI5 Fault"} | [5 empty] | 3
1050 | DI6 故障 | bool |  |  | 51 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | di6Fault | {"en": "DI6 Fault"} | [5 empty] | 3
1051 | DI7 故障 | bool |  |  | 52 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | di7Fault | {"en": "DI7 Fault"} | [5 empty] | 3
1052 | DI8 故障 | bool |  |  | 53 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | di8Fault | {"en": "DI8 Fault"} | [5 empty] | 3
1053 | 内网通讯失联 | bool |  |  | 54 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | internalCommLost | {"en": "Internal Network Communication Loss"} | [5 empty] | 3
1054 | 单体电压采集异常 | bool |  |  | 55 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellVoltageAcqFault | {"en": "Cell Voltage Acquisition Fault"} | [5 empty] | 3
1055 | 单体温度采集异常 | bool |  |  | 56 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellTempAcqFault | {"en": "Cell Temperature Acquisition Fault"} | [5 empty] | 3
1056 | 显控检测故障 | bool |  |  | 57 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | displayCtrlFault | {"en": "Display Controller Fault"} | [5 empty] | 3
1057 | 簇间压差大 | bool |  |  | 58 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | clusterVoltageDiffFault | {"en": "Inter-Cluster Voltage Difference Fault"} | [5 empty] | 3
1058 | 簇间跳机故障 | bool |  |  | 59 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | clusterTripFault | {"en": "Cluster Trip Fault"} | [5 empty] | 3
1059 | 电池极限故障 | bool |  |  | 60 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryLimitFault | {"en": "Battery Limit Fault"} | [5 empty] | 3
1060 | 项目软件版本参数不一致 | bool |  |  | 61 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | projectVersionMismatch | {"en": "Project Software Version Mismatch"} | [5 empty] | 3
1061 | 与 PCS 通讯故障 | bool |  |  | 62 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | pcsCommFault | {"en": "PCS Communication Fault"} | [5 empty] | 3
1062 | PC 强控调试模式 | bool |  |  | 63 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | pcForceDebugMode | {"en": "PC Forced Debug Mode"} | [5 empty] | 3
1063 | CAN 霍尔传感器故障 | bool |  |  | 64 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | canHallSensorFault | {"en": "CAN Hall Sensor Fault"} | [5 empty] | 3
1064 | CAN 霍尔传感器通讯故障 | bool |  |  | 65 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | canHallSensorCommFault | {"en": "CAN Hall Sensor Communication Fault"} | [5 empty] | 3
1065 | 硬件自检异常 | bool |  |  | 66 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | hardwareSelfCheckFault | {"en": "Hardware Self-Test Fault"} | [5 empty] | 3
1066 | 单体电压线束故障 | bool |  |  | 67 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellVoltageWiringFault | {"en": "Cell Voltage Wiring Fault"} | [5 empty] | 3
1067 | 均衡故障 | bool |  |  | 68 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | balancingFault | {"en": "Cell Balancing Fault"} | [5 empty] | 1
1068 | EMS 通讯故障 | bool |  |  | 69 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | emsCommFault | {"en": "EMS Communication Fault"} | [5 empty] | 1
1069 | 与三级 BMS 通讯故障 | bool |  |  | 70 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | bms3CommFault | {"en": "Third-Level BMS Communication Fault"} | [5 empty] | 2
1070 | 单体电池放电过温 1 级报警 | bool |  |  | 71 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellDischargeOvertempAlarm1 | {"en": "Cell Discharge Overtemperature Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1071 | 单体电池放电过温 2 级报警 | bool |  |  | 72 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellDischargeOvertempAlarm2 | {"en": "Cell Discharge Overtemperature Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1072 | 单体电池放电过温 3 级报警 | bool |  |  | 73 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellDischargeOvertempAlarm3 | {"en": "Cell Discharge Overtemperature Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1073 | 单体电池放电欠温 1 级报警 | bool |  |  | 74 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellDischargeUndertempAlarm1 | {"en": "Cell Discharge Undertemperature Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1074 | 单体电池放电欠温 2 级报警 | bool |  |  | 75 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellDischargeUndertempAlarm2 | {"en": "Cell Discharge Undertemperature Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1075 | 单体电池放电欠温 3 级报警 | bool |  |  | 76 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellDischargeUndertempAlarm3 | {"en": "Cell Discharge Undertemperature Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1076 | SOC 过高 1 级告警 | bool |  |  | 77 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | socHighAlarm1 | {"en": "High SOC Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1077 | SOC 过高 2 级告警 | bool |  |  | 78 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | socHighAlarm2 | {"en": "High SOC Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1078 | SOC 过高 3 级告警 | bool |  |  | 79 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | socHighAlarm3 | {"en": "High SOC Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3
1079 | 温升快报警 1 级报警 | bool |  |  | 80 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | tempRiseFastAlarm1 | {"en": "Rapid Temperature Rise Level 1 Alarm"} | [5 empty] | 1
1080 | 温升快报警 2 级报警 | bool |  |  | 81 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | tempRiseFastAlarm2 | {"en": "Rapid Temperature Rise Level 2 Alarm"} | [5 empty] | 2
1081 | 温升快报警 3 级报警 | bool |  |  | 82 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | tempRiseFastAlarm3 | {"en": "Rapid Temperature Rise Level 3 Alarm"} | [5 empty] | 3

## 遥调
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
2000 | 组端过压 1 级报警阈值 | U16 | V |  | 1 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupOvL1AlarmThr | {"en": "groupOvL1AlarmThr"}
2001 | 组端过压 2 级报警阈值 | U16 | V |  | 2 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupOvL2AlarmThr | {"en": "groupOvL2AlarmThr"}
2002 | 组端过压 3 级报警阈值 | U16 | V |  | 3 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupOvL3AlarmThr | {"en": "groupOvL3AlarmThr"}
2003 | 组端过压报警回差值 | U16 | V |  | 4 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupOvAlarmHys | {"en": "groupOvAlarmHys"}
2004 | 组端欠压 1 级报警阈值 | U16 | V |  | 5 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupUvL1AlarmThr | {"en": "groupUvL1AlarmThr"}
2005 | 组端欠压 2 级报警阈值 | U16 | V |  | 6 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupUvL2AlarmThr | {"en": "groupUvL2AlarmThr"}
2006 | 组端欠压 3 级报警阈值 | U16 | V |  | 7 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupUvL3AlarmThr | {"en": "groupUvL3AlarmThr"}
2007 | 组端欠压报警回差值 | U16 | V |  | 8 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupUvAlarmHys | {"en": "groupUvAlarmHys"}
2008 | 组端放电过流 1 级报警阈值 | U16 | A |  | 9 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupDischgOcL1AlarmThr | {"en": "groupDischgOcL1AlarmThr"}
2009 | 组端放电过流 2 级报警阈值 | U16 | A |  | 10 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupDischgOcL2AlarmThr | {"en": "groupDischgOcL2AlarmThr"}
2010 | 组端放电过流 3 级报警阈值 | U16 | A |  | 11 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupDischgOcL3AlarmThr | {"en": "groupDischgOcL3AlarmThr"}
2011 | 组端放电过流报警回差值 | U16 | A |  | 12 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupDischgOcAlarmHys | {"en": "groupDischgOcAlarmHys"}
2012 | 组端充电过流 1 级报警阈值 | U16 | A |  | 13 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupChgOcL1AlarmThr | {"en": "groupChgOcL1AlarmThr"}
2013 | 组端充电过流 2 级报警阈值 | U16 | A |  | 14 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupChgOcL2AlarmThr | {"en": "groupChgOcL2AlarmThr"}
2014 | 组端充电过流 3 级报警阈值 | U16 | A |  | 15 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupChgOcL3AlarmThr | {"en": "groupChgOcL3AlarmThr"}
2015 | 组端充电过流报警回差值 | U16 | A |  | 16 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | groupChgOcAlarmHys | {"en": "groupChgOcAlarmHys"}
2016 | 组端绝缘 1 级报警阈值 | U16 | K |  | 17 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | groupInsulL1AlarmThr | {"en": "groupInsulL1AlarmThr"}
2017 | 组端绝缘 2 级报警阈值 | U16 | K |  | 18 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | groupInsulL2AlarmThr | {"en": "groupInsulL2AlarmThr"}
2018 | 组端绝缘 3 级报警阈值 | U16 | K |  | 19 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | groupInsulL3AlarmThr | {"en": "groupInsulL3AlarmThr"}
2019 | 组端绝缘报警回差值 | U16 | K |  | 20 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | groupInsulAlarmHys | {"en": "groupInsulAlarmHys"}
2020 | 单体充电过温 1 级报警阈值 | U16 | °C |  | 21 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | cellChgOtL1AlarmThr | {"en": "cellChgOtL1AlarmThr"}
2021 | 单体充电过温 2 级报警阈值 | U16 | °C |  | 22 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | cellChgOtL2AlarmThr | {"en": "cellChgOtL2AlarmThr"}
2022 | 单体充电过温 3 级报警阈值 | U16 | °C |  | 23 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | cellChgOtL3AlarmThr | {"en": "cellChgOtL3AlarmThr"}
2023 | 电池充电过温报警回差值 | U16 | °C |  | 24 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | batChgOtAlarmHys | {"en": "batChgOtAlarmHys"}
2024 | 单体充电欠温 1 级报警阈值 | U16 | °C |  | 25 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | cellChgUtL1AlarmThr | {"en": "cellChgUtL1AlarmThr"}
2025 | 单体充电欠温 2 级报警阈值 | U16 | °C |  | 26 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | cellChgUtL2AlarmThr | {"en": "cellChgUtL2AlarmThr"}
2026 | 单体充电欠温 3 级报警阈值 | U16 | °C |  | 27 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | cellChgUtL3AlarmThr | {"en": "cellChgUtL3AlarmThr"}
2027 | 电池充电欠温报警回差值 | U16 | °C |  | 28 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | batChgUtAlarmHys | {"en": "batChgUtAlarmHys"}
2028 | 单体电压过压 1 级报警阈值 | U16 | V |  | 29 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellOvL1AlarmThr | {"en": "cellOvL1AlarmThr"}
2029 | 单体电压过压 2 级报警阈值 | U16 | V |  | 30 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellOvL2AlarmThr | {"en": "cellOvL2AlarmThr"}
2030 | 单体电压过压 3 级报警阈值 | U16 | V |  | 31 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellOvL3AlarmThr | {"en": "cellOvL3AlarmThr"}
2031 | 单体电压过压报警回差值 | U16 | V |  | 32 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellOvAlarmHys | {"en": "cellOvAlarmHys"}
2032 | 单体电压欠压 1 级报警阈值 | U16 | V |  | 33 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellUvL1AlarmThr | {"en": "cellUvL1AlarmThr"}
2033 | 单体电压欠压 2 级报警阈值 | U16 | V |  | 34 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellUvL2AlarmThr | {"en": "cellUvL2AlarmThr"}
2034 | 单体电压欠压 3 级报警阈值 | U16 | V |  | 35 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellUvL3AlarmThr | {"en": "cellUvL3AlarmThr"}
2035 | 单体电压欠压报警回差值 | U16 | V |  | 36 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellUvAlarmHys | {"en": "cellUvAlarmHys"}
2036 | 单体电压差压 1 级报警阈值 | U16 | V |  | 37 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellVdiffL1AlarmThr | {"en": "cellVdiffL1AlarmThr"}
2037 | 单体电压差压 2 级报警阈值 | U16 | V |  | 38 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellVdiffL2AlarmThr | {"en": "cellVdiffL2AlarmThr"}
2038 | 单体电压差压 3 级报警阈值 | U16 | V |  | 39 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellVdiffL3AlarmThr | {"en": "cellVdiffL3AlarmThr"}
2039 | 单体电压差压报警回差值 | U16 | V |  | 40 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cellVdiffAlarmHys | {"en": "cellVdiffAlarmHys"}
2040 | 单体温度温差 1 级报警阈值 | U16 | °C |  | 41 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cellTdiffL1AlarmThr | {"en": "cellTdiffL1AlarmThr"}
2041 | 单体温度温差 2 级报警阈值 | U16 | °C |  | 42 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cellTdiffL2AlarmThr | {"en": "cellTdiffL2AlarmThr"}
2042 | 单体温度温差 3 级报警阈值 | U16 | °C |  | 43 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cellTdiffL3AlarmThr | {"en": "cellTdiffL3AlarmThr"}
2043 | 单体温度温差报警回差值 | U16 | °C |  | 44 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cellTdiffAlarmHys | {"en": "cellTdiffAlarmHys"}
2044 | SOC 过低 1 级报警阈值 | U16 | % |  | 45 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | socLowL1AlarmThr | {"en": "socLowL1AlarmThr"}
2045 | SOC 过低 2 级报警阈值 | U16 | % |  | 46 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | socLowL2AlarmThr | {"en": "socLowL2AlarmThr"}
2046 | SOC 过低 3 级报警阈值 | U16 | % |  | 47 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | socLowL3AlarmThr | {"en": "socLowL3AlarmThr"}
2047 | SOC 过低报警回差值 | U16 | % |  | 48 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | socLowAlarmHys | {"en": "socLowAlarmHys"}
2048 | 动力插箱温度过高 1 级报警阈值 | U16 | °C |  | 49 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | pwrBoxOtL1AlarmThr | {"en": "pwrBoxOtL1AlarmThr"}
2049 | 动力插箱温度过高 2 级报警阈值 | U16 | °C |  | 50 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | pwrBoxOtL2AlarmThr | {"en": "pwrBoxOtL2AlarmThr"}
2050 | 动力插箱温度过高 3 级报警阈值 | U16 | °C |  | 51 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | pwrBoxOtL3AlarmThr | {"en": "pwrBoxOtL3AlarmThr"}
2051 | 动力插箱温度过高报警回差值 | U16 | °C |  | 52 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | pwrBoxOtAlarmHys | {"en": "pwrBoxOtAlarmHys"}
2052 | 电池模组过压 1 级报警阈值 | U16 | V |  | 53 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | modOvL1AlarmThr | {"en": "modOvL1AlarmThr"}
2053 | 电池模组过压 2 级报警阈值 | U16 | V |  | 54 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | modOvL2AlarmThr | {"en": "modOvL2AlarmThr"}
2054 | 电池模组过压 3 级报警阈值 | U16 | V |  | 55 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | modOvL3AlarmThr | {"en": "modOvL3AlarmThr"}
2055 | 电池模组过压报警回差值 | U16 | V |  | 56 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | modOvAlarmHys | {"en": "modOvAlarmHys"}
2056 | 电池模组欠压 1 级报警阈值 | U16 | V |  | 57 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | modUvL1AlarmThr | {"en": "modUvL1AlarmThr"}
2057 | 电池模组欠压 2 级报警阈值 | U16 | V |  | 58 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | modUvL2AlarmThr | {"en": "modUvL2AlarmThr"}
2058 | 电池模组欠压 3 级报警阈值 | U16 | V |  | 59 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | modUvL3AlarmThr | {"en": "modUvL3AlarmThr"}
2059 | 电池模组欠压报警回差值 | U16 | V |  | 60 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | modUvAlarmHys | {"en": "modUvAlarmHys"}
2060 | 单体放电过温 1 级报警阈值 | U16 | °C |  | 61 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | cellDischgOtL1AlarmThr | {"en": "cellDischgOtL1AlarmThr"}
2061 | 单体放电过温 2 级报警阈值 | U16 | °C |  | 62 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | cellDischgOtL2AlarmThr | {"en": "cellDischgOtL2AlarmThr"}
2062 | 单体放电过温 3 级报警阈值 | U16 | °C |  | 63 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | cellDischgOtL3AlarmThr | {"en": "cellDischgOtL3AlarmThr"}
2063 | 电池放电过温报警回差值 | U16 | °C |  | 64 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | batDischgOtAlarmHys | {"en": "batDischgOtAlarmHys"}
2064 | 单体放电欠温 1 级报警阈值 | U16 | °C |  | 65 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | cellDischgUtL1AlarmThr | {"en": "cellDischgUtL1AlarmThr"}
2065 | 单体放电欠温 2 级报警阈值 | U16 | °C |  | 66 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | cellDischgUtL2AlarmThr | {"en": "cellDischgUtL2AlarmThr"}
2066 | 单体放电欠温 3 级报警阈值 | U16 | °C |  | 67 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | -40 |  | cellDischgUtL3AlarmThr | {"en": "cellDischgUtL3AlarmThr"}
2067 | 电池放电欠温报警回差值 | U16 | °C |  | 68 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | batDischgUtAlarmHys | {"en": "batDischgUtAlarmHys"}
2068 | SOC 过高 1 级报警阈值 | U16 | % |  | 69 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | socHighL1AlarmThr | {"en": "socHighL1AlarmThr"}
2069 | SOC 过高 2 级报警阈值 | U16 | % |  | 70 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | socHighL2AlarmThr | {"en": "socHighL2AlarmThr"}
2070 | SOC 过高 3 级报警阈值 | U16 | % |  | 71 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | socHighL3AlarmThr | {"en": "socHighL3AlarmThr"}
2071 | SOC 过高报警回差值 | U16 | % |  | 72 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | socHighAlarmHys | {"en": "socHighAlarmHys"}
2072 | 温升快 1 级报警阈值 | U16 | °C/min |  | 73 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | tempRiseFastL1AlarmThr | {"en": "tempRiseFastL1AlarmThr"}
2073 | 温升快 2 级报警阈值 | U16 | °C/min |  | 74 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | tempRiseFastL2AlarmThr | {"en": "tempRiseFastL2AlarmThr"}
2074 | 温升快 3 级报警阈值 | U16 | °C/min |  | 75 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | tempRiseFastL3AlarmThr | {"en": "tempRiseFastL3AlarmThr"}
2075 | 温升快报警回差值 | U16 | °C/min |  | 76 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | tempRiseFastAlarmHys | {"en": "tempRiseFastAlarmHys"}
2076 | 控制指令模式 | U16 |  |  | 99 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | ctrlCmdMode | {"en": "ctrlCmdMode"} | 1 单簇系统¦single-cluster-sys 2 并簇系统¦cluster-sys 3 强控模式¦strong-control-mode
2077 | 上下电控制指令 | U16 |  | 单簇系统: 0x55 上电 0xAA 下电 并簇系统: 簇间压差范围 0：默认范围 1：10V 以下（闭合主正和主负） 2：10V~20V（闭合环流和主负） 3：20V 以上（保持接触器断开） 4：上电完成（所有簇主控上传上 电完成后为 4） 故障复归时清除 | 100 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | pwrOnOffCmd | {"en": "pwrOnOffCmd"} | 85 上电¦power-up 170 下电¦power-down
2078 | DO 控制 | U16 |  |  | 101 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | doCtrl | {"en": "doCtrl"}
2079 | 风扇启动温度 | U16 |  |  | 102 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | fanStartTemp | {"en": "fanStartTemp"}
2080 | 风扇关闭温度 | U16 |  |  | 103 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | fanStopTemp | {"en": "fanStopTemp"}
2081 | SOC/SOH 设置电池序号 | U16 |  | 只写，不启用 | 104 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | socSohSetBatIdx | {"en": "socSohSetBatIdx"}
2082 | SOC/SOH 设置 | U16 |  | 只写，不启用 | 105 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | socSohSet | {"en": "socSohSet"}
2083 | 绝缘采集控制 | U16 |  |  | 106 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | insulAcqCtrl | {"en": "insulAcqCtrl"} | 1 开启绝缘采集¦on 0 关闭绝缘采集¦off
2084 | 可调风扇控制-占空比 | U16 |  |  | 107 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | adjFanCtrlDuty | {"en": "adjFanCtrlDuty"}
2085 | 复归指令 | U16 |  | 复归指令 0：默认状态 1：复归准备指令。 主控接收到 1->0 变化时进行复归 处理 | 108 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | resetCmd | {"en": "resetCmd"} | 0 默认状态¦default-state 1 复归准备状态¦ready-state
2086 | 跳机指令 | U16 |  |  | 109 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | shutdownCmd | {"en": "shutdownCmd"} | 0 默认状态¦default-state 1 跳机¦trip
2087 | 显控检测故障 | U16 |  |  | 110 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | dispCtrlDetectFault | {"en": "dispCtrlDetectFault"} | 0 无故障¦none 1 故障¦fault
2088 | 主控均衡控制(预留) | U16 |  |  | 111 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | mainCtrlBalanceCtrlReserved | {"en": "mainCtrlBalanceCtrlReserved"} | 0 关闭均衡 1 开启均衡
2089 | 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 112 | HoldingRegisters | 2 | AB | 0.1 | 0 |  | cumChgEnergy | {"en": "cumChgEnergy"}
2090 | 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 114 | HoldingRegisters | 2 | AB | 0.1 | 0 |  | cumDischgEnergy | {"en": "cumDischgEnergy"}
2091 | 电池类型 | U16 |  |  | 116 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batType | {"en": "batType"} | 1 磷酸铁锂电池¦LFP 2 钛酸锂电池¦LTO 3 锰酸锂电池¦LMO 4 三元电池¦NCM
2092 | 电池容量 | U16 | AH |  | 117 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batCap | {"en": "batCap"}
2093 | 电传感器量程 1 | U16 | A |  | 118 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | currentSensorRange1 | {"en": "currentSensorRange1"}
2094 | 电传感器量程 2 | U16 | A |  | 119 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | currentSensorRange2 | {"en": "currentSensorRange2"}
2095 | 电传感器量程 3 | U16 | A |  | 120 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | currentSensorRange3 | {"en": "currentSensorRange3"}
2096 | 簇内电池节数 | U16 |  |  | 121 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cellCountInCluster | {"en": "cellCountInCluster"}
2097 | 簇内温度个数 | U16 |  |  | 122 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | tempCountInCluster | {"en": "tempCountInCluster"}
2098 | 簇内从控模块个数 | U16 |  |  | 123 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | slaveModuleCountInCluster | {"en": "slaveModuleCountInCluster"}
2099 | 从控 {n} 的电压个数 | U16 |  |  | 124 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | slaveNVoltageCount | {"en": "slaveNVoltageCount"}
2100 | 从控 {n} 的温度个数 | U16 |  |  | 172 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | slaveNTemperatureCount | {"en": "slaveNTemperatureCount"}
2101 | 从控站址自动分配 | U16 |  |  | 220 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | slaveStationAddrAutoAssign | {"en": "slaveStationAddrAutoAssign"}
2102 | 风扇控制功能 | U16 |  |  | 221 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | fanCtrlFunc | {"en": "fanCtrlFunc"} | 1 开启¦on 2 关闭¦off 3 退出风扇控制¦exit

## 遥控
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位