## project
key | value | 备注
product_type | EMS | 项目类型
project | 万润2.5MW/5MWh EMS | 项目名称

## program
feature | param | value | param_desc | extra | enable | 备注
EMU |  |  |  |  | FALSE | EMU特性
HTTP | ip | 0.0.0.0 | HTTP监听IP |  | TRUE | HTTP接口
| port | 9091 | HTTP监听端口
MOD | path | lua_scripts |  |  | TRUE | 启用脚本引擎
NORTH_MODBUS | north_modbus_host | 0.0.0.0 | 北向Modbus从机IP |  | FALSE | 启用北向MODBUS协议
| north_modbus_port | 9092 | 北向Modbus从机端口
| north_modbus_conf | ./config/MODBUS_REGISTERS.xlsx | 北向Modbus配置文件
NORTH_IEC104 | host | 0.0.0.0 | IEC104监听IP |  | FALSE | 北向IEC-104
| port | 2404 | IEC104监听端口，默认2404
| conf | ./config/北向/IEC104_SERVER.xlsx | 点表配置
| max_connections | 0 | 最大同时连接数，0 为库默认值
| multi_master | FALSE | false：只有一个激活连接收到突发上送（主备通道场景 true：每个在线主站各自独立收到
| select_timeout_ms | 30000 | 两步命令从“选择“到“执行“的最长间隔，默认 30 秒
| require_select | FALSE | true 时执行命令前必须先选择，否则回否定确认 false 时允许直接执行
coordinator | id | agc | 虚拟设备ID |  | FALSE | 协调控制器
| tick_ms | 500 | 聚合和分配的周期,单位毫秒。收到上级设定值后会立即重算,不用等这个周期
| upstream_timeout_ms | 60000 | 上级失联超时时间;如果超时，功率清零
| p_deadband | 1 | 有功功率死区，新分配值和上次下发值相差小于它,就不重复下发
| q_deadband | 1 | 无功功率死区，同上
| positive_is_discharge | TRUE | true: 正放负充 false: 正充负放
EG25-GL |  |  |  |  | FALSE | 启用移远4G
MQTT | mqtt_host | 127.0.0.1 | MQTT服务器地址 |  | FALSE | 启用MQTT
| mqtt_port | 1883 | MQTT服务器端口
| mqtt_username | root | MQTT用户名
| mqtt_password | inpower | MQTT密码
| mqtt_yt | /asw/+/+/yt | MQTT遥调
| mqtt_yk | /asw/+/+/yk | MQTT遥控

## coordinator_members
dev | rated_kva | p_set | q_set | p_actual | q_actual | p_max_charge | p_max_discharge | q_upper | q_lower | enable
ctrl_a | 2500 | 2005 | 2006 | 13 | 14 | 19 | 20
ctrl_b | 2500 | 2005 | 2006 | 13 | 14 | 19 | 20

## devices
no | id | type | desc
1 | pcs | PCS | 英博电气2.5MW
2 | bau | BAU | 协能BAU
3 | bcu1 | BCU | 协能BCU
4 | bcu2 | BCU | 协能BCU
5 | bcu3 | BCU | 协能BCU
6 | bcu4 | BCU | 协能BCU
7 | bcu5 | BCU | 协能BCU
8 | bcu6 | BCU | 协能BCU
9 | bcu7 | BCU | 协能BCU
10 | bcu8 | BCU | 协能BCU
11 | bcu9 | BCU | 协能BCU
12 | bcu10 | BCU | 协能BCU
13 | bcu11 | BCU | 协能BCU
14 | bcu12 | BCU | 协能BCU
15 | 10kv_meter1 | KV_METER | 高压侧10kV电表
16 | 10kv_meter2 | KV_METER | 高压侧10kV电表
17 | meter1 | METER | 低压侧电表
18 | meter2 | METER | 低压侧电表
19 | meter3 | METER | 低压侧电表
20 | meter4 | METER | 低压侧电表
21 | meter5 | METER | 低压侧电表
22 | meter6 | METER | 低压侧电表
23 | meter7 | METER | 低压侧电表
24 | meter8 | METER | 低压侧电表
25 | meter9 | METER | 低压侧电表
26 | meter10 | METER | 低压侧电表
27 | meter11 | METER | 低压侧电表
28 | meter12 | METER | 低压侧电表
29 | meter13 | METER | 低压侧电表
30 | meter14 | METER | 低压侧电表
31 | meter15 | METER | 低压侧电表

## config
no | id | type | comType | registerFile | interval | timeout | ip | port | slave | serialTty | baudRate | dataBits | parity | stopBits | interface | desc | requestInterval | maxGap
1 | pcs | PCS | ModbusTCP | ./config/pcs/PCS_英博_协控.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.1 | 502 | 1 | [7 empty] | 50
2 | bau | BAU | ModbusTCP | ./config/pcs/PCS_英博_协控.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 1
3 | bcu1 | BCU | ModbusTCP | ./config/bms/BAU_协能.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 2
4 | bcu2 | BCU | ModbusTCP | ./config/bms/BCU_协能.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 3
5 | bcu3 | BCU | ModbusTCP | ./config/bms/BCU_协能.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 4
6 | bcu4 | BCU | ModbusTCP | ./config/bms/BCU_协能.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 5
7 | bcu5 | BCU | ModbusTCP | ./config/bms/BCU_协能.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 6
8 | bcu6 | BCU | ModbusTCP | ./config/bms/BCU_协能.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 7
9 | bcu7 | BCU | ModbusTCP | ./config/bms/BCU_协能.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 8
10 | bcu8 | BCU | ModbusTCP | ./config/bms/BCU_协能.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 9
11 | bcu9 | BCU | ModbusTCP | ./config/bms/BCU_协能.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 10
12 | bcu10 | BCU | ModbusTCP | ./config/bms/BCU_协能.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 11
13 | bcu11 | BCU | ModbusTCP | ./config/bms/BCU_协能.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 12
14 | bcu12 | BCU | ModbusTCP | ./config/bms/BCU_协能.xlsx | 2000 | 2000 | 192.168.0.2 | 502 | 13

## mqtt_routes
device_id | topic | point_ids | enable