## 遥测
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
20000 | 电池堆电操状态 | U16 |  |  | 1 | InputRegisters | 1 | AB | 0 | 0 |  | batteryStackElectricalStatus | {"en":"Battery stack electrical operation status"}
20001 | 电池堆电压 | U16 | V |  | 2 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0.1 |  | batteryStackVoltage | {"en":"Battery stack voltage"}
20002 | 电池堆电流 | U16 | A |  | 3 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | batteryStackCurrent | {"en":"Battery stack current"}
20003 | 电池堆 SOC | U16 | % |  | 4 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryStackSoc | {"en":"Battery stack SOC"}
20004 | 电池堆 SOH | U16 | % |  | 5 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryStackSoh | {"en":"Battery stack SOH"}
20005 | 最高电池电压 | U16 | V |  | 6 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | maxBatteryVoltage | {"en":"Maximum battery voltage"}
20006 | 最高电压电池组号 | U16 |  |  | 7 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxVoltageBatteryGroupNo | {"en":"Maximum voltage battery group number"}
20007 | 最高电压电池所在组中的点号 | U16 |  |  | 8 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxVoltageBatteryPointNo | {"en":"Maximum voltage battery point number"}
20008 | 最低电池电压 | U16 | V |  | 9 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | minBatteryVoltage | {"en":"Minimum battery voltage"}
20009 | 最低电压电池组号 | U16 |  |  | 10 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minVoltageBatteryGroupNo | {"en":"Minimum voltage battery group number"}
20010 | 最低电压电池所在组中的点号 | U16 |  |  | 11 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minVoltageBatteryPointNo | {"en":"Minimum voltage battery point number"}
20011 | 最高电池温度 | U16 | °C |  | 12 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | maxBatteryTemperature | {"en":"Maximum battery temperature"}
20012 | 最高温度电池组号 | U16 |  |  | 13 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxTemperatureBatteryGroupNo | {"en":"Maximum temperature battery group number"}
20013 | 最高温度电池所在组中的点号 | U16 |  |  | 14 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | maxTemperatureBatteryPointNo | {"en":"Maximum temperature battery point number"}
20014 | 最低电池温度 | U16 | °C |  | 15 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | minBatteryTemperature | {"en":"Minimum battery temperature"}
20015 | 最低温度电池组号 | U16 |  |  | 16 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minTemperatureBatteryGroupNo | {"en":"Minimum temperature battery group number"}
20016 | 最低温度电池所在组中的点号 | U16 |  |  | 17 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | minTemperatureBatteryPointNo | {"en":"Minimum temperature battery point number"}
20017 | 堆累计充电电量 | U32 | kWh |  | 18 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cumulativeChargeEnergy | {"en":"Cumulative battery stack charge energy"}
20018 | 堆累计放电电量 | U32 | kWh |  | 20 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cumulative battery stack discharge energy"}
20019 | 堆单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 22 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | singleChargeEnergy | {"en":"Current charge energy"}
20020 | 堆单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 24 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | singleDischargeEnergy | {"en":"Current discharge energy"}
20021 | 堆可充电量 | U32 | kWh |  | 26 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | availableChargeEnergy | {"en":"Available charge energy"}
20022 | 堆可放电量 | U32 | kWh |  | 28 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | availableDischargeEnergy | {"en":"Available discharge energy"}
20023 | 可用放电时间 | U16 |  |  | 30 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | availableDischargeTime | {"en":"Available discharge time"}
20024 | 可用充电时间 | U16 |  |  | 31 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | availableChargeTime | {"en":"Available charge time"}
20025 | 允许最大放电功率 | U16 | kW |  | 32 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | maxDischargePower | {"en":"Maximum allowed discharge power"}
20026 | 允许最大充电功率 | U16 | kW |  | 33 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | maxChargePower | {"en":"Maximum allowed charge power"}
20027 | 允许最大放电电流 | U16 | A |  | 34 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | maxDischargeCurrent | {"en":"Maximum allowed discharge current"}
20028 | 允许最大充电电流 | U16 | A |  | 35 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | maxChargeCurrent | {"en":"Maximum allowed charge current"}
20029 | 当天放电次数 | U16 |  |  | 36 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | dailyDischargeCount | {"en":"Daily discharge count"}
20030 | 当天充电次数 | U16 |  |  | 37 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | dailyChargeCount | {"en":"Daily charge count"}
20031 | 当天放电电量 | U32 | kWh |  | 38 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | dailyDischargeEnergy | {"en":"Daily discharge energy"}
20032 | 当天充电电量 | U32 | kWh |  | 40 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | dailyChargeEnergy | {"en":"Daily charge energy"}
20033 | 运行温度 | U16 | °C |  | 42 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | operatingTemperature | {"en":"Operating temperature"}
20034 | BMS 堆当前状态 | U16 |  |  | 43 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | bmsStackStatus | {"en":"BMS battery stack current status"}
20035 | BMS 充放电状态 | U16 |  |  | 44 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | bmsChargeDischargeStatus | {"en":"BMS charge and discharge status"}
20036 | 电池堆绝缘电阻 | U16 |  |  | 45 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryStackInsulationResistance | {"en":"Battery stack insulation resistance"}
20037 | PCS 和 BMS 通信故障 | U16 |  |  | 46 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | pcsBmsCommFault | {"en":"PCS and BMS communication fault"}
20038 | EMS 和 BMS 通信故障 | U16 |  |  | 47 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | emsBmsCommFault | {"en":"EMS and BMS communication fault"}
20039 | 堆累计充电时间 | U32 |  |  | 48 | InputRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0 |  | cumulativeChargeTime | {"en":"Cumulative battery stack charge time"}
20040 | 堆累计放电时间 | U32 |  |  | 50 | InputRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0 |  | cumulativeDischargeTime | {"en":"Cumulative battery stack discharge time"}
21000 | 簇 1 电池簇状态 | U16 |  |  | 100 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1BatteryStatus | {"en":"Cluster 1 battery status"}
21001 | 簇 1 允许充电最大功率 | U16 | kW |  | 101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster1MaxChargePower | {"en":"Cluster 1 maximum charge power"}
21002 | 簇 1 允许放电最大功率 | U16 | kW |  | 102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster1MaxDischargePower | {"en":"Cluster 1 maximum discharge power"}
21003 | 簇 1 允许充电最大电压 | U16 | V |  | 103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster1MaxChargeVoltage | {"en":"Cluster 1 maximum charge voltage"}
21004 | 簇 1 允许放电最大电压 | U16 | V |  | 104 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster1MaxDischargeVoltage | {"en":"Cluster 1 maximum discharge voltage"}
21005 | 簇 1 允许充电最大电流 | U16 | A |  | 105 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster1MaxChargeCurrent | {"en":"Cluster 1 maximum charge current"}
21006 | 簇 1 允许放电最大电流 | U16 | A |  | 106 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster1MaxDischargeCurrent | {"en":"Cluster 1 maximum discharge current"}
21007 | 簇 1 DI1 | U16 |  |  | 107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Di1 | {"en":"Cluster 1 DI1"}
21008 | 簇 1 DI2 | U16 |  |  | 108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Di2 | {"en":"Cluster 1 DI2"}
21009 | 簇 1 DI3 | U16 |  |  | 109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Di3 | {"en":"Cluster 1 DI3"}
21010 | 簇 1 DI4 | U16 |  |  | 110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Di4 | {"en":"Cluster 1 DI4"}
21011 | 簇 1 DI5 | U16 |  |  | 111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Di5 | {"en":"Cluster 1 DI5"}
21012 | 簇 1 DI6 | U16 |  |  | 112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Di6 | {"en":"Cluster 1 DI6"}
21013 | 簇 1 DI7 | U16 |  |  | 113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Di7 | {"en":"Cluster 1 DI7"}
21014 | 簇 1 DI8 | U16 |  |  | 114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Di8 | {"en":"Cluster 1 DI8"}
21015 | 簇 1 组电压 | U16 | V |  | 115 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster1GroupVoltage | {"en":"Cluster 1 group voltage"}
21016 | 簇 1 组电流 | U16 | A |  | 116 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | cluster1GroupCurrent | {"en":"Cluster 1 group current"}
21017 | 簇 1 模块温度 | U16 | °C |  | 117 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster1ModuleTemperature | {"en":"Cluster 1 module temperature"}
21018 | 簇 1 组 SOC | U16 | % |  | 118 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1GroupSoc | {"en":"Cluster 1 group SOC"}
21019 | 簇 1 组 SOH | U16 | % |  | 119 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1GroupSoh | {"en":"Cluster 1 group SOH"}
21020 | 簇 1 组绝缘电阻 | U16 | KΩ |  | 120 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1GroupInsulationResistance | {"en":"Cluster 1 group insulation resistance"}
21021 | 簇 1 平均单体电压 | U16 | V |  | 121 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster1AvgCellVoltage | {"en":"Cluster 1 average cell voltage"}
21022 | 簇 1 平均单体温度 | U16 | °C |  | 122 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster1AvgCellTemperature | {"en":"Cluster 1 average cell temperature"}
21023 | 簇 1 最高单体电压 | U16 | V |  | 123 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster1MaxCellVoltage | {"en":"Cluster 1 maximum cell voltage"}
21024 | 簇 1 最高单体电压对应点号 | U16 |  |  | 124 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MaxCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 1 maximum cell voltage point number"}
21025 | 簇 1 最低单体电压 | U16 | V |  | 125 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster1MinCellVoltage | {"en":"Cluster 1 minimum cell voltage"}
21026 | 簇 1 最低单体电压对应点号 | U16 |  |  | 126 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MinCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 1 minimum cell voltage point number"}
21027 | 簇 1 最高单体温度 | U16 | °C |  | 127 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster1MaxCellTemperature | {"en":"Cluster 1 maximum cell temperature"}
21028 | 簇 1 最高单体温度对应点号 | U16 |  |  | 128 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MaxCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 1 maximum cell temperature point number"}
21029 | 簇 1 最低单体温度 | U16 | °C |  | 129 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster1MinCellTemperature | {"en":"Cluster 1 minimum cell temperature"}
21030 | 簇 1 最低单体温度对应点号 | U16 |  |  | 130 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MinCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 1 minimum cell temperature point number"}
21031 | 簇 1 最高单体SOC | U16 | % |  | 131 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MaxCellSoc | {"en":"Cluster 1 maximum cell SOC"}
21032 | 簇 1 最高单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 132 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MaxCellSocPointNo | {"en":"Cluster 1 maximum cell SOC point number"}
21033 | 簇 1 最低单体SOC | U16 | % |  | 133 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MinCellSoc | {"en":"Cluster 1 minimum cell SOC"}
21034 | 簇 1 最低单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 134 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MinCellSocPointNo | {"en":"Cluster 1 minimum cell SOC point number"}
21035 | 簇 1 最高单体SOH | U16 | % |  | 135 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MaxCellSoh | {"en":"Cluster 1 maximum cell SOH"}
21036 | 簇 1 最高单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 136 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MaxCellSohPointNo | {"en":"Cluster 1 maximum cell SOH point number"}
21037 | 簇 1 最低单体SOH | U16 | % |  | 137 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MinCellSoh | {"en":"Cluster 1 minimum cell SOH"}
21038 | 簇 1 最低单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 138 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MinCellSohPointNo | {"en":"Cluster 1 minimum cell SOH point number"}
21039 | 簇 1 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 139 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster1CumulativeChargeEnergy | {"en":"Cluster 1 cumulative charge energy"}
21040 | 簇 1 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 141 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster1CumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cluster 1 cumulative discharge energy"}
21041 | 簇 1 单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 143 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster1SingleChargeEnergy | {"en":"Cluster 1 single charge energy"}
21042 | 簇 1 单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 145 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster1SingleDischargeEnergy | {"en":"Cluster 1 single discharge energy"}
21043 | 簇 1 可充电量 | U32 | kWh |  | 147 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster1AvailableChargeEnergy | {"en":"Cluster 1 available charge energy"}
21044 | 簇 1 可放电量 | U32 | kWh |  | 149 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster1AvailableDischargeEnergy | {"en":"Cluster 1 available discharge energy"}
21045 | 簇 1 单体电压 | U16 | V |  | 191 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster1SingleVoltage | {"en":"Cluster 1 single Voltage"}
21046 | 簇 1 单体温度 | U16 | °C |  | 891 | InputRegisters | 208 | AB | 1 | -40 |  | cluster1SingleTemperature | {"en":"Cluster 1 single Temp"}
22000 | 簇 2 电池簇状态 | U16 |  |  | 3100 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2BatteryStatus | {"en":"Cluster 2 battery status"}
22001 | 簇 2 允许充电最大功率 | U16 | kW |  | 3101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster2MaxChargePower | {"en":"Cluster 2 maximum charge power"}
22002 | 簇 2 允许放电最大功率 | U16 | kW |  | 3102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster2MaxDischargePower | {"en":"Cluster 2 maximum discharge power"}
22003 | 簇 2 允许充电最大电压 | U16 | V |  | 3103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster2MaxChargeVoltage | {"en":"Cluster 2 maximum charge voltage"}
22004 | 簇 2 允许放电最大电压 | U16 | V |  | 3104 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster2MaxDischargeVoltage | {"en":"Cluster 2 maximum discharge voltage"}
22005 | 簇 2 允许充电最大电流 | U16 | A |  | 3105 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster2MaxChargeCurrent | {"en":"Cluster 2 maximum charge current"}
22006 | 簇 2 允许放电最大电流 | U16 | A |  | 3106 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster2MaxDischargeCurrent | {"en":"Cluster 2 maximum discharge current"}
22007 | 簇 2 DI1 | U16 |  |  | 3107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Di1 | {"en":"Cluster 2 DI1"}
22008 | 簇 2 DI2 | U16 |  |  | 3108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Di2 | {"en":"Cluster 2 DI2"}
22009 | 簇 2 DI3 | U16 |  |  | 3109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Di3 | {"en":"Cluster 2 DI3"}
22010 | 簇 2 DI4 | U16 |  |  | 3110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Di4 | {"en":"Cluster 2 DI4"}
22011 | 簇 2 DI5 | U16 |  |  | 3111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Di5 | {"en":"Cluster 2 DI5"}
22012 | 簇 2 DI6 | U16 |  |  | 3112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Di6 | {"en":"Cluster 2 DI6"}
22013 | 簇 2 DI7 | U16 |  |  | 3113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Di7 | {"en":"Cluster 2 DI7"}
22014 | 簇 2 DI8 | U16 |  |  | 3114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Di8 | {"en":"Cluster 2 DI8"}
22015 | 簇 2 组电压 | U16 | V |  | 3115 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster2GroupVoltage | {"en":"Cluster 2 group voltage"}
22016 | 簇 2 组电流 | U16 | A |  | 3116 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | cluster2GroupCurrent | {"en":"Cluster 2 group current"}
22017 | 簇 2 模块温度 | U16 | °C |  | 3117 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster2ModuleTemperature | {"en":"Cluster 2 module temperature"}
22018 | 簇 2 组 SOC | U16 | % |  | 3118 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2GroupSoc | {"en":"Cluster 2 group SOC"}
22019 | 簇 2 组 SOH | U16 | % |  | 3119 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2GroupSoh | {"en":"Cluster 2 group SOH"}
22020 | 簇 2 组绝缘电阻 | U16 | KΩ |  | 3120 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2GroupInsulationResistance | {"en":"Cluster 2 group insulation resistance"}
22021 | 簇 2 平均单体电压 | U16 | V |  | 3121 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster2AvgCellVoltage | {"en":"Cluster 2 average cell voltage"}
22022 | 簇 2 平均单体温度 | U16 | °C |  | 3122 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster2AvgCellTemperature | {"en":"Cluster 2 average cell temperature"}
22023 | 簇 2 最高单体电压 | U16 | V |  | 3123 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster2MaxCellVoltage | {"en":"Cluster 2 maximum cell voltage"}
22024 | 簇 2 最高单体电压对应点号 | U16 |  |  | 3124 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MaxCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 2 maximum cell voltage point number"}
22025 | 簇 2 最低单体电压 | U16 | V |  | 3125 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster2MinCellVoltage | {"en":"Cluster 2 minimum cell voltage"}
22026 | 簇 2 最低单体电压对应点号 | U16 |  |  | 3126 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MinCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 2 minimum cell voltage point number"}
22027 | 簇 2 最高单体温度 | U16 | °C |  | 3127 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster2MaxCellTemperature | {"en":"Cluster 2 maximum cell temperature"}
22028 | 簇 2 最高单体温度对应点号 | U16 |  |  | 3128 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MaxCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 2 maximum cell temperature point number"}
22029 | 簇 2 最低单体温度 | U16 | °C |  | 3129 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster2MinCellTemperature | {"en":"Cluster 2 minimum cell temperature"}
22030 | 簇 2 最低单体温度对应点号 | U16 |  |  | 3130 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MinCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 2 minimum cell temperature point number"}
22031 | 簇 2 最高单体SOC | U16 | % |  | 3131 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MaxCellSoc | {"en":"Cluster 2 maximum cell SOC"}
22032 | 簇 2 最高单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 3132 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MaxCellSocPointNo | {"en":"Cluster 2 maximum cell SOC point number"}
22033 | 簇 2 最低单体SOC | U16 | % |  | 3133 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MinCellSoc | {"en":"Cluster 2 minimum cell SOC"}
22034 | 簇 2 最低单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 3134 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MinCellSocPointNo | {"en":"Cluster 2 minimum cell SOC point number"}
22035 | 簇 2 最高单体SOH | U16 | % |  | 3135 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MaxCellSoh | {"en":"Cluster 2 maximum cell SOH"}
22036 | 簇 2 最高单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 3136 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MaxCellSohPointNo | {"en":"Cluster 2 maximum cell SOH point number"}
22037 | 簇 2 最低单体SOH | U16 | % |  | 3137 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MinCellSoh | {"en":"Cluster 2 minimum cell SOH"}
22038 | 簇 2 最低单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 3138 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MinCellSohPointNo | {"en":"Cluster 2 minimum cell SOH point number"}
22039 | 簇 2 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 3139 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster2CumulativeChargeEnergy | {"en":"Cluster 2 cumulative charge energy"}
22040 | 簇 2 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 3141 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster2CumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cluster 2 cumulative discharge energy"}
22041 | 簇 2 单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 3143 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster2SingleChargeEnergy | {"en":"Cluster 2 single charge energy"}
22042 | 簇 2 单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 3145 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster2SingleDischargeEnergy | {"en":"Cluster 2 single discharge energy"}
22043 | 簇 2 可充电量 | U32 | kWh |  | 3147 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster2AvailableChargeEnergy | {"en":"Cluster 2 available charge energy"}
22044 | 簇 2 可放电量 | U32 | kWh |  | 3149 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster2AvailableDischargeEnergy | {"en":"Cluster 2 available discharge energy"}
22045 | 簇 2 单体电压 | U16 | V |  | 3191 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster2SingleVoltage | {"en":"Cluster 2 single Voltage"}
22046 | 簇 2 单体温度 | U16 | °C |  | 3891 | InputRegisters | 208 | AB | 1 | -40 |  | cluster2SingleTemperature | {"en":"Cluster 2 single Temp"}
23000 | 簇 3 电池簇状态 | U16 |  |  | 6100 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3BatteryStatus | {"en":"Cluster 3 battery status"}
23001 | 簇 3 允许充电最大功率 | U16 | kW |  | 6101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster3MaxChargePower | {"en":"Cluster 3 maximum charge power"}
23002 | 簇 3 允许放电最大功率 | U16 | kW |  | 6102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster3MaxDischargePower | {"en":"Cluster 3 maximum discharge power"}
23003 | 簇 3 允许充电最大电压 | U16 | V |  | 6103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster3MaxChargeVoltage | {"en":"Cluster 3 maximum charge voltage"}
23004 | 簇 3 允许放电最大电压 | U16 | V |  | 6104 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster3MaxDischargeVoltage | {"en":"Cluster 3 maximum discharge voltage"}
23005 | 簇 3 允许充电最大电流 | U16 | A |  | 6105 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster3MaxChargeCurrent | {"en":"Cluster 3 maximum charge current"}
23006 | 簇 3 允许放电最大电流 | U16 | A |  | 6106 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster3MaxDischargeCurrent | {"en":"Cluster 3 maximum discharge current"}
23007 | 簇 3 DI1 | U16 |  |  | 6107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Di1 | {"en":"Cluster 3 DI1"}
23008 | 簇 3 DI2 | U16 |  |  | 6108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Di2 | {"en":"Cluster 3 DI2"}
23009 | 簇 3 DI3 | U16 |  |  | 6109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Di3 | {"en":"Cluster 3 DI3"}
23010 | 簇 3 DI4 | U16 |  |  | 6110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Di4 | {"en":"Cluster 3 DI4"}
23011 | 簇 3 DI5 | U16 |  |  | 6111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Di5 | {"en":"Cluster 3 DI5"}
23012 | 簇 3 DI6 | U16 |  |  | 6112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Di6 | {"en":"Cluster 3 DI6"}
23013 | 簇 3 DI7 | U16 |  |  | 6113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Di7 | {"en":"Cluster 3 DI7"}
23014 | 簇 3 DI8 | U16 |  |  | 6114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Di8 | {"en":"Cluster 3 DI8"}
23015 | 簇 3 组电压 | U16 | V |  | 6115 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster3GroupVoltage | {"en":"Cluster 3 group voltage"}
23016 | 簇 3 组电流 | U16 | A |  | 6116 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | cluster3GroupCurrent | {"en":"Cluster 3 group current"}
23017 | 簇 3 模块温度 | U16 | °C |  | 6117 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster3ModuleTemperature | {"en":"Cluster 3 module temperature"}
23018 | 簇 3 组 SOC | U16 | % |  | 6118 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3GroupSoc | {"en":"Cluster 3 group SOC"}
23019 | 簇 3 组 SOH | U16 | % |  | 6119 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3GroupSoh | {"en":"Cluster 3 group SOH"}
23020 | 簇 3 组绝缘电阻 | U16 | KΩ |  | 6120 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3GroupInsulationResistance | {"en":"Cluster 3 group insulation resistance"}
23021 | 簇 3 平均单体电压 | U16 | V |  | 6121 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster3AvgCellVoltage | {"en":"Cluster 3 average cell voltage"}
23022 | 簇 3 平均单体温度 | U16 | °C |  | 6122 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster3AvgCellTemperature | {"en":"Cluster 3 average cell temperature"}
23023 | 簇 3 最高单体电压 | U16 | V |  | 6123 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster3MaxCellVoltage | {"en":"Cluster 3 maximum cell voltage"}
23024 | 簇 3 最高单体电压对应点号 | U16 |  |  | 6124 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MaxCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 3 maximum cell voltage point number"}
23025 | 簇 3 最低单体电压 | U16 | V |  | 6125 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster3MinCellVoltage | {"en":"Cluster 3 minimum cell voltage"}
23026 | 簇 3 最低单体电压对应点号 | U16 |  |  | 6126 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MinCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 3 minimum cell voltage point number"}
23027 | 簇 3 最高单体温度 | U16 | °C |  | 6127 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster3MaxCellTemperature | {"en":"Cluster 3 maximum cell temperature"}
23028 | 簇 3 最高单体温度对应点号 | U16 |  |  | 6128 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MaxCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 3 maximum cell temperature point number"}
23029 | 簇 3 最低单体温度 | U16 | °C |  | 6129 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster3MinCellTemperature | {"en":"Cluster 3 minimum cell temperature"}
23030 | 簇 3 最低单体温度对应点号 | U16 |  |  | 6130 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MinCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 3 minimum cell temperature point number"}
23031 | 簇 3 最高单体SOC | U16 | % |  | 6131 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MaxCellSoc | {"en":"Cluster 3 maximum cell SOC"}
23032 | 簇 3 最高单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 6132 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MaxCellSocPointNo | {"en":"Cluster 3 maximum cell SOC point number"}
23033 | 簇 3 最低单体SOC | U16 | % |  | 6133 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MinCellSoc | {"en":"Cluster 3 minimum cell SOC"}
23034 | 簇 3 最低单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 6134 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MinCellSocPointNo | {"en":"Cluster 3 minimum cell SOC point number"}
23035 | 簇 3 最高单体SOH | U16 | % |  | 6135 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MaxCellSoh | {"en":"Cluster 3 maximum cell SOH"}
23036 | 簇 3 最高单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 6136 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MaxCellSohPointNo | {"en":"Cluster 3 maximum cell SOH point number"}
23037 | 簇 3 最低单体SOH | U16 | % |  | 6137 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MinCellSoh | {"en":"Cluster 3 minimum cell SOH"}
23038 | 簇 3 最低单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 6138 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MinCellSohPointNo | {"en":"Cluster 3 minimum cell SOH point number"}
23039 | 簇 3 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 6139 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster3CumulativeChargeEnergy | {"en":"Cluster 3 cumulative charge energy"}
23040 | 簇 3 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 6141 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster3CumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cluster 3 cumulative discharge energy"}
23041 | 簇 3 单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 6143 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster3SingleChargeEnergy | {"en":"Cluster 3 single charge energy"}
23042 | 簇 3 单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 6145 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster3SingleDischargeEnergy | {"en":"Cluster 3 single discharge energy"}
23043 | 簇 3 可充电量 | U32 | kWh |  | 6147 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster3AvailableChargeEnergy | {"en":"Cluster 3 available charge energy"}
23044 | 簇 3 可放电量 | U32 | kWh |  | 6149 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster3AvailableDischargeEnergy | {"en":"Cluster 3 available discharge energy"}
23045 | 簇 3 单体电压 | U16 | V |  | 6191 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster3SingleVoltage | {"en":"Cluster 3 single Voltage"}
23046 | 簇 3 单体温度 | U16 | °C |  | 6891 | InputRegisters | 208 | AB | 1 | -40 |  | cluster3SingleTemperature | {"en":"Cluster 3 single Temp"}
24000 | 簇 4 电池簇状态 | U16 |  |  | 9100 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4BatteryStatus | {"en":"Cluster 4 battery status"}
24001 | 簇 4 允许充电最大功率 | U16 | kW |  | 9101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster4MaxChargePower | {"en":"Cluster 4 maximum charge power"}
24002 | 簇 4 允许放电最大功率 | U16 | kW |  | 9102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster4MaxDischargePower | {"en":"Cluster 4 maximum discharge power"}
24003 | 簇 4 允许充电最大电压 | U16 | V |  | 9103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster4MaxChargeVoltage | {"en":"Cluster 4 maximum charge voltage"}
24004 | 簇 4 允许放电最大电压 | U16 | V |  | 9104 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster4MaxDischargeVoltage | {"en":"Cluster 4 maximum discharge voltage"}
24005 | 簇 4 允许充电最大电流 | U16 | A |  | 9105 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster4MaxChargeCurrent | {"en":"Cluster 4 maximum charge current"}
24006 | 簇 4 允许放电最大电流 | U16 | A |  | 9106 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster4MaxDischargeCurrent | {"en":"Cluster 4 maximum discharge current"}
24007 | 簇 4 DI1 | U16 |  |  | 9107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Di1 | {"en":"Cluster 4 DI1"}
24008 | 簇 4 DI2 | U16 |  |  | 9108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Di2 | {"en":"Cluster 4 DI2"}
24009 | 簇 4 DI3 | U16 |  |  | 9109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Di3 | {"en":"Cluster 4 DI3"}
24010 | 簇 4 DI4 | U16 |  |  | 9110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Di4 | {"en":"Cluster 4 DI4"}
24011 | 簇 4 DI5 | U16 |  |  | 9111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Di5 | {"en":"Cluster 4 DI5"}
24012 | 簇 4 DI6 | U16 |  |  | 9112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Di6 | {"en":"Cluster 4 DI6"}
24013 | 簇 4 DI7 | U16 |  |  | 9113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Di7 | {"en":"Cluster 4 DI7"}
24014 | 簇 4 DI8 | U16 |  |  | 9114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Di8 | {"en":"Cluster 4 DI8"}
24015 | 簇 4 组电压 | U16 | V |  | 9115 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster4GroupVoltage | {"en":"Cluster 4 group voltage"}
24016 | 簇 4 组电流 | U16 | A |  | 9116 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | cluster4GroupCurrent | {"en":"Cluster 4 group current"}
24017 | 簇 4 模块温度 | U16 | °C |  | 9117 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster4ModuleTemperature | {"en":"Cluster 4 module temperature"}
24018 | 簇 4 组 SOC | U16 | % |  | 9118 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4GroupSoc | {"en":"Cluster 4 group SOC"}
24019 | 簇 4 组 SOH | U16 | % |  | 9119 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4GroupSoh | {"en":"Cluster 4 group SOH"}
24020 | 簇 4 组绝缘电阻 | U16 | KΩ |  | 9120 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4GroupInsulationResistance | {"en":"Cluster 4 group insulation resistance"}
24021 | 簇 4 平均单体电压 | U16 | V |  | 9121 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster4AvgCellVoltage | {"en":"Cluster 4 average cell voltage"}
24022 | 簇 4 平均单体温度 | U16 | °C |  | 9122 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster4AvgCellTemperature | {"en":"Cluster 4 average cell temperature"}
24023 | 簇 4 最高单体电压 | U16 | V |  | 9123 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster4MaxCellVoltage | {"en":"Cluster 4 maximum cell voltage"}
24024 | 簇 4 最高单体电压对应点号 | U16 |  |  | 9124 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MaxCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 4 maximum cell voltage point number"}
24025 | 簇 4 最低单体电压 | U16 | V |  | 9125 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster4MinCellVoltage | {"en":"Cluster 4 minimum cell voltage"}
24026 | 簇 4 最低单体电压对应点号 | U16 |  |  | 9126 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MinCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 4 minimum cell voltage point number"}
24027 | 簇 4 最高单体温度 | U16 | °C |  | 9127 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster4MaxCellTemperature | {"en":"Cluster 4 maximum cell temperature"}
24028 | 簇 4 最高单体温度对应点号 | U16 |  |  | 9128 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MaxCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 4 maximum cell temperature point number"}
24029 | 簇 4 最低单体温度 | U16 | °C |  | 9129 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster4MinCellTemperature | {"en":"Cluster 4 minimum cell temperature"}
24030 | 簇 4 最低单体温度对应点号 | U16 |  |  | 9130 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MinCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 4 minimum cell temperature point number"}
24031 | 簇 4 最高单体SOC | U16 | % |  | 9131 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MaxCellSoc | {"en":"Cluster 4 maximum cell SOC"}
24032 | 簇 4 最高单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 9132 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MaxCellSocPointNo | {"en":"Cluster 4 maximum cell SOC point number"}
24033 | 簇 4 最低单体SOC | U16 | % |  | 9133 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MinCellSoc | {"en":"Cluster 4 minimum cell SOC"}
24034 | 簇 4 最低单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 9134 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MinCellSocPointNo | {"en":"Cluster 4 minimum cell SOC point number"}
24035 | 簇 4 最高单体SOH | U16 | % |  | 9135 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MaxCellSoh | {"en":"Cluster 4 maximum cell SOH"}
24036 | 簇 4 最高单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 9136 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MaxCellSohPointNo | {"en":"Cluster 4 maximum cell SOH point number"}
24037 | 簇 4 最低单体SOH | U16 | % |  | 9137 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MinCellSoh | {"en":"Cluster 4 minimum cell SOH"}
24038 | 簇 4 最低单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 9138 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MinCellSohPointNo | {"en":"Cluster 4 minimum cell SOH point number"}
24039 | 簇 4 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 9139 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster4CumulativeChargeEnergy | {"en":"Cluster 4 cumulative charge energy"}
24040 | 簇 4 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 9141 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster4CumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cluster 4 cumulative discharge energy"}
24041 | 簇 4 单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 9143 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster4SingleChargeEnergy | {"en":"Cluster 4 single charge energy"}
24042 | 簇 4 单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 9145 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster4SingleDischargeEnergy | {"en":"Cluster 4 single discharge energy"}
24043 | 簇 4 可充电量 | U32 | kWh |  | 9147 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster4AvailableChargeEnergy | {"en":"Cluster 4 available charge energy"}
24044 | 簇 4 可放电量 | U32 | kWh |  | 9149 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster4AvailableDischargeEnergy | {"en":"Cluster 4 available discharge energy"}
24045 | 簇 4 单体电压 | U16 | V |  | 9191 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster4SingleVoltage | {"en":"Cluster 4 single Voltage"}
24046 | 簇 4 单体温度 | U16 | °C |  | 9891 | InputRegisters | 208 | AB | 1 | -40 |  | cluster4SingleTemperature | {"en":"Cluster 4 single Temp"}
25000 | 簇 5 电池簇状态 | U16 |  |  | 12100 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5BatteryStatus | {"en":"Cluster 5 battery status"}
25001 | 簇 5 允许充电最大功率 | U16 | kW |  | 12101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster5MaxChargePower | {"en":"Cluster 5 maximum charge power"}
25002 | 簇 5 允许放电最大功率 | U16 | kW |  | 12102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster5MaxDischargePower | {"en":"Cluster 5 maximum discharge power"}
25003 | 簇 5 允许充电最大电压 | U16 | V |  | 12103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster5MaxChargeVoltage | {"en":"Cluster 5 maximum charge voltage"}
25004 | 簇 5 允许放电最大电压 | U16 | V |  | 12104 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster5MaxDischargeVoltage | {"en":"Cluster 5 maximum discharge voltage"}
25005 | 簇 5 允许充电最大电流 | U16 | A |  | 12105 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster5MaxChargeCurrent | {"en":"Cluster 5 maximum charge current"}
25006 | 簇 5 允许放电最大电流 | U16 | A |  | 12106 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster5MaxDischargeCurrent | {"en":"Cluster 5 maximum discharge current"}
25007 | 簇 5 DI1 | U16 |  |  | 12107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Di1 | {"en":"Cluster 5 DI1"}
25008 | 簇 5 DI2 | U16 |  |  | 12108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Di2 | {"en":"Cluster 5 DI2"}
25009 | 簇 5 DI3 | U16 |  |  | 12109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Di3 | {"en":"Cluster 5 DI3"}
25010 | 簇 5 DI4 | U16 |  |  | 12110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Di4 | {"en":"Cluster 5 DI4"}
25011 | 簇 5 DI5 | U16 |  |  | 12111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Di5 | {"en":"Cluster 5 DI5"}
25012 | 簇 5 DI6 | U16 |  |  | 12112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Di6 | {"en":"Cluster 5 DI6"}
25013 | 簇 5 DI7 | U16 |  |  | 12113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Di7 | {"en":"Cluster 5 DI7"}
25014 | 簇 5 DI8 | U16 |  |  | 12114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Di8 | {"en":"Cluster 5 DI8"}
25015 | 簇 5 组电压 | U16 | V |  | 12115 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster5GroupVoltage | {"en":"Cluster 5 group voltage"}
25016 | 簇 5 组电流 | U16 | A |  | 12116 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | cluster5GroupCurrent | {"en":"Cluster 5 group current"}
25017 | 簇 5 模块温度 | U16 | °C |  | 12117 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster5ModuleTemperature | {"en":"Cluster 5 module temperature"}
25018 | 簇 5 组 SOC | U16 | % |  | 12118 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5GroupSoc | {"en":"Cluster 5 group SOC"}
25019 | 簇 5 组 SOH | U16 | % |  | 12119 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5GroupSoh | {"en":"Cluster 5 group SOH"}
25020 | 簇 5 组绝缘电阻 | U16 | KΩ |  | 12120 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5GroupInsulationResistance | {"en":"Cluster 5 group insulation resistance"}
25021 | 簇 5 平均单体电压 | U16 | V |  | 12121 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster5AvgCellVoltage | {"en":"Cluster 5 average cell voltage"}
25022 | 簇 5 平均单体温度 | U16 | °C |  | 12122 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster5AvgCellTemperature | {"en":"Cluster 5 average cell temperature"}
25023 | 簇 5 最高单体电压 | U16 | V |  | 12123 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster5MaxCellVoltage | {"en":"Cluster 5 maximum cell voltage"}
25024 | 簇 5 最高单体电压对应点号 | U16 |  |  | 12124 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MaxCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 5 maximum cell voltage point number"}
25025 | 簇 5 最低单体电压 | U16 | V |  | 12125 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster5MinCellVoltage | {"en":"Cluster 5 minimum cell voltage"}
25026 | 簇 5 最低单体电压对应点号 | U16 |  |  | 12126 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MinCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 5 minimum cell voltage point number"}
25027 | 簇 5 最高单体温度 | U16 | °C |  | 12127 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster5MaxCellTemperature | {"en":"Cluster 5 maximum cell temperature"}
25028 | 簇 5 最高单体温度对应点号 | U16 |  |  | 12128 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MaxCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 5 maximum cell temperature point number"}
25029 | 簇 5 最低单体温度 | U16 | °C |  | 12129 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster5MinCellTemperature | {"en":"Cluster 5 minimum cell temperature"}
25030 | 簇 5 最低单体温度对应点号 | U16 |  |  | 12130 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MinCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 5 minimum cell temperature point number"}
25031 | 簇 5 最高单体SOC | U16 | % |  | 12131 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MaxCellSoc | {"en":"Cluster 5 maximum cell SOC"}
25032 | 簇 5 最高单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 12132 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MaxCellSocPointNo | {"en":"Cluster 5 maximum cell SOC point number"}
25033 | 簇 5 最低单体SOC | U16 | % |  | 12133 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MinCellSoc | {"en":"Cluster 5 minimum cell SOC"}
25034 | 簇 5 最低单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 12134 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MinCellSocPointNo | {"en":"Cluster 5 minimum cell SOC point number"}
25035 | 簇 5 最高单体SOH | U16 | % |  | 12135 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MaxCellSoh | {"en":"Cluster 5 maximum cell SOH"}
25036 | 簇 5 最高单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 12136 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MaxCellSohPointNo | {"en":"Cluster 5 maximum cell SOH point number"}
25037 | 簇 5 最低单体SOH | U16 | % |  | 12137 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MinCellSoh | {"en":"Cluster 5 minimum cell SOH"}
25038 | 簇 5 最低单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 12138 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MinCellSohPointNo | {"en":"Cluster 5 minimum cell SOH point number"}
25039 | 簇 5 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 12139 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster5CumulativeChargeEnergy | {"en":"Cluster 5 cumulative charge energy"}
25040 | 簇 5 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 12141 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster5CumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cluster 5 cumulative discharge energy"}
25041 | 簇 5 单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 12143 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster5SingleChargeEnergy | {"en":"Cluster 5 single charge energy"}
25042 | 簇 5 单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 12145 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster5SingleDischargeEnergy | {"en":"Cluster 5 single discharge energy"}
25043 | 簇 5 可充电量 | U32 | kWh |  | 12147 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster5AvailableChargeEnergy | {"en":"Cluster 5 available charge energy"}
25044 | 簇 5 可放电量 | U32 | kWh |  | 12149 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster5AvailableDischargeEnergy | {"en":"Cluster 5 available discharge energy"}
25045 | 簇 5 单体电压 | U16 | V |  | 12191 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster5SingleVoltage | {"en":"Cluster 5 single Voltage"}
25046 | 簇 5 单体温度 | U16 | °C |  | 12891 | InputRegisters | 208 | AB | 1 | -40 |  | cluster5SingleTemperature | {"en":"Cluster 5 single Temp"}
26000 | 簇 6 电池簇状态 | U16 |  |  | 15100 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6BatteryStatus | {"en":"Cluster 6 battery status"}
26001 | 簇 6 允许充电最大功率 | U16 | kW |  | 15101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster6MaxChargePower | {"en":"Cluster 6 maximum charge power"}
26002 | 簇 6 允许放电最大功率 | U16 | kW |  | 15102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster6MaxDischargePower | {"en":"Cluster 6 maximum discharge power"}
26003 | 簇 6 允许充电最大电压 | U16 | V |  | 15103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster6MaxChargeVoltage | {"en":"Cluster 6 maximum charge voltage"}
26004 | 簇 6 允许放电最大电压 | U16 | V |  | 15104 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster6MaxDischargeVoltage | {"en":"Cluster 6 maximum discharge voltage"}
26005 | 簇 6 允许充电最大电流 | U16 | A |  | 15105 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster6MaxChargeCurrent | {"en":"Cluster 6 maximum charge current"}
26006 | 簇 6 允许放电最大电流 | U16 | A |  | 15106 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster6MaxDischargeCurrent | {"en":"Cluster 6 maximum discharge current"}
26007 | 簇 6 DI1 | U16 |  |  | 15107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Di1 | {"en":"Cluster 6 DI1"}
26008 | 簇 6 DI2 | U16 |  |  | 15108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Di2 | {"en":"Cluster 6 DI2"}
26009 | 簇 6 DI3 | U16 |  |  | 15109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Di3 | {"en":"Cluster 6 DI3"}
26010 | 簇 6 DI4 | U16 |  |  | 15110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Di4 | {"en":"Cluster 6 DI4"}
26011 | 簇 6 DI5 | U16 |  |  | 15111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Di5 | {"en":"Cluster 6 DI5"}
26012 | 簇 6 DI6 | U16 |  |  | 15112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Di6 | {"en":"Cluster 6 DI6"}
26013 | 簇 6 DI7 | U16 |  |  | 15113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Di7 | {"en":"Cluster 6 DI7"}
26014 | 簇 6 DI8 | U16 |  |  | 15114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Di8 | {"en":"Cluster 6 DI8"}
26015 | 簇 6 组电压 | U16 | V |  | 15115 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster6GroupVoltage | {"en":"Cluster 6 group voltage"}
26016 | 簇 6 组电流 | U16 | A |  | 15116 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | cluster6GroupCurrent | {"en":"Cluster 6 group current"}
26017 | 簇 6 模块温度 | U16 | °C |  | 15117 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster6ModuleTemperature | {"en":"Cluster 6 module temperature"}
26018 | 簇 6 组 SOC | U16 | % |  | 15118 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6GroupSoc | {"en":"Cluster 6 group SOC"}
26019 | 簇 6 组 SOH | U16 | % |  | 15119 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6GroupSoh | {"en":"Cluster 6 group SOH"}
26020 | 簇 6 组绝缘电阻 | U16 | KΩ |  | 15120 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6GroupInsulationResistance | {"en":"Cluster 6 group insulation resistance"}
26021 | 簇 6 平均单体电压 | U16 | V |  | 15121 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster6AvgCellVoltage | {"en":"Cluster 6 average cell voltage"}
26022 | 簇 6 平均单体温度 | U16 | °C |  | 15122 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster6AvgCellTemperature | {"en":"Cluster 6 average cell temperature"}
26023 | 簇 6 最高单体电压 | U16 | V |  | 15123 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster6MaxCellVoltage | {"en":"Cluster 6 maximum cell voltage"}
26024 | 簇 6 最高单体电压对应点号 | U16 |  |  | 15124 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MaxCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 6 maximum cell voltage point number"}
26025 | 簇 6 最低单体电压 | U16 | V |  | 15125 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster6MinCellVoltage | {"en":"Cluster 6 minimum cell voltage"}
26026 | 簇 6 最低单体电压对应点号 | U16 |  |  | 15126 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MinCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 6 minimum cell voltage point number"}
26027 | 簇 6 最高单体温度 | U16 | °C |  | 15127 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster6MaxCellTemperature | {"en":"Cluster 6 maximum cell temperature"}
26028 | 簇 6 最高单体温度对应点号 | U16 |  |  | 15128 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MaxCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 6 maximum cell temperature point number"}
26029 | 簇 6 最低单体温度 | U16 | °C |  | 15129 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster6MinCellTemperature | {"en":"Cluster 6 minimum cell temperature"}
26030 | 簇 6 最低单体温度对应点号 | U16 |  |  | 15130 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MinCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 6 minimum cell temperature point number"}
26031 | 簇 6 最高单体SOC | U16 | % |  | 15131 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MaxCellSoc | {"en":"Cluster 6 maximum cell SOC"}
26032 | 簇 6 最高单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 15132 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MaxCellSocPointNo | {"en":"Cluster 6 maximum cell SOC point number"}
26033 | 簇 6 最低单体SOC | U16 | % |  | 15133 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MinCellSoc | {"en":"Cluster 6 minimum cell SOC"}
26034 | 簇 6 最低单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 15134 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MinCellSocPointNo | {"en":"Cluster 6 minimum cell SOC point number"}
26035 | 簇 6 最高单体SOH | U16 | % |  | 15135 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MaxCellSoh | {"en":"Cluster 6 maximum cell SOH"}
26036 | 簇 6 最高单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 15136 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MaxCellSohPointNo | {"en":"Cluster 6 maximum cell SOH point number"}
26037 | 簇 6 最低单体SOH | U16 | % |  | 15137 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MinCellSoh | {"en":"Cluster 6 minimum cell SOH"}
26038 | 簇 6 最低单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 15138 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MinCellSohPointNo | {"en":"Cluster 6 minimum cell SOH point number"}
26039 | 簇 6 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 15139 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster6CumulativeChargeEnergy | {"en":"Cluster 6 cumulative charge energy"}
26040 | 簇 6 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 15141 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster6CumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cluster 6 cumulative discharge energy"}
26041 | 簇 6 单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 15143 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster6SingleChargeEnergy | {"en":"Cluster 6 single charge energy"}
26042 | 簇 6 单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 15145 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster6SingleDischargeEnergy | {"en":"Cluster 6 single discharge energy"}
26043 | 簇 6 可充电量 | U32 | kWh |  | 15147 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster6AvailableChargeEnergy | {"en":"Cluster 6 available charge energy"}
26044 | 簇 6 可放电量 | U32 | kWh |  | 15149 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster6AvailableDischargeEnergy | {"en":"Cluster 6 available discharge energy"}
26045 | 簇 6 单体电压 | U16 | V |  | 15191 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster6SingleVoltage | {"en":"Cluster 6 single Voltage"}
26046 | 簇 6 单体温度 | U16 | °C |  | 15891 | InputRegisters | 208 | AB | 1 | -40 |  | cluster6SingleTemperature | {"en":"Cluster 6 single Temp"}
27000 | 簇 7 电池簇状态 | U16 |  |  | 18100 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7BatteryStatus | {"en":"Cluster 7 battery status"}
27001 | 簇 7 允许充电最大功率 | U16 | kW |  | 18101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster7MaxChargePower | {"en":"Cluster 7 maximum charge power"}
27002 | 簇 7 允许放电最大功率 | U16 | kW |  | 18102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster7MaxDischargePower | {"en":"Cluster 7 maximum discharge power"}
27003 | 簇 7 允许充电最大电压 | U16 | V |  | 18103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster7MaxChargeVoltage | {"en":"Cluster 7 maximum charge voltage"}
27004 | 簇 7 允许放电最大电压 | U16 | V |  | 18104 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster7MaxDischargeVoltage | {"en":"Cluster 7 maximum discharge voltage"}
27005 | 簇 7 允许充电最大电流 | U16 | A |  | 18105 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster7MaxChargeCurrent | {"en":"Cluster 7 maximum charge current"}
27006 | 簇 7 允许放电最大电流 | U16 | A |  | 18106 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster7MaxDischargeCurrent | {"en":"Cluster 7 maximum discharge current"}
27007 | 簇 7 DI1 | U16 |  |  | 18107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Di1 | {"en":"Cluster 7 DI1"}
27008 | 簇 7 DI2 | U16 |  |  | 18108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Di2 | {"en":"Cluster 7 DI2"}
27009 | 簇 7 DI3 | U16 |  |  | 18109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Di3 | {"en":"Cluster 7 DI3"}
27010 | 簇 7 DI4 | U16 |  |  | 18110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Di4 | {"en":"Cluster 7 DI4"}
27011 | 簇 7 DI5 | U16 |  |  | 18111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Di5 | {"en":"Cluster 7 DI5"}
27012 | 簇 7 DI6 | U16 |  |  | 18112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Di6 | {"en":"Cluster 7 DI6"}
27013 | 簇 7 DI7 | U16 |  |  | 18113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Di7 | {"en":"Cluster 7 DI7"}
27014 | 簇 7 DI8 | U16 |  |  | 18114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Di8 | {"en":"Cluster 7 DI8"}
27015 | 簇 7 组电压 | U16 | V |  | 18115 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster7GroupVoltage | {"en":"Cluster 7 group voltage"}
27016 | 簇 7 组电流 | U16 | A |  | 18116 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | cluster7GroupCurrent | {"en":"Cluster 7 group current"}
27017 | 簇 7 模块温度 | U16 | °C |  | 18117 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster7ModuleTemperature | {"en":"Cluster 7 module temperature"}
27018 | 簇 7 组 SOC | U16 | % |  | 18118 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7GroupSoc | {"en":"Cluster 7 group SOC"}
27019 | 簇 7 组 SOH | U16 | % |  | 18119 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7GroupSoh | {"en":"Cluster 7 group SOH"}
27020 | 簇 7 组绝缘电阻 | U16 | KΩ |  | 18120 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7GroupInsulationResistance | {"en":"Cluster 7 group insulation resistance"}
27021 | 簇 7 平均单体电压 | U16 | V |  | 18121 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster7AvgCellVoltage | {"en":"Cluster 7 average cell voltage"}
27022 | 簇 7 平均单体温度 | U16 | °C |  | 18122 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster7AvgCellTemperature | {"en":"Cluster 7 average cell temperature"}
27023 | 簇 7 最高单体电压 | U16 | V |  | 18123 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster7MaxCellVoltage | {"en":"Cluster 7 maximum cell voltage"}
27024 | 簇 7 最高单体电压对应点号 | U16 |  |  | 18124 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MaxCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 7 maximum cell voltage point number"}
27025 | 簇 7 最低单体电压 | U16 | V |  | 18125 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster7MinCellVoltage | {"en":"Cluster 7 minimum cell voltage"}
27026 | 簇 7 最低单体电压对应点号 | U16 |  |  | 18126 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MinCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 7 minimum cell voltage point number"}
27027 | 簇 7 最高单体温度 | U16 | °C |  | 18127 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster7MaxCellTemperature | {"en":"Cluster 7 maximum cell temperature"}
27028 | 簇 7 最高单体温度对应点号 | U16 |  |  | 18128 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MaxCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 7 maximum cell temperature point number"}
27029 | 簇 7 最低单体温度 | U16 | °C |  | 18129 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster7MinCellTemperature | {"en":"Cluster 7 minimum cell temperature"}
27030 | 簇 7 最低单体温度对应点号 | U16 |  |  | 18130 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MinCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 7 minimum cell temperature point number"}
27031 | 簇 7 最高单体SOC | U16 | % |  | 18131 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MaxCellSoc | {"en":"Cluster 7 maximum cell SOC"}
27032 | 簇 7 最高单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 18132 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MaxCellSocPointNo | {"en":"Cluster 7 maximum cell SOC point number"}
27033 | 簇 7 最低单体SOC | U16 | % |  | 18133 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MinCellSoc | {"en":"Cluster 7 minimum cell SOC"}
27034 | 簇 7 最低单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 18134 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MinCellSocPointNo | {"en":"Cluster 7 minimum cell SOC point number"}
27035 | 簇 7 最高单体SOH | U16 | % |  | 18135 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MaxCellSoh | {"en":"Cluster 7 maximum cell SOH"}
27036 | 簇 7 最高单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 18136 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MaxCellSohPointNo | {"en":"Cluster 7 maximum cell SOH point number"}
27037 | 簇 7 最低单体SOH | U16 | % |  | 18137 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MinCellSoh | {"en":"Cluster 7 minimum cell SOH"}
27038 | 簇 7 最低单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 18138 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MinCellSohPointNo | {"en":"Cluster 7 minimum cell SOH point number"}
27039 | 簇 7 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 18139 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster7CumulativeChargeEnergy | {"en":"Cluster 7 cumulative charge energy"}
27040 | 簇 7 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 18141 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster7CumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cluster 7 cumulative discharge energy"}
27041 | 簇 7 单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 18143 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster7SingleChargeEnergy | {"en":"Cluster 7 single charge energy"}
27042 | 簇 7 单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 18145 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster7SingleDischargeEnergy | {"en":"Cluster 7 single discharge energy"}
27043 | 簇 7 可充电量 | U32 | kWh |  | 18147 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster7AvailableChargeEnergy | {"en":"Cluster 7 available charge energy"}
27044 | 簇 7 可放电量 | U32 | kWh |  | 18149 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster7AvailableDischargeEnergy | {"en":"Cluster 7 available discharge energy"}
27045 | 簇 7 单体电压 | U16 | V |  | 18191 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster7SingleVoltage | {"en":"Cluster 7 single Voltage"}
27046 | 簇 7 单体温度 | U16 | °C |  | 18891 | InputRegisters | 208 | AB | 1 | -40 |  | cluster7SingleTemperature | {"en":"Cluster 7 single Temp"}
28000 | 簇 8 电池簇状态 | U16 |  |  | 21100 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8BatteryStatus | {"en":"Cluster 8 battery status"}
28001 | 簇 8 允许充电最大功率 | U16 | kW |  | 21101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster8MaxChargePower | {"en":"Cluster 8 maximum charge power"}
28002 | 簇 8 允许放电最大功率 | U16 | kW |  | 21102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster8MaxDischargePower | {"en":"Cluster 8 maximum discharge power"}
28003 | 簇 8 允许充电最大电压 | U16 | V |  | 21103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster8MaxChargeVoltage | {"en":"Cluster 8 maximum charge voltage"}
28004 | 簇 8 允许放电最大电压 | U16 | V |  | 21104 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster8MaxDischargeVoltage | {"en":"Cluster 8 maximum discharge voltage"}
28005 | 簇 8 允许充电最大电流 | U16 | A |  | 21105 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster8MaxChargeCurrent | {"en":"Cluster 8 maximum charge current"}
28006 | 簇 8 允许放电最大电流 | U16 | A |  | 21106 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster8MaxDischargeCurrent | {"en":"Cluster 8 maximum discharge current"}
28007 | 簇 8 DI1 | U16 |  |  | 21107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Di1 | {"en":"Cluster 8 DI1"}
28008 | 簇 8 DI2 | U16 |  |  | 21108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Di2 | {"en":"Cluster 8 DI2"}
28009 | 簇 8 DI3 | U16 |  |  | 21109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Di3 | {"en":"Cluster 8 DI3"}
28010 | 簇 8 DI4 | U16 |  |  | 21110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Di4 | {"en":"Cluster 8 DI4"}
28011 | 簇 8 DI5 | U16 |  |  | 21111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Di5 | {"en":"Cluster 8 DI5"}
28012 | 簇 8 DI6 | U16 |  |  | 21112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Di6 | {"en":"Cluster 8 DI6"}
28013 | 簇 8 DI7 | U16 |  |  | 21113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Di7 | {"en":"Cluster 8 DI7"}
28014 | 簇 8 DI8 | U16 |  |  | 21114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Di8 | {"en":"Cluster 8 DI8"}
28015 | 簇 8 组电压 | U16 | V |  | 21115 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster8GroupVoltage | {"en":"Cluster 8 group voltage"}
28016 | 簇 8 组电流 | U16 | A |  | 21116 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | cluster8GroupCurrent | {"en":"Cluster 8 group current"}
28017 | 簇 8 模块温度 | U16 | °C |  | 21117 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster8ModuleTemperature | {"en":"Cluster 8 module temperature"}
28018 | 簇 8 组 SOC | U16 | % |  | 21118 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8GroupSoc | {"en":"Cluster 8 group SOC"}
28019 | 簇 8 组 SOH | U16 | % |  | 21119 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8GroupSoh | {"en":"Cluster 8 group SOH"}
28020 | 簇 8 组绝缘电阻 | U16 | KΩ |  | 21120 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8GroupInsulationResistance | {"en":"Cluster 8 group insulation resistance"}
28021 | 簇 8 平均单体电压 | U16 | V |  | 21121 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster8AvgCellVoltage | {"en":"Cluster 8 average cell voltage"}
28022 | 簇 8 平均单体温度 | U16 | °C |  | 21122 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster8AvgCellTemperature | {"en":"Cluster 8 average cell temperature"}
28023 | 簇 8 最高单体电压 | U16 | V |  | 21123 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster8MaxCellVoltage | {"en":"Cluster 8 maximum cell voltage"}
28024 | 簇 8 最高单体电压对应点号 | U16 |  |  | 21124 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MaxCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 8 maximum cell voltage point number"}
28025 | 簇 8 最低单体电压 | U16 | V |  | 21125 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster8MinCellVoltage | {"en":"Cluster 8 minimum cell voltage"}
28026 | 簇 8 最低单体电压对应点号 | U16 |  |  | 21126 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MinCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 8 minimum cell voltage point number"}
28027 | 簇 8 最高单体温度 | U16 | °C |  | 21127 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster8MaxCellTemperature | {"en":"Cluster 8 maximum cell temperature"}
28028 | 簇 8 最高单体温度对应点号 | U16 |  |  | 21128 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MaxCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 8 maximum cell temperature point number"}
28029 | 簇 8 最低单体温度 | U16 | °C |  | 21129 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster8MinCellTemperature | {"en":"Cluster 8 minimum cell temperature"}
28030 | 簇 8 最低单体温度对应点号 | U16 |  |  | 21130 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MinCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 8 minimum cell temperature point number"}
28031 | 簇 8 最高单体SOC | U16 | % |  | 21131 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MaxCellSoc | {"en":"Cluster 8 maximum cell SOC"}
28032 | 簇 8 最高单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 21132 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MaxCellSocPointNo | {"en":"Cluster 8 maximum cell SOC point number"}
28033 | 簇 8 最低单体SOC | U16 | % |  | 21133 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MinCellSoc | {"en":"Cluster 8 minimum cell SOC"}
28034 | 簇 8 最低单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 21134 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MinCellSocPointNo | {"en":"Cluster 8 minimum cell SOC point number"}
28035 | 簇 8 最高单体SOH | U16 | % |  | 21135 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MaxCellSoh | {"en":"Cluster 8 maximum cell SOH"}
28036 | 簇 8 最高单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 21136 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MaxCellSohPointNo | {"en":"Cluster 8 maximum cell SOH point number"}
28037 | 簇 8 最低单体SOH | U16 | % |  | 21137 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MinCellSoh | {"en":"Cluster 8 minimum cell SOH"}
28038 | 簇 8 最低单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 21138 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MinCellSohPointNo | {"en":"Cluster 8 minimum cell SOH point number"}
28039 | 簇 8 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 21139 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster8CumulativeChargeEnergy | {"en":"Cluster 8 cumulative charge energy"}
28040 | 簇 8 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 21141 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster8CumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cluster 8 cumulative discharge energy"}
28041 | 簇 8 单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 21143 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster8SingleChargeEnergy | {"en":"Cluster 8 single charge energy"}
28042 | 簇 8 单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 21145 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster8SingleDischargeEnergy | {"en":"Cluster 8 single discharge energy"}
28043 | 簇 8 可充电量 | U32 | kWh |  | 21147 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster8AvailableChargeEnergy | {"en":"Cluster 8 available charge energy"}
28044 | 簇 8 可放电量 | U32 | kWh |  | 21149 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster8AvailableDischargeEnergy | {"en":"Cluster 8 available discharge energy"}
28045 | 簇 8 单体电压 | U16 | V |  | 21191 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster8SingleVoltage | {"en":"Cluster 8 single Voltage"}
28046 | 簇 8 单体温度 | U16 | °C |  | 21891 | InputRegisters | 208 | AB | 1 | -40 |  | cluster8SingleTemperature | {"en":"Cluster 8 single Temp"}
29000 | 簇 9 电池簇状态 | U16 |  |  | 24100 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9BatteryStatus | {"en":"Cluster 9 battery status"}
29001 | 簇 9 允许充电最大功率 | U16 | kW |  | 24101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster9MaxChargePower | {"en":"Cluster 9 maximum charge power"}
29002 | 簇 9 允许放电最大功率 | U16 | kW |  | 24102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster9MaxDischargePower | {"en":"Cluster 9 maximum discharge power"}
29003 | 簇 9 允许充电最大电压 | U16 | V |  | 24103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster9MaxChargeVoltage | {"en":"Cluster 9 maximum charge voltage"}
29004 | 簇 9 允许放电最大电压 | U16 | V |  | 24104 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster9MaxDischargeVoltage | {"en":"Cluster 9 maximum discharge voltage"}
29005 | 簇 9 允许充电最大电流 | U16 | A |  | 24105 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster9MaxChargeCurrent | {"en":"Cluster 9 maximum charge current"}
29006 | 簇 9 允许放电最大电流 | U16 | A |  | 24106 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster9MaxDischargeCurrent | {"en":"Cluster 9 maximum discharge current"}
29007 | 簇 9 DI1 | U16 |  |  | 24107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Di1 | {"en":"Cluster 9 DI1"}
29008 | 簇 9 DI2 | U16 |  |  | 24108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Di2 | {"en":"Cluster 9 DI2"}
29009 | 簇 9 DI3 | U16 |  |  | 24109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Di3 | {"en":"Cluster 9 DI3"}
29010 | 簇 9 DI4 | U16 |  |  | 24110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Di4 | {"en":"Cluster 9 DI4"}
29011 | 簇 9 DI5 | U16 |  |  | 24111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Di5 | {"en":"Cluster 9 DI5"}
29012 | 簇 9 DI6 | U16 |  |  | 24112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Di6 | {"en":"Cluster 9 DI6"}
29013 | 簇 9 DI7 | U16 |  |  | 24113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Di7 | {"en":"Cluster 9 DI7"}
29014 | 簇 9 DI8 | U16 |  |  | 24114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Di8 | {"en":"Cluster 9 DI8"}
29015 | 簇 9 组电压 | U16 | V |  | 24115 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster9GroupVoltage | {"en":"Cluster 9 group voltage"}
29016 | 簇 9 组电流 | U16 | A |  | 24116 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | cluster9GroupCurrent | {"en":"Cluster 9 group current"}
29017 | 簇 9 模块温度 | U16 | °C |  | 24117 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster9ModuleTemperature | {"en":"Cluster 9 module temperature"}
29018 | 簇 9 组 SOC | U16 | % |  | 24118 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9GroupSoc | {"en":"Cluster 9 group SOC"}
29019 | 簇 9 组 SOH | U16 | % |  | 24119 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9GroupSoh | {"en":"Cluster 9 group SOH"}
29020 | 簇 9 组绝缘电阻 | U16 | KΩ |  | 24120 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9GroupInsulationResistance | {"en":"Cluster 9 group insulation resistance"}
29021 | 簇 9 平均单体电压 | U16 | V |  | 24121 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster9AvgCellVoltage | {"en":"Cluster 9 average cell voltage"}
29022 | 簇 9 平均单体温度 | U16 | °C |  | 24122 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster9AvgCellTemperature | {"en":"Cluster 9 average cell temperature"}
29023 | 簇 9 最高单体电压 | U16 | V |  | 24123 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster9MaxCellVoltage | {"en":"Cluster 9 maximum cell voltage"}
29024 | 簇 9 最高单体电压对应点号 | U16 |  |  | 24124 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MaxCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 9 maximum cell voltage point number"}
29025 | 簇 9 最低单体电压 | U16 | V |  | 24125 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster9MinCellVoltage | {"en":"Cluster 9 minimum cell voltage"}
29026 | 簇 9 最低单体电压对应点号 | U16 |  |  | 24126 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MinCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 9 minimum cell voltage point number"}
29027 | 簇 9 最高单体温度 | U16 | °C |  | 24127 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster9MaxCellTemperature | {"en":"Cluster 9 maximum cell temperature"}
29028 | 簇 9 最高单体温度对应点号 | U16 |  |  | 24128 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MaxCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 9 maximum cell temperature point number"}
29029 | 簇 9 最低单体温度 | U16 | °C |  | 24129 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster9MinCellTemperature | {"en":"Cluster 9 minimum cell temperature"}
29030 | 簇 9 最低单体温度对应点号 | U16 |  |  | 24130 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MinCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 9 minimum cell temperature point number"}
29031 | 簇 9 最高单体SOC | U16 | % |  | 24131 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MaxCellSoc | {"en":"Cluster 9 maximum cell SOC"}
29032 | 簇 9 最高单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 24132 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MaxCellSocPointNo | {"en":"Cluster 9 maximum cell SOC point number"}
29033 | 簇 9 最低单体SOC | U16 | % |  | 24133 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MinCellSoc | {"en":"Cluster 9 minimum cell SOC"}
29034 | 簇 9 最低单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 24134 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MinCellSocPointNo | {"en":"Cluster 9 minimum cell SOC point number"}
29035 | 簇 9 最高单体SOH | U16 | % |  | 24135 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MaxCellSoh | {"en":"Cluster 9 maximum cell SOH"}
29036 | 簇 9 最高单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 24136 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MaxCellSohPointNo | {"en":"Cluster 9 maximum cell SOH point number"}
29037 | 簇 9 最低单体SOH | U16 | % |  | 24137 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MinCellSoh | {"en":"Cluster 9 minimum cell SOH"}
29038 | 簇 9 最低单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 24138 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MinCellSohPointNo | {"en":"Cluster 9 minimum cell SOH point number"}
29039 | 簇 9 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 24139 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster9CumulativeChargeEnergy | {"en":"Cluster 9 cumulative charge energy"}
29040 | 簇 9 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 24141 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster9CumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cluster 9 cumulative discharge energy"}
29041 | 簇 9 单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 24143 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster9SingleChargeEnergy | {"en":"Cluster 9 single charge energy"}
29042 | 簇 9 单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 24145 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster9SingleDischargeEnergy | {"en":"Cluster 9 single discharge energy"}
29043 | 簇 9 可充电量 | U32 | kWh |  | 24147 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster9AvailableChargeEnergy | {"en":"Cluster 9 available charge energy"}
29044 | 簇 9 可放电量 | U32 | kWh |  | 24149 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster9AvailableDischargeEnergy | {"en":"Cluster 9 available discharge energy"}
29045 | 簇 9 单体电压 | U16 | V |  | 24191 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster9SingleVoltage | {"en":"Cluster 9 single Voltage"}
29046 | 簇 9 单体温度 | U16 | °C |  | 24891 | InputRegisters | 208 | AB | 1 | -40 |  | cluster9SingleTemperature | {"en":"Cluster 9 single Temp"}
30000 | 簇 10 电池簇状态 | U16 |  |  | 27100 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10BatteryStatus | {"en":"Cluster 10 battery status"}
30001 | 簇 10 允许充电最大功率 | U16 | kW |  | 27101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster10MaxChargePower | {"en":"Cluster 10 maximum charge power"}
30002 | 簇 10 允许放电最大功率 | U16 | kW |  | 27102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster10MaxDischargePower | {"en":"Cluster 10 maximum discharge power"}
30003 | 簇 10 允许充电最大电压 | U16 | V |  | 27103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster10MaxChargeVoltage | {"en":"Cluster 10 maximum charge voltage"}
30004 | 簇 10 允许放电最大电压 | U16 | V |  | 27104 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster10MaxDischargeVoltage | {"en":"Cluster 10 maximum discharge voltage"}
30005 | 簇 10 允许充电最大电流 | U16 | A |  | 27105 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster10MaxChargeCurrent | {"en":"Cluster 10 maximum charge current"}
30006 | 簇 10 允许放电最大电流 | U16 | A |  | 27106 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster10MaxDischargeCurrent | {"en":"Cluster 10 maximum discharge current"}
30007 | 簇 10 DI1 | U16 |  |  | 27107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Di1 | {"en":"Cluster 10 DI1"}
30008 | 簇 10 DI2 | U16 |  |  | 27108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Di2 | {"en":"Cluster 10 DI2"}
30009 | 簇 10 DI3 | U16 |  |  | 27109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Di3 | {"en":"Cluster 10 DI3"}
30010 | 簇 10 DI4 | U16 |  |  | 27110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Di4 | {"en":"Cluster 10 DI4"}
30011 | 簇 10 DI5 | U16 |  |  | 27111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Di5 | {"en":"Cluster 10 DI5"}
30012 | 簇 10 DI6 | U16 |  |  | 27112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Di6 | {"en":"Cluster 10 DI6"}
30013 | 簇 10 DI7 | U16 |  |  | 27113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Di7 | {"en":"Cluster 10 DI7"}
30014 | 簇 10 DI8 | U16 |  |  | 27114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Di8 | {"en":"Cluster 10 DI8"}
30015 | 簇 10 组电压 | U16 | V |  | 27115 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster10GroupVoltage | {"en":"Cluster 10 group voltage"}
30016 | 簇 10 组电流 | U16 | A |  | 27116 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | cluster10GroupCurrent | {"en":"Cluster 10 group current"}
30017 | 簇 10 模块温度 | U16 | °C |  | 27117 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster10ModuleTemperature | {"en":"Cluster 10 module temperature"}
30018 | 簇 10 组 SOC | U16 | % |  | 27118 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10GroupSoc | {"en":"Cluster 10 group SOC"}
30019 | 簇 10 组 SOH | U16 | % |  | 27119 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10GroupSoh | {"en":"Cluster 10 group SOH"}
30020 | 簇 10 组绝缘电阻 | U16 | KΩ |  | 27120 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10GroupInsulationResistance | {"en":"Cluster 10 group insulation resistance"}
30021 | 簇 10 平均单体电压 | U16 | V |  | 27121 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster10AvgCellVoltage | {"en":"Cluster 10 average cell voltage"}
30022 | 簇 10 平均单体温度 | U16 | °C |  | 27122 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster10AvgCellTemperature | {"en":"Cluster 10 average cell temperature"}
30023 | 簇 10 最高单体电压 | U16 | V |  | 27123 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster10MaxCellVoltage | {"en":"Cluster 10 maximum cell voltage"}
30024 | 簇 10 最高单体电压对应点号 | U16 |  |  | 27124 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MaxCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 10 maximum cell voltage point number"}
30025 | 簇 10 最低单体电压 | U16 | V |  | 27125 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster10MinCellVoltage | {"en":"Cluster 10 minimum cell voltage"}
30026 | 簇 10 最低单体电压对应点号 | U16 |  |  | 27126 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MinCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 10 minimum cell voltage point number"}
30027 | 簇 10 最高单体温度 | U16 | °C |  | 27127 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster10MaxCellTemperature | {"en":"Cluster 10 maximum cell temperature"}
30028 | 簇 10 最高单体温度对应点号 | U16 |  |  | 27128 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MaxCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 10 maximum cell temperature point number"}
30029 | 簇 10 最低单体温度 | U16 | °C |  | 27129 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster10MinCellTemperature | {"en":"Cluster 10 minimum cell temperature"}
30030 | 簇 10 最低单体温度对应点号 | U16 |  |  | 27130 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MinCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 10 minimum cell temperature point number"}
30031 | 簇 10 最高单体SOC | U16 | % |  | 27131 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MaxCellSoc | {"en":"Cluster 10 maximum cell SOC"}
30032 | 簇 10 最高单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 27132 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MaxCellSocPointNo | {"en":"Cluster 10 maximum cell SOC point number"}
30033 | 簇 10 最低单体SOC | U16 | % |  | 27133 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MinCellSoc | {"en":"Cluster 10 minimum cell SOC"}
30034 | 簇 10 最低单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 27134 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MinCellSocPointNo | {"en":"Cluster 10 minimum cell SOC point number"}
30035 | 簇 10 最高单体SOH | U16 | % |  | 27135 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MaxCellSoh | {"en":"Cluster 10 maximum cell SOH"}
30036 | 簇 10 最高单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 27136 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MaxCellSohPointNo | {"en":"Cluster 10 maximum cell SOH point number"}
30037 | 簇 10 最低单体SOH | U16 | % |  | 27137 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MinCellSoh | {"en":"Cluster 10 minimum cell SOH"}
30038 | 簇 10 最低单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 27138 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MinCellSohPointNo | {"en":"Cluster 10 minimum cell SOH point number"}
30039 | 簇 10 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 27139 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster10CumulativeChargeEnergy | {"en":"Cluster 10 cumulative charge energy"}
30040 | 簇 10 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 27141 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster10CumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cluster 10 cumulative discharge energy"}
30041 | 簇 10 单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 27143 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster10SingleChargeEnergy | {"en":"Cluster 10 single charge energy"}
30042 | 簇 10 单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 27145 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster10SingleDischargeEnergy | {"en":"Cluster 10 single discharge energy"}
30043 | 簇 10 可充电量 | U32 | kWh |  | 27147 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster10AvailableChargeEnergy | {"en":"Cluster 10 available charge energy"}
30044 | 簇 10 可放电量 | U32 | kWh |  | 27149 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster10AvailableDischargeEnergy | {"en":"Cluster 10 available discharge energy"}
30045 | 簇 10 单体电压 | U16 | V |  | 27191 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster10SingleVoltage | {"en":"Cluster 10 single Voltage"}
30046 | 簇 10 单体温度 | U16 | °C |  | 27891 | InputRegisters | 208 | AB | 1 | -40 |  | cluster10SingleTemperature | {"en":"Cluster 10 single Temp"}
31000 | 簇 11 电池簇状态 | U16 |  |  | 30100 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11BatteryStatus | {"en":"Cluster 11 battery status"}
31001 | 簇 11 允许充电最大功率 | U16 | kW |  | 30101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster11MaxChargePower | {"en":"Cluster 11 maximum charge power"}
31002 | 簇 11 允许放电最大功率 | U16 | kW |  | 30102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster11MaxDischargePower | {"en":"Cluster 11 maximum discharge power"}
31003 | 簇 11 允许充电最大电压 | U16 | V |  | 30103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster11MaxChargeVoltage | {"en":"Cluster 11 maximum charge voltage"}
31004 | 簇 11 允许放电最大电压 | U16 | V |  | 30104 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster11MaxDischargeVoltage | {"en":"Cluster 11 maximum discharge voltage"}
31005 | 簇 11 允许充电最大电流 | U16 | A |  | 30105 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster11MaxChargeCurrent | {"en":"Cluster 11 maximum charge current"}
31006 | 簇 11 允许放电最大电流 | U16 | A |  | 30106 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster11MaxDischargeCurrent | {"en":"Cluster 11 maximum discharge current"}
31007 | 簇 11 DI1 | U16 |  |  | 30107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Di1 | {"en":"Cluster 11 DI1"}
31008 | 簇 11 DI2 | U16 |  |  | 30108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Di2 | {"en":"Cluster 11 DI2"}
31009 | 簇 11 DI3 | U16 |  |  | 30109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Di3 | {"en":"Cluster 11 DI3"}
31010 | 簇 11 DI4 | U16 |  |  | 30110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Di4 | {"en":"Cluster 11 DI4"}
31011 | 簇 11 DI5 | U16 |  |  | 30111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Di5 | {"en":"Cluster 11 DI5"}
31012 | 簇 11 DI6 | U16 |  |  | 30112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Di6 | {"en":"Cluster 11 DI6"}
31013 | 簇 11 DI7 | U16 |  |  | 30113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Di7 | {"en":"Cluster 11 DI7"}
31014 | 簇 11 DI8 | U16 |  |  | 30114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Di8 | {"en":"Cluster 11 DI8"}
31015 | 簇 11 组电压 | U16 | V |  | 30115 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster11GroupVoltage | {"en":"Cluster 11 group voltage"}
31016 | 簇 11 组电流 | U16 | A |  | 30116 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | cluster11GroupCurrent | {"en":"Cluster 11 group current"}
31017 | 簇 11 模块温度 | U16 | °C |  | 30117 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster11ModuleTemperature | {"en":"Cluster 11 module temperature"}
31018 | 簇 11 组 SOC | U16 | % |  | 30118 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11GroupSoc | {"en":"Cluster 11 group SOC"}
31019 | 簇 11 组 SOH | U16 | % |  | 30119 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11GroupSoh | {"en":"Cluster 11 group SOH"}
31020 | 簇 11 组绝缘电阻 | U16 | KΩ |  | 30120 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11GroupInsulationResistance | {"en":"Cluster 11 group insulation resistance"}
31021 | 簇 11 平均单体电压 | U16 | V |  | 30121 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster11AvgCellVoltage | {"en":"Cluster 11 average cell voltage"}
31022 | 簇 11 平均单体温度 | U16 | °C |  | 30122 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster11AvgCellTemperature | {"en":"Cluster 11 average cell temperature"}
31023 | 簇 11 最高单体电压 | U16 | V |  | 30123 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster11MaxCellVoltage | {"en":"Cluster 11 maximum cell voltage"}
31024 | 簇 11 最高单体电压对应点号 | U16 |  |  | 30124 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MaxCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 11 maximum cell voltage point number"}
31025 | 簇 11 最低单体电压 | U16 | V |  | 30125 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster11MinCellVoltage | {"en":"Cluster 11 minimum cell voltage"}
31026 | 簇 11 最低单体电压对应点号 | U16 |  |  | 30126 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MinCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 11 minimum cell voltage point number"}
31027 | 簇 11 最高单体温度 | U16 | °C |  | 30127 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster11MaxCellTemperature | {"en":"Cluster 11 maximum cell temperature"}
31028 | 簇 11 最高单体温度对应点号 | U16 |  |  | 30128 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MaxCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 11 maximum cell temperature point number"}
31029 | 簇 11 最低单体温度 | U16 | °C |  | 30129 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster11MinCellTemperature | {"en":"Cluster 11 minimum cell temperature"}
31030 | 簇 11 最低单体温度对应点号 | U16 |  |  | 30130 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MinCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 11 minimum cell temperature point number"}
31031 | 簇 11 最高单体SOC | U16 | % |  | 30131 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MaxCellSoc | {"en":"Cluster 11 maximum cell SOC"}
31032 | 簇 11 最高单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 30132 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MaxCellSocPointNo | {"en":"Cluster 11 maximum cell SOC point number"}
31033 | 簇 11 最低单体SOC | U16 | % |  | 30133 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MinCellSoc | {"en":"Cluster 11 minimum cell SOC"}
31034 | 簇 11 最低单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 30134 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MinCellSocPointNo | {"en":"Cluster 11 minimum cell SOC point number"}
31035 | 簇 11 最高单体SOH | U16 | % |  | 30135 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MaxCellSoh | {"en":"Cluster 11 maximum cell SOH"}
31036 | 簇 11 最高单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 30136 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MaxCellSohPointNo | {"en":"Cluster 11 maximum cell SOH point number"}
31037 | 簇 11 最低单体SOH | U16 | % |  | 30137 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MinCellSoh | {"en":"Cluster 11 minimum cell SOH"}
31038 | 簇 11 最低单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 30138 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MinCellSohPointNo | {"en":"Cluster 11 minimum cell SOH point number"}
31039 | 簇 11 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 30139 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster11CumulativeChargeEnergy | {"en":"Cluster 11 cumulative charge energy"}
31040 | 簇 11 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 30141 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster11CumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cluster 11 cumulative discharge energy"}
31041 | 簇 11 单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 30143 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster11SingleChargeEnergy | {"en":"Cluster 11 single charge energy"}
31042 | 簇 11 单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 30145 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster11SingleDischargeEnergy | {"en":"Cluster 11 single discharge energy"}
31043 | 簇 11 可充电量 | U32 | kWh |  | 30147 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster11AvailableChargeEnergy | {"en":"Cluster 11 available charge energy"}
31044 | 簇 11 可放电量 | U32 | kWh |  | 30149 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster11AvailableDischargeEnergy | {"en":"Cluster 11 available discharge energy"}
31045 | 簇 11 单体电压 | U16 | V |  | 30191 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster11SingleVoltage | {"en":"Cluster 11 single Voltage"}
31046 | 簇 11 单体温度 | U16 | °C |  | 30891 | InputRegisters | 208 | AB | 1 | -40 |  | cluster11SingleTemperature | {"en":"Cluster 11 single Temp"}
32000 | 簇 12 电池簇状态 | U16 |  |  | 33100 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12BatteryStatus | {"en":"Cluster 12 battery status"}
32001 | 簇 12 允许充电最大功率 | U16 | kW |  | 33101 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster12MaxChargePower | {"en":"Cluster 12 maximum charge power"}
32002 | 簇 12 允许放电最大功率 | U16 | kW |  | 33102 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster12MaxDischargePower | {"en":"Cluster 12 maximum discharge power"}
32003 | 簇 12 允许充电最大电压 | U16 | V |  | 33103 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster12MaxChargeVoltage | {"en":"Cluster 12 maximum charge voltage"}
32004 | 簇 12 允许放电最大电压 | U16 | V |  | 33104 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster12MaxDischargeVoltage | {"en":"Cluster 12 maximum discharge voltage"}
32005 | 簇 12 允许充电最大电流 | U16 | A |  | 33105 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster12MaxChargeCurrent | {"en":"Cluster 12 maximum charge current"}
32006 | 簇 12 允许放电最大电流 | U16 | A |  | 33106 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster12MaxDischargeCurrent | {"en":"Cluster 12 maximum discharge current"}
32007 | 簇 12 DI1 | U16 |  |  | 33107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Di1 | {"en":"Cluster 12 DI1"}
32008 | 簇 12 DI2 | U16 |  |  | 33108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Di2 | {"en":"Cluster 12 DI2"}
32009 | 簇 12 DI3 | U16 |  |  | 33109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Di3 | {"en":"Cluster 12 DI3"}
32010 | 簇 12 DI4 | U16 |  |  | 33110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Di4 | {"en":"Cluster 12 DI4"}
32011 | 簇 12 DI5 | U16 |  |  | 33111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Di5 | {"en":"Cluster 12 DI5"}
32012 | 簇 12 DI6 | U16 |  |  | 33112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Di6 | {"en":"Cluster 12 DI6"}
32013 | 簇 12 DI7 | U16 |  |  | 33113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Di7 | {"en":"Cluster 12 DI7"}
32014 | 簇 12 DI8 | U16 |  |  | 33114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Di8 | {"en":"Cluster 12 DI8"}
32015 | 簇 12 组电压 | U16 | V |  | 33115 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | cluster12GroupVoltage | {"en":"Cluster 12 group voltage"}
32016 | 簇 12 组电流 | U16 | A |  | 33116 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | -1600 |  | cluster12GroupCurrent | {"en":"Cluster 12 group current"}
32017 | 簇 12 模块温度 | U16 | °C |  | 33117 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster12ModuleTemperature | {"en":"Cluster 12 module temperature"}
32018 | 簇 12 组 SOC | U16 | % |  | 33118 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12GroupSoc | {"en":"Cluster 12 group SOC"}
32019 | 簇 12 组 SOH | U16 | % |  | 33119 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12GroupSoh | {"en":"Cluster 12 group SOH"}
32020 | 簇 12 组绝缘电阻 | U16 | KΩ |  | 33120 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12GroupInsulationResistance | {"en":"Cluster 12 group insulation resistance"}
32021 | 簇 12 平均单体电压 | U16 | V |  | 33121 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster12AvgCellVoltage | {"en":"Cluster 12 average cell voltage"}
32022 | 簇 12 平均单体温度 | U16 | °C |  | 33122 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster12AvgCellTemperature | {"en":"Cluster 12 average cell temperature"}
32023 | 簇 12 最高单体电压 | U16 | V |  | 33123 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster12MaxCellVoltage | {"en":"Cluster 12 maximum cell voltage"}
32024 | 簇 12 最高单体电压对应点号 | U16 |  |  | 33124 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MaxCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 12 maximum cell voltage point number"}
32025 | 簇 12 最低单体电压 | U16 | V |  | 33125 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster12MinCellVoltage | {"en":"Cluster 12 minimum cell voltage"}
32026 | 簇 12 最低单体电压对应点号 | U16 |  |  | 33126 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MinCellVoltagePointNo | {"en":"Cluster 12 minimum cell voltage point number"}
32027 | 簇 12 最高单体温度 | U16 | °C |  | 33127 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster12MaxCellTemperature | {"en":"Cluster 12 maximum cell temperature"}
32028 | 簇 12 最高单体温度对应点号 | U16 |  |  | 33128 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MaxCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 12 maximum cell temperature point number"}
32029 | 簇 12 最低单体温度 | U16 | °C |  | 33129 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | -40 |  | cluster12MinCellTemperature | {"en":"Cluster 12 minimum cell temperature"}
32030 | 簇 12 最低单体温度对应点号 | U16 |  |  | 33130 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MinCellTemperaturePointNo | {"en":"Cluster 12 minimum cell temperature point number"}
32031 | 簇 12 最高单体SOC | U16 | % |  | 33131 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MaxCellSoc | {"en":"Cluster 12 maximum cell SOC"}
32032 | 簇 12 最高单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 33132 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MaxCellSocPointNo | {"en":"Cluster 12 maximum cell SOC point number"}
32033 | 簇 12 最低单体SOC | U16 | % |  | 33133 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MinCellSoc | {"en":"Cluster 12 minimum cell SOC"}
32034 | 簇 12 最低单体SOC对应点号 | U16 |  |  | 33134 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MinCellSocPointNo | {"en":"Cluster 12 minimum cell SOC point number"}
32035 | 簇 12 最高单体SOH | U16 | % |  | 33135 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MaxCellSoh | {"en":"Cluster 12 maximum cell SOH"}
32036 | 簇 12 最高单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 33136 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MaxCellSohPointNo | {"en":"Cluster 12 maximum cell SOH point number"}
32037 | 簇 12 最低单体SOH | U16 | % |  | 33137 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MinCellSoh | {"en":"Cluster 12 minimum cell SOH"}
32038 | 簇 12 最低单体SOH对应点号 | U16 |  |  | 33138 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MinCellSohPointNo | {"en":"Cluster 12 minimum cell SOH point number"}
32039 | 簇 12 累计充电电量 | U32 | kWh |  | 33139 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster12CumulativeChargeEnergy | {"en":"Cluster 12 cumulative charge energy"}
32040 | 簇 12 累计放电电量 | U32 | kWh |  | 33141 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster12CumulativeDischargeEnergy | {"en":"Cluster 12 cumulative discharge energy"}
32041 | 簇 12 单次累计充电电量 | U32 | kWh |  | 33143 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster12SingleChargeEnergy | {"en":"Cluster 12 single charge energy"}
32042 | 簇 12 单次累计放电电量 | U32 | kWh |  | 33145 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster12SingleDischargeEnergy | {"en":"Cluster 12 single discharge energy"}
32043 | 簇 12 可充电量 | U32 | kWh |  | 33147 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster12AvailableChargeEnergy | {"en":"Cluster 12 available charge energy"}
32044 | 簇 12 可放电量 | U32 | kWh |  | 33149 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | cluster12AvailableDischargeEnergy | {"en":"Cluster 12 available discharge energy"}
32045 | 簇 12 单体电压 | U16 | V |  | 33191 | InputRegisters | 416 | AB | 0.001 | 0 |  | cluster12SingleVoltage | {"en":"Cluster 12 single Voltage"}
32046 | 簇 12 单体温度 | U16 | °C |  | 33891 | InputRegisters | 208 | AB | 1 | -40 |  | cluster12SingleTemperature | {"en":"Cluster 12 single Temp"}

## 遥信
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
1000 | 堆内各组端电压欠压轻度告警汇总 | bool |  |  | 1 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupTerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Pack group terminal voltage under-voltage mild alarm summary"}
1001 | 堆内各组端电压欠压中度告警汇总 | bool |  |  | 2 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupTerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Pack group terminal voltage under-voltage moderate alarm summary"}
1002 | 堆内各组端电压欠压重度告警汇总 | bool |  |  | 3 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupTerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Pack group terminal voltage under-voltage severe alarm summary"}
1003 | 堆内各组端电压过压轻度告警汇总 | bool |  |  | 4 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupTerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Pack group terminal voltage over-voltage mild alarm summary"}
1004 | 堆内各组端过压过压中度告警汇总 | bool |  |  | 5 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupTerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Pack group terminal voltage over-voltage moderate alarm summary"}
1005 | 堆内各组端过压过压重度告警汇总 | bool |  |  | 6 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupTerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Pack group terminal voltage over-voltage severe alarm summary"}
1006 | 堆内各组端过流轻度告警汇总 | bool |  |  | 7 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupTerminalCurrentOverMildAlarm | {"en":"Pack group terminal current overcurrent mild alarm summary"}
1007 | 堆内各组端过流中度告警汇总 | bool |  |  | 8 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupTerminalCurrentOverModerateAlarm | {"en":"Pack group terminal current overcurrent moderate alarm summary"}
1008 | 堆内各组端过流重度告警汇总 | bool |  |  | 9 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupTerminalCurrentOverSevereAlarm | {"en":"Pack group terminal current overcurrent severe alarm summary"}
1009 | 堆内各组绝缘电阻低轻度告警汇总 | bool |  |  | 10 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupInsulationLowMildAlarm | {"en":"Pack group insulation resistance low mild alarm summary"}
1010 | 堆内各组绝缘电阻低中度告警汇总 | bool |  |  | 11 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupInsulationLowModerateAlarm | {"en":"Pack group insulation resistance low moderate alarm summary"}
1011 | 堆内各组绝缘电阻低重度告警汇总 | bool |  |  | 12 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupInsulationLowSevereAlarm | {"en":"Pack group insulation resistance low severe alarm summary"}
1012 | 堆内各组模块欠温度轻度告警汇总 | bool |  |  | 13 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupModuleTempUnderMildAlarm | {"en":"Pack group module under-temperature mild alarm summary"}
1013 | 堆内各组模块欠温度中度告警汇总 | bool |  |  | 14 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupModuleTempUnderModerateAlarm | {"en":"Pack group module under-temperature moderate alarm summary"}
1014 | 堆内各组模块欠温度重度告警汇总 | bool |  |  | 15 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupModuleTempUnderSevereAlarm | {"en":"Pack group module under-temperature severe alarm summary"}
1015 | 堆内各组模块过温度轻度告警汇总 | bool |  |  | 16 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupModuleTempOverMildAlarm | {"en":"Pack group module over-temperature mild alarm summary"}
1016 | 堆内各组模块过温度中度告警汇总 | bool |  |  | 17 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupModuleTempOverModerateAlarm | {"en":"Pack group module over-temperature moderate alarm summary"}
1017 | 堆内各组模块过温度重度告警汇总 | bool |  |  | 18 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupModuleTempOverSevereAlarm | {"en":"Pack group module over-temperature severe alarm summary"}
1018 | 堆内各单体过压轻微告警汇总 | bool |  |  | 19 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Pack cell over-voltage mild alarm summary"}
1019 | 堆内各单体过压中度告警汇总 | bool |  |  | 20 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Pack cell over-voltage moderate alarm summary"}
1020 | 堆内各单体过压严重告警汇总 | bool |  |  | 21 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Pack cell over-voltage severe alarm summary"}
1021 | 堆内各单体欠压轻微告警汇总 | bool |  |  | 22 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Pack cell under-voltage mild alarm summary"}
1022 | 堆内各单体欠压中度告警汇总 | bool |  |  | 23 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Pack cell under-voltage moderate alarm summary"}
1023 | 堆内各单体欠压严重告警汇总 | bool |  |  | 24 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Pack cell under-voltage severe alarm summary"}
1024 | 堆内各单体压差轻微告警汇总 | bool |  |  | 25 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Pack cell voltage difference mild alarm summary"}
1025 | 堆内各单体压差中度告警汇总 | bool |  |  | 26 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Pack cell voltage difference moderate alarm summary"}
1026 | 堆内各单体压差严重告警汇总 | bool |  |  | 27 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Pack cell voltage difference severe alarm summary"}
1027 | 堆内各单体欠温轻微告警汇总 | bool |  |  | 28 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellTempUnderMildAlarm | {"en":"Pack cell under-temperature mild alarm summary"}
1028 | 堆内各单体欠温中度告警汇总 | bool |  |  | 29 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Pack cell under-temperature moderate alarm summary"}
1029 | 堆内各单体欠温严重告警汇总 | bool |  |  | 30 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Pack cell under-temperature severe alarm summary"}
1030 | 堆内各单体过温轻微告警汇总 | bool |  |  | 31 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellTempOverMildAlarm | {"en":"Pack cell over-temperature mild alarm summary"}
1031 | 堆内各单体过温中度告警汇总 | bool |  |  | 32 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellTempOverModerateAlarm | {"en":"Pack cell over-temperature moderate alarm summary"}
1032 | 堆内各单体过温严重告警汇总 | bool |  |  | 33 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellTempOverSevereAlarm | {"en":"Pack cell over-temperature severe alarm summary"}
1033 | 堆内各单体温差轻微告警汇总 | bool |  |  | 34 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellTempDiffMildAlarm | {"en":"Pack cell temperature difference mild alarm summary"}
1034 | 堆内各单体温差中度告警汇总 | bool |  |  | 35 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Pack cell temperature difference moderate alarm summary"}
1035 | 堆内各单体温差严重告警汇总 | bool |  |  | 36 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Pack cell temperature difference severe alarm summary"}
1036 | 堆内各单体 SOC 低轻微告警汇总 | bool |  |  | 37 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellSocLowMildAlarm | {"en":"Pack cell low SOC mild alarm summary"}
1037 | 堆内各单体 SOC 低中度告警汇总 | bool |  |  | 38 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellSocLowModerateAlarm | {"en":"Pack cell low SOC moderate alarm summary"}
1038 | 堆内各单体 SOC 低严重告警汇总 | bool |  |  | 39 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellSocLowSevereAlarm | {"en":"Pack cell low SOC severe alarm summary"}
1039 | 堆内各单体 SOC 高轻微告警汇总 | bool |  |  | 40 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellSocHighMildAlarm | {"en":"Pack cell high SOC mild alarm summary"}
1040 | 堆内各单体 SOC 高中度告警汇总 | bool |  |  | 41 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellSocHighModerateAlarm | {"en":"Pack cell high SOC moderate alarm summary"}
1041 | 堆内各单体 SOC 高严重告警汇总 | bool |  |  | 42 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellSocHighSevereAlarm | {"en":"Pack cell high SOC severe alarm summary"}
1042 | 堆内各单体 SOH 低轻微告警汇总 | bool |  |  | 43 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellSohLowMildAlarm | {"en":"Pack cell low SOH mild alarm summary"}
1043 | 堆内各单体 SOH 低中度告警汇总 | bool |  |  | 44 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellSohLowModerateAlarm | {"en":"Pack cell low SOH moderate alarm summary"}
1044 | 堆内各单体 SOH 低严重告警汇总 | bool |  |  | 45 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellSohLowSevereAlarm | {"en":"Pack cell low SOH severe alarm summary"}
1045 | 堆内各单体 SOH 高轻微告警汇总 | bool |  |  | 46 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellSohHighMildAlarm | {"en":"Pack cell high SOH mild alarm summary"}
1046 | 堆内各单体 SOH 高中度告警汇总 | bool |  |  | 47 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellSohHighModerateAlarm | {"en":"Pack cell high SOH moderate alarm summary"}
1047 | 堆内各单体 SOH 高严重告警汇总 | bool |  |  | 48 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packCellSohHighSevereAlarm | {"en":"Pack cell high SOH severe alarm summary"}
1048 | 堆内各主控失联汇总 | bool |  |  | 49 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packMasterCommLost | {"en":"Pack master communication lost summary"}
1049 | 堆内各从控失联告警汇总 | bool |  |  | 50 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packSlaveCommLostAlarm | {"en":"Pack slave communication lost alarm summary"}
1050 | 堆内各组电压异常（组间压差大于 20V） | bool |  |  | 51 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packGroupVoltageAbnormal | {"en":"Pack group voltage abnormal"}
1051 | 堆内接触器断开异常 | bool |  |  | 52 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packContactorOpenAbnormal | {"en":"Pack contactor open abnormal"}
1052 | 堆内接触器闭合异常 | bool |  |  | 53 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packContactorCloseAbnormal | {"en":"Pack contactor close abnormal"}
1053 | 充电禁止 | bool |  |  | 54 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | chargeDisabled | {"en":"Charge disabled"}
1054 | 放电禁止 | bool |  |  | 55 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | dischargeDisabled | {"en":"Discharge disabled"}
1055 | BMS 系统告警汇总 | bool |  |  | 56 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | bmsSystemAlarm | {"en":"BMS system alarm summary"}
1056 | BMS 系统故障汇总 | bool |  |  | 57 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | bmsSystemFault | {"en":"BMS system fault summary"}
1057 | 输入 IN0（根据实际项目空调、急停或者其他硬件信号） | bool |  |  | 58 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | inputIn0 | {"en":"Input IN0"}
1058 | 输入 IN1（根据实际项目空调、急停或者其他硬件信号） | bool |  |  | 59 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | inputIn1 | {"en":"Input IN1"}
1059 | 输入 IN2（根据实际项目空调、急停或者其他硬件信号） | bool |  |  | 60 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | inputIn2 | {"en":"Input IN2"}
1060 | 输入 IN3（根据实际项目空调、急停或者其他硬件信号） | bool |  |  | 61 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | inputIn3 | {"en":"Input IN3"}
1061 | 预留 | bool |  |  | 62 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | reserved | {"en":"Reserved"}
1062 | 预留 | bool |  |  | 63 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | reserved | {"en":"Reserved"}
1063 | 预留 | bool |  |  | 64 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | reserved | {"en":"Reserved"}
1064 | 预留 | bool |  |  | 65 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | reserved | {"en":"Reserved"}
1065 | 预留 | bool |  |  | 66 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | reserved | {"en":"Reserved"}
1066 | 预留 | bool |  |  | 67 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | reserved | {"en":"Reserved"}
1067 | 预留 | bool |  |  | 68 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | reserved | {"en":"Reserved"}
1068 | 预留 | bool |  |  | 69 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 | 0 | reserved | {"en":"Reserved"}
1069 | 堆内各端子过温轻微告警汇总 | bool |  |  | 70 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packTerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Pack terminal over-temperature mild alarm summary"}
1070 | 堆内各端子过温中度告警汇总 | bool |  |  | 71 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packTerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Pack terminal over-temperature moderate alarm summary"}
1071 | 堆内各端子过温重度告警汇总 | bool |  |  | 72 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packTerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Pack terminal over-temperature severe alarm summary"}
1072 | 堆内模块电压过压轻微告警汇总 | bool |  |  | 73 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Pack module over-voltage mild alarm summary"}
1073 | 堆内模块电压过压中度告警汇总 | bool |  |  | 74 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Pack module over-voltage moderate alarm summary"}
1074 | 堆内模块电压过压严重告警汇总 | bool |  |  | 75 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Pack module over-voltage severe alarm summary"}
1075 | 堆内模块电压欠压轻微告警汇总 | bool |  |  | 76 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Pack module under-voltage mild alarm summary"}
1076 | 堆内模块电压欠压中度告警汇总 | bool |  |  | 77 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Pack module under-voltage moderate alarm summary"}
1077 | 堆内模块电压欠压严重告警汇总 | bool |  |  | 78 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | packModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Pack module under-voltage severe alarm summary"}
1078 | 电压采集失联 | bool |  |  | 79 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | voltageAcquisitionLost | {"en":"Voltage acquisition communication lost"}
1079 | 温度采集失联 | bool |  |  | 80 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | tempAcquisitionLost | {"en":"Temperature acquisition communication lost"}
2000 | 簇 1 主控通讯失联 | bool |  |  | 200 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MasterCommLost | {"en":"Cluster 1 master communication lost"}
2001 | 簇 1 端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 201 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 1 terminal voltage under-voltage mild alarm"}
2002 | 簇 1 端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 202 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 terminal voltage under-voltage moderate alarm"}
2003 | 簇 1 端电压欠压重度告警 | bool |  |  | 203 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 terminal voltage under-voltage severe alarm"}
2004 | 簇 1 端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 204 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 1 terminal voltage over-voltage mild alarm"}
2005 | 簇 1 端电压过压中度告警 | bool |  |  | 205 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 terminal voltage over-voltage moderate alarm"}
2006 | 簇 1 端电压过压重度告警 | bool |  |  | 206 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 terminal voltage over-voltage severe alarm"}
2007 | 簇 1 端电流轻度告警 | bool |  |  | 207 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TerminalCurrentMildAlarm | {"en":"Cluster 1 terminal current mild alarm"}
2008 | 簇 1 端电流中度告警 | bool |  |  | 208 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TerminalCurrentModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 terminal current moderate alarm"}
2009 | 簇 1 端电流重度告警 | bool |  |  | 209 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TerminalCurrentSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 terminal current severe alarm"}
2010 | 簇 1 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 210 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 1 cell under-voltage mild alarm"}
2011 | 簇 1 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 211 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 cell under-voltage moderate alarm"}
2012 | 簇 1 单体欠压重度告警 | bool |  |  | 212 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 cell under-voltage severe alarm"}
2013 | 簇 1 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 213 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 1 cell over-voltage mild alarm"}
2014 | 簇 1 单体过压中度告警 | bool |  |  | 214 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 cell over-voltage moderate alarm"}
2015 | 簇 1 单体过压重度告警 | bool |  |  | 215 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 cell over-voltage severe alarm"}
2016 | 簇 1 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 216 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellTempUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 1 cell under-temperature mild alarm"}
2017 | 簇 1 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 217 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 cell under-temperature moderate alarm"}
2018 | 簇 1 单体欠温重度告警 | bool |  |  | 218 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 cell under-temperature severe alarm"}
2019 | 簇 1 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 219 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 1 cell over-temperature mild alarm"}
2020 | 簇 1 单体过温中度告警 | bool |  |  | 220 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 cell over-temperature moderate alarm"}
2021 | 簇 1 单体过温重度告警 | bool |  |  | 221 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 cell over-temperature severe alarm"}
2022 | 簇 1 单体 SOC 低轻度告警 | bool |  |  | 222 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellSocLowMildAlarm | {"en":"Cluster 1 cell low SOC mild alarm"}
2023 | 簇 1 单体 SOC 低中度告警 | bool |  |  | 223 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellSocLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 cell low SOC moderate alarm"}
2024 | 簇 1 单体 SOC 低重度告警 | bool |  |  | 224 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellSocLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 cell low SOC severe alarm"}
2025 | 簇 1 单体 SOC 高轻度告警 | bool |  |  | 225 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellSocHighMildAlarm | {"en":"Cluster 1 cell high SOC mild alarm"}
2026 | 簇 1 单体 SOC 高中度告警 | bool |  |  | 226 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellSocHighModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 cell high SOC moderate alarm"}
2027 | 簇 1 单体 SOC 高重度告警 | bool |  |  | 227 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellSocHighSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 cell high SOC severe alarm"}
2028 | 簇 1 单体 SOH 低轻度告警 | bool |  |  | 228 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellSohLowMildAlarm | {"en":"Cluster 1 cell low SOH mild alarm"}
2029 | 簇 1 单体 SOH 低中度告警 | bool |  |  | 229 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellSohLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 cell low SOH moderate alarm"}
2030 | 簇 1 单体 SOH 低重度告警 | bool |  |  | 230 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellSohLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 cell low SOH severe alarm"}
2031 | 簇 1 单体压差轻度告警 | bool |  |  | 231 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 1 cell voltage difference mild alarm"}
2032 | 簇 1 单体压差中度告警 | bool |  |  | 232 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 cell voltage difference moderate alarm"}
2033 | 簇 1 单体压差重度告警 | bool |  |  | 233 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 cell voltage difference severe alarm"}
2034 | 簇 1 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 234 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellTempDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 1 cell temperature difference mild alarm"}
2035 | 簇 1 单体温差中度告警 | bool |  |  | 235 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 cell temperature difference moderate alarm"}
2036 | 簇 1 单体温差重度告警 | bool |  |  | 236 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1CellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 cell temperature difference severe alarm"}
2037 | 簇 1 从控 1 通讯失联 | bool |  |  | 237 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave1CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 1 communication lost"}
2038 | 簇 1 从控 2 通讯失联 | bool |  |  | 238 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave2CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 2 communication lost"}
2039 | 簇 1 从控 3 通讯失联 | bool |  |  | 239 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave3CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 3 communication lost"}
2040 | 簇 1 从控 4 通讯失联 | bool |  |  | 240 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave4CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 4 communication lost"}
2041 | 簇 1 从控 5 通讯失联 | bool |  |  | 241 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave5CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 5 communication lost"}
2042 | 簇 1 从控 6 通讯失联 | bool |  |  | 242 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave6CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 6 communication lost"}
2043 | 簇 1 从控 7 通讯失联 | bool |  |  | 243 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave7CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 7 communication lost"}
2044 | 簇 1 从控 8 通讯失联 | bool |  |  | 244 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave8CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 8 communication lost"}
2045 | 簇 1 从控 9 通讯失联 | bool |  |  | 245 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave9CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 9 communication lost"}
2046 | 簇 1 从控 10 通讯失联 | bool |  |  | 246 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave10CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 10 communication lost"}
2047 | 簇 1 从控 11 通讯失联 | bool |  |  | 247 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave11CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 11 communication lost"}
2048 | 簇 1 从控 12 通讯失联 | bool |  |  | 248 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave12CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 12 communication lost"}
2049 | 簇 1 从控 13 通讯失联 | bool |  |  | 249 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave13CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 13 communication lost"}
2050 | 簇 1 从控 14 通讯失联 | bool |  |  | 250 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave14CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 14 communication lost"}
2051 | 簇 1 从控 15 通讯失联 | bool |  |  | 251 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave15CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 15 communication lost"}
2052 | 簇 1 从控 16 通讯失联 | bool |  |  | 252 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave16CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 16 communication lost"}
2053 | 簇 1 从控 17 通讯失联 | bool |  |  | 253 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave17CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 17 communication lost"}
2054 | 簇 1 从控 18 通讯失联 | bool |  |  | 254 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave18CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 18 communication lost"}
2055 | 簇 1 从控 19 通讯失联 | bool |  |  | 255 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave19CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 19 communication lost"}
2056 | 簇 1 从控 20 通讯失联 | bool |  |  | 256 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave20CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 20 communication lost"}
2057 | 簇 1 从控 21 通讯失联 | bool |  |  | 257 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave21CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 21 communication lost"}
2058 | 簇 1 从控 22 通讯失联 | bool |  |  | 258 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave22CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 22 communication lost"}
2059 | 簇 1 从控 23 通讯失联 | bool |  |  | 259 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave23CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 23 communication lost"}
2060 | 簇 1 从控 24 通讯失联 | bool |  |  | 260 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave24CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 24 communication lost"}
2061 | 簇 1 从控 25 通讯失联 | bool |  |  | 261 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave25CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 25 communication lost"}
2062 | 簇 1 从控 26 通讯失联 | bool |  |  | 262 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave26CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 26 communication lost"}
2063 | 簇 1 从控 27 通讯失联 | bool |  |  | 263 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave27CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 27 communication lost"}
2064 | 簇 1 从控 28 通讯失联 | bool |  |  | 264 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave28CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 28 communication lost"}
2065 | 簇 1 从控 29 通讯失联 | bool |  |  | 265 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave29CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 29 communication lost"}
2066 | 簇 1 从控 30 通讯失联 | bool |  |  | 266 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave30CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 30 communication lost"}
2067 | 簇 1 从控 31 通讯失联 | bool |  |  | 267 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave31CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 31 communication lost"}
2068 | 簇 1 从控 32 通讯失联 | bool |  |  | 268 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave32CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 32 communication lost"}
2069 | 簇 1 从控 33 通讯失联 | bool |  |  | 269 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave33CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 33 communication lost"}
2070 | 簇 1 从控 34 通讯失联 | bool |  |  | 270 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave34CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 34 communication lost"}
2071 | 簇 1 从控 35 通讯失联 | bool |  |  | 271 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave35CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 35 communication lost"}
2072 | 簇 1 从控 36 通讯失联 | bool |  |  | 272 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave36CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 36 communication lost"}
2073 | 簇 1 从控 37 通讯失联 | bool |  |  | 273 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave37CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 37 communication lost"}
2074 | 簇 1 从控 38 通讯失联 | bool |  |  | 274 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave38CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 38 communication lost"}
2075 | 簇 1 从控 39 通讯失联 | bool |  |  | 275 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave39CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 39 communication lost"}
2076 | 簇 1 从控 40 通讯失联 | bool |  |  | 276 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1Slave40CommLost | {"en":"Cluster 1 slave 40 communication lost"}
2077 | 簇 1 端子温度过高轻度告警 | bool |  |  | 277 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 1 terminal over-temperature mild alarm"}
2078 | 簇 1 端子温度过高中度告警 | bool |  |  | 278 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 terminal over-temperature moderate alarm"}
2079 | 簇 1 端子温度过高重度告警 | bool |  |  | 279 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 terminal over-temperature severe alarm"}
2080 | 簇 1 模块电压过高轻度告警 | bool |  |  | 280 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1ModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 1 module over-voltage mild alarm"}
2081 | 簇 1 模块电压过高中度告警 | bool |  |  | 281 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1ModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 module over-voltage moderate alarm"}
2082 | 簇 1 模块电压过高重度告警 | bool |  |  | 282 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1ModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 module over-voltage severe alarm"}
2083 | 簇 1 模块电压过低轻度告警 | bool |  |  | 283 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1ModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 1 module under-voltage mild alarm"}
2084 | 簇 1 模块电压过低中度告警 | bool |  |  | 284 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1ModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 1 module under-voltage moderate alarm"}
2085 | 簇 1 模块电压过低重度告警 | bool |  |  | 285 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1ModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 1 module under-voltage severe alarm"}
2086 | 簇 1 电压采集故障 | bool |  |  | 286 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1VoltageAcquisitionFault | {"en":"Cluster 1 voltage acquisition fault"}
2087 | 簇 1 温度采集故障 | bool |  |  | 287 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1TempAcquisitionFault | {"en":"Cluster 1 temperature acquisition fault"}
2100 | 簇 2 主控通讯失联 | bool |  |  | 300 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MasterCommLost | {"en":"Cluster 2 master communication lost"}
2101 | 簇 2 端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 301 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 2 terminal voltage under-voltage mild alarm"}
2102 | 簇 2 端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 302 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 terminal voltage under-voltage moderate alarm"}
2103 | 簇 2 端电压欠压重度告警 | bool |  |  | 303 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 terminal voltage under-voltage severe alarm"}
2104 | 簇 2 端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 304 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 2 terminal voltage over-voltage mild alarm"}
2105 | 簇 2 端电压过压中度告警 | bool |  |  | 305 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 terminal voltage over-voltage moderate alarm"}
2106 | 簇 2 端电压过压重度告警 | bool |  |  | 306 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 terminal voltage over-voltage severe alarm"}
2107 | 簇 2 端电流轻度告警 | bool |  |  | 307 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TerminalCurrentMildAlarm | {"en":"Cluster 2 terminal current mild alarm"}
2108 | 簇 2 端电流中度告警 | bool |  |  | 308 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TerminalCurrentModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 terminal current moderate alarm"}
2109 | 簇 2 端电流重度告警 | bool |  |  | 309 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TerminalCurrentSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 terminal current severe alarm"}
2110 | 簇 2 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 310 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 2 cell under-voltage mild alarm"}
2111 | 簇 2 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 311 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 cell under-voltage moderate alarm"}
2112 | 簇 2 单体欠压重度告警 | bool |  |  | 312 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 cell under-voltage severe alarm"}
2113 | 簇 2 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 313 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 2 cell over-voltage mild alarm"}
2114 | 簇 2 单体过压中度告警 | bool |  |  | 314 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 cell over-voltage moderate alarm"}
2115 | 簇 2 单体过压重度告警 | bool |  |  | 315 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 cell over-voltage severe alarm"}
2116 | 簇 2 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 316 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellTempUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 2 cell under-temperature mild alarm"}
2117 | 簇 2 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 317 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 cell under-temperature moderate alarm"}
2118 | 簇 2 单体欠温重度告警 | bool |  |  | 318 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 cell under-temperature severe alarm"}
2119 | 簇 2 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 319 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 2 cell over-temperature mild alarm"}
2120 | 簇 2 单体过温中度告警 | bool |  |  | 320 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 cell over-temperature moderate alarm"}
2121 | 簇 2 单体过温重度告警 | bool |  |  | 321 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 cell over-temperature severe alarm"}
2122 | 簇 2 单体 SOC 低轻度告警 | bool |  |  | 322 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellSocLowMildAlarm | {"en":"Cluster 2 cell low SOC mild alarm"}
2123 | 簇 2 单体 SOC 低中度告警 | bool |  |  | 323 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellSocLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 cell low SOC moderate alarm"}
2124 | 簇 2 单体 SOC 低重度告警 | bool |  |  | 324 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellSocLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 cell low SOC severe alarm"}
2125 | 簇 2 单体 SOC 高轻度告警 | bool |  |  | 325 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellSocHighMildAlarm | {"en":"Cluster 2 cell high SOC mild alarm"}
2126 | 簇 2 单体 SOC 高中度告警 | bool |  |  | 326 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellSocHighModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 cell high SOC moderate alarm"}
2127 | 簇 2 单体 SOC 高重度告警 | bool |  |  | 327 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellSocHighSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 cell high SOC severe alarm"}
2128 | 簇 2 单体 SOH 低轻度告警 | bool |  |  | 328 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellSohLowMildAlarm | {"en":"Cluster 2 cell low SOH mild alarm"}
2129 | 簇 2 单体 SOH 低中度告警 | bool |  |  | 329 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellSohLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 cell low SOH moderate alarm"}
2130 | 簇 2 单体 SOH 低重度告警 | bool |  |  | 330 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellSohLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 cell low SOH severe alarm"}
2131 | 簇 2 单体压差轻度告警 | bool |  |  | 331 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 2 cell voltage difference mild alarm"}
2132 | 簇 2 单体压差中度告警 | bool |  |  | 332 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 cell voltage difference moderate alarm"}
2133 | 簇 2 单体压差重度告警 | bool |  |  | 333 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 cell voltage difference severe alarm"}
2134 | 簇 2 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 334 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellTempDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 2 cell temperature difference mild alarm"}
2135 | 簇 2 单体温差中度告警 | bool |  |  | 335 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 cell temperature difference moderate alarm"}
2136 | 簇 2 单体温差重度告警 | bool |  |  | 336 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2CellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 cell temperature difference severe alarm"}
2137 | 簇 2 从控 1 通讯失联 | bool |  |  | 337 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave1CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 1 communication lost"}
2138 | 簇 2 从控 2 通讯失联 | bool |  |  | 338 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave2CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 2 communication lost"}
2139 | 簇 2 从控 3 通讯失联 | bool |  |  | 339 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave3CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 3 communication lost"}
2140 | 簇 2 从控 4 通讯失联 | bool |  |  | 340 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave4CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 4 communication lost"}
2141 | 簇 2 从控 5 通讯失联 | bool |  |  | 341 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave5CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 5 communication lost"}
2142 | 簇 2 从控 6 通讯失联 | bool |  |  | 342 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave6CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 6 communication lost"}
2143 | 簇 2 从控 7 通讯失联 | bool |  |  | 343 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave7CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 7 communication lost"}
2144 | 簇 2 从控 8 通讯失联 | bool |  |  | 344 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave8CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 8 communication lost"}
2145 | 簇 2 从控 9 通讯失联 | bool |  |  | 345 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave9CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 9 communication lost"}
2146 | 簇 2 从控 10 通讯失联 | bool |  |  | 346 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave10CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 10 communication lost"}
2147 | 簇 2 从控 11 通讯失联 | bool |  |  | 347 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave11CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 11 communication lost"}
2148 | 簇 2 从控 12 通讯失联 | bool |  |  | 348 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave12CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 12 communication lost"}
2149 | 簇 2 从控 13 通讯失联 | bool |  |  | 349 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave13CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 13 communication lost"}
2150 | 簇 2 从控 14 通讯失联 | bool |  |  | 350 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave14CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 14 communication lost"}
2151 | 簇 2 从控 15 通讯失联 | bool |  |  | 351 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave15CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 15 communication lost"}
2152 | 簇 2 从控 16 通讯失联 | bool |  |  | 352 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave16CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 16 communication lost"}
2153 | 簇 2 从控 17 通讯失联 | bool |  |  | 353 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave17CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 17 communication lost"}
2154 | 簇 2 从控 18 通讯失联 | bool |  |  | 354 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave18CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 18 communication lost"}
2155 | 簇 2 从控 19 通讯失联 | bool |  |  | 355 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave19CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 19 communication lost"}
2156 | 簇 2 从控 20 通讯失联 | bool |  |  | 356 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave20CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 20 communication lost"}
2157 | 簇 2 从控 21 通讯失联 | bool |  |  | 357 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave21CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 21 communication lost"}
2158 | 簇 2 从控 22 通讯失联 | bool |  |  | 358 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave22CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 22 communication lost"}
2159 | 簇 2 从控 23 通讯失联 | bool |  |  | 359 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave23CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 23 communication lost"}
2160 | 簇 2 从控 24 通讯失联 | bool |  |  | 360 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave24CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 24 communication lost"}
2161 | 簇 2 从控 25 通讯失联 | bool |  |  | 361 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave25CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 25 communication lost"}
2162 | 簇 2 从控 26 通讯失联 | bool |  |  | 362 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave26CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 26 communication lost"}
2163 | 簇 2 从控 27 通讯失联 | bool |  |  | 363 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave27CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 27 communication lost"}
2164 | 簇 2 从控 28 通讯失联 | bool |  |  | 364 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave28CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 28 communication lost"}
2165 | 簇 2 从控 29 通讯失联 | bool |  |  | 365 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave29CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 29 communication lost"}
2166 | 簇 2 从控 30 通讯失联 | bool |  |  | 366 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave30CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 30 communication lost"}
2167 | 簇 2 从控 31 通讯失联 | bool |  |  | 367 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave31CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 31 communication lost"}
2168 | 簇 2 从控 32 通讯失联 | bool |  |  | 368 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave32CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 32 communication lost"}
2169 | 簇 2 从控 33 通讯失联 | bool |  |  | 369 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave33CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 33 communication lost"}
2170 | 簇 2 从控 34 通讯失联 | bool |  |  | 370 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave34CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 34 communication lost"}
2171 | 簇 2 从控 35 通讯失联 | bool |  |  | 371 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave35CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 35 communication lost"}
2172 | 簇 2 从控 36 通讯失联 | bool |  |  | 372 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave36CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 36 communication lost"}
2173 | 簇 2 从控 37 通讯失联 | bool |  |  | 373 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave37CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 37 communication lost"}
2174 | 簇 2 从控 38 通讯失联 | bool |  |  | 374 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave38CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 38 communication lost"}
2175 | 簇 2 从控 39 通讯失联 | bool |  |  | 375 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave39CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 39 communication lost"}
2176 | 簇 2 从控 40 通讯失联 | bool |  |  | 376 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2Slave40CommLost | {"en":"Cluster 2 slave 40 communication lost"}
2177 | 簇 2 端子温度过高轻度告警 | bool |  |  | 377 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 2 terminal over-temperature mild alarm"}
2178 | 簇 2 端子温度过高中度告警 | bool |  |  | 378 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 terminal over-temperature moderate alarm"}
2179 | 簇 2 端子温度过高重度告警 | bool |  |  | 379 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 terminal over-temperature severe alarm"}
2180 | 簇 2 模块电压过高轻度告警 | bool |  |  | 380 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2ModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 2 module over-voltage mild alarm"}
2181 | 簇 2 模块电压过高中度告警 | bool |  |  | 381 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2ModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 module over-voltage moderate alarm"}
2182 | 簇 2 模块电压过高重度告警 | bool |  |  | 382 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2ModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 module over-voltage severe alarm"}
2183 | 簇 2 模块电压过低轻度告警 | bool |  |  | 383 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2ModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 2 module under-voltage mild alarm"}
2184 | 簇 2 模块电压过低中度告警 | bool |  |  | 384 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2ModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 2 module under-voltage moderate alarm"}
2185 | 簇 2 模块电压过低重度告警 | bool |  |  | 385 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2ModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 2 module under-voltage severe alarm"}
2186 | 簇 2 电压采集故障 | bool |  |  | 386 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2VoltageAcquisitionFault | {"en":"Cluster 2 voltage acquisition fault"}
2187 | 簇 2 温度采集故障 | bool |  |  | 387 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2TempAcquisitionFault | {"en":"Cluster 2 temperature acquisition fault"}
3000 | 簇 3 主控通讯失联 | bool |  |  | 400 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MasterCommLost | {"en":"Cluster 3 master communication lost"}
3001 | 簇 3 端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 401 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 3 terminal voltage under-voltage mild alarm"}
3002 | 簇 3 端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 402 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 terminal voltage under-voltage moderate alarm"}
3003 | 簇 3 端电压欠压重度告警 | bool |  |  | 403 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 terminal voltage under-voltage severe alarm"}
3004 | 簇 3 端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 404 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 3 terminal voltage over-voltage mild alarm"}
3005 | 簇 3 端电压过压中度告警 | bool |  |  | 405 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 terminal voltage over-voltage moderate alarm"}
3006 | 簇 3 端电压过压重度告警 | bool |  |  | 406 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 terminal voltage over-voltage severe alarm"}
3007 | 簇 3 端电流轻度告警 | bool |  |  | 407 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TerminalCurrentMildAlarm | {"en":"Cluster 3 terminal current mild alarm"}
3008 | 簇 3 端电流中度告警 | bool |  |  | 408 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TerminalCurrentModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 terminal current moderate alarm"}
3009 | 簇 3 端电流重度告警 | bool |  |  | 409 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TerminalCurrentSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 terminal current severe alarm"}
3010 | 簇 3 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 410 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 3 cell under-voltage mild alarm"}
3011 | 簇 3 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 411 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 cell under-voltage moderate alarm"}
3012 | 簇 3 单体欠压重度告警 | bool |  |  | 412 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 cell under-voltage severe alarm"}
3013 | 簇 3 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 413 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 3 cell over-voltage mild alarm"}
3014 | 簇 3 单体过压中度告警 | bool |  |  | 414 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 cell over-voltage moderate alarm"}
3015 | 簇 3 单体过压重度告警 | bool |  |  | 415 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 cell over-voltage severe alarm"}
3016 | 簇 3 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 416 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellTempUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 3 cell under-temperature mild alarm"}
3017 | 簇 3 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 417 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 cell under-temperature moderate alarm"}
3018 | 簇 3 单体欠温重度告警 | bool |  |  | 418 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 cell under-temperature severe alarm"}
3019 | 簇 3 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 419 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 3 cell over-temperature mild alarm"}
3020 | 簇 3 单体过温中度告警 | bool |  |  | 420 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 cell over-temperature moderate alarm"}
3021 | 簇 3 单体过温重度告警 | bool |  |  | 421 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 cell over-temperature severe alarm"}
3022 | 簇 3 单体 SOC 低轻度告警 | bool |  |  | 422 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellSocLowMildAlarm | {"en":"Cluster 3 cell low SOC mild alarm"}
3023 | 簇 3 单体 SOC 低中度告警 | bool |  |  | 423 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellSocLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 cell low SOC moderate alarm"}
3024 | 簇 3 单体 SOC 低重度告警 | bool |  |  | 424 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellSocLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 cell low SOC severe alarm"}
3025 | 簇 3 单体 SOC 高轻度告警 | bool |  |  | 425 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellSocHighMildAlarm | {"en":"Cluster 3 cell high SOC mild alarm"}
3026 | 簇 3 单体 SOC 高中度告警 | bool |  |  | 426 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellSocHighModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 cell high SOC moderate alarm"}
3027 | 簇 3 单体 SOC 高重度告警 | bool |  |  | 427 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellSocHighSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 cell high SOC severe alarm"}
3028 | 簇 3 单体 SOH 低轻度告警 | bool |  |  | 428 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellSohLowMildAlarm | {"en":"Cluster 3 cell low SOH mild alarm"}
3029 | 簇 3 单体 SOH 低中度告警 | bool |  |  | 429 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellSohLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 cell low SOH moderate alarm"}
3030 | 簇 3 单体 SOH 低重度告警 | bool |  |  | 430 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellSohLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 cell low SOH severe alarm"}
3031 | 簇 3 单体压差轻度告警 | bool |  |  | 431 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 3 cell voltage difference mild alarm"}
3032 | 簇 3 单体压差中度告警 | bool |  |  | 432 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 cell voltage difference moderate alarm"}
3033 | 簇 3 单体压差重度告警 | bool |  |  | 433 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 cell voltage difference severe alarm"}
3034 | 簇 3 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 434 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellTempDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 3 cell temperature difference mild alarm"}
3035 | 簇 3 单体温差中度告警 | bool |  |  | 435 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 cell temperature difference moderate alarm"}
3036 | 簇 3 单体温差重度告警 | bool |  |  | 436 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3CellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 cell temperature difference severe alarm"}
3037 | 簇 3 从控 1 通讯失联 | bool |  |  | 437 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave1CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 1 communication lost"}
3038 | 簇 3 从控 2 通讯失联 | bool |  |  | 438 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave2CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 2 communication lost"}
3039 | 簇 3 从控 3 通讯失联 | bool |  |  | 439 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave3CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 3 communication lost"}
3040 | 簇 3 从控 4 通讯失联 | bool |  |  | 440 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave4CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 4 communication lost"}
3041 | 簇 3 从控 5 通讯失联 | bool |  |  | 441 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave5CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 5 communication lost"}
3042 | 簇 3 从控 6 通讯失联 | bool |  |  | 442 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave6CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 6 communication lost"}
3043 | 簇 3 从控 7 通讯失联 | bool |  |  | 443 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave7CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 7 communication lost"}
3044 | 簇 3 从控 8 通讯失联 | bool |  |  | 444 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave8CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 8 communication lost"}
3045 | 簇 3 从控 9 通讯失联 | bool |  |  | 445 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave9CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 9 communication lost"}
3046 | 簇 3 从控 10 通讯失联 | bool |  |  | 446 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave10CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 10 communication lost"}
3047 | 簇 3 从控 11 通讯失联 | bool |  |  | 447 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave11CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 11 communication lost"}
3048 | 簇 3 从控 12 通讯失联 | bool |  |  | 448 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave12CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 12 communication lost"}
3049 | 簇 3 从控 13 通讯失联 | bool |  |  | 449 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave13CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 13 communication lost"}
3050 | 簇 3 从控 14 通讯失联 | bool |  |  | 450 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave14CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 14 communication lost"}
3051 | 簇 3 从控 15 通讯失联 | bool |  |  | 451 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave15CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 15 communication lost"}
3052 | 簇 3 从控 16 通讯失联 | bool |  |  | 452 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave16CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 16 communication lost"}
3053 | 簇 3 从控 17 通讯失联 | bool |  |  | 453 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave17CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 17 communication lost"}
3054 | 簇 3 从控 18 通讯失联 | bool |  |  | 454 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave18CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 18 communication lost"}
3055 | 簇 3 从控 19 通讯失联 | bool |  |  | 455 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave19CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 19 communication lost"}
3056 | 簇 3 从控 20 通讯失联 | bool |  |  | 456 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave20CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 20 communication lost"}
3057 | 簇 3 从控 21 通讯失联 | bool |  |  | 457 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave21CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 21 communication lost"}
3058 | 簇 3 从控 22 通讯失联 | bool |  |  | 458 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave22CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 22 communication lost"}
3059 | 簇 3 从控 23 通讯失联 | bool |  |  | 459 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave23CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 23 communication lost"}
3060 | 簇 3 从控 24 通讯失联 | bool |  |  | 460 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave24CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 24 communication lost"}
3061 | 簇 3 从控 25 通讯失联 | bool |  |  | 461 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave25CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 25 communication lost"}
3062 | 簇 3 从控 26 通讯失联 | bool |  |  | 462 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave26CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 26 communication lost"}
3063 | 簇 3 从控 27 通讯失联 | bool |  |  | 463 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave27CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 27 communication lost"}
3064 | 簇 3 从控 28 通讯失联 | bool |  |  | 464 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave28CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 28 communication lost"}
3065 | 簇 3 从控 29 通讯失联 | bool |  |  | 465 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave29CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 29 communication lost"}
3066 | 簇 3 从控 30 通讯失联 | bool |  |  | 466 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave30CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 30 communication lost"}
3067 | 簇 3 从控 31 通讯失联 | bool |  |  | 467 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave31CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 31 communication lost"}
3068 | 簇 3 从控 32 通讯失联 | bool |  |  | 468 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave32CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 32 communication lost"}
3069 | 簇 3 从控 33 通讯失联 | bool |  |  | 469 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave33CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 33 communication lost"}
3070 | 簇 3 从控 34 通讯失联 | bool |  |  | 470 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave34CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 34 communication lost"}
3071 | 簇 3 从控 35 通讯失联 | bool |  |  | 471 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave35CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 35 communication lost"}
3072 | 簇 3 从控 36 通讯失联 | bool |  |  | 472 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave36CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 36 communication lost"}
3073 | 簇 3 从控 37 通讯失联 | bool |  |  | 473 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave37CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 37 communication lost"}
3074 | 簇 3 从控 38 通讯失联 | bool |  |  | 474 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave38CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 38 communication lost"}
3075 | 簇 3 从控 39 通讯失联 | bool |  |  | 475 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave39CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 39 communication lost"}
3076 | 簇 3 从控 40 通讯失联 | bool |  |  | 476 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3Slave40CommLost | {"en":"Cluster 3 slave 40 communication lost"}
3077 | 簇 3 端子温度过高轻度告警 | bool |  |  | 477 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 3 terminal over-temperature mild alarm"}
3078 | 簇 3 端子温度过高中度告警 | bool |  |  | 478 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 terminal over-temperature moderate alarm"}
3079 | 簇 3 端子温度过高重度告警 | bool |  |  | 479 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 terminal over-temperature severe alarm"}
3080 | 簇 3 模块电压过高轻度告警 | bool |  |  | 480 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3ModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 3 module over-voltage mild alarm"}
3081 | 簇 3 模块电压过高中度告警 | bool |  |  | 481 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3ModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 module over-voltage moderate alarm"}
3082 | 簇 3 模块电压过高重度告警 | bool |  |  | 482 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3ModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 module over-voltage severe alarm"}
3083 | 簇 3 模块电压过低轻度告警 | bool |  |  | 483 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3ModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 3 module under-voltage mild alarm"}
3084 | 簇 3 模块电压过低中度告警 | bool |  |  | 484 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3ModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 3 module under-voltage moderate alarm"}
3085 | 簇 3 模块电压过低重度告警 | bool |  |  | 485 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3ModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 3 module under-voltage severe alarm"}
3086 | 簇 3 电压采集故障 | bool |  |  | 486 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3VoltageAcquisitionFault | {"en":"Cluster 3 voltage acquisition fault"}
3087 | 簇 3 温度采集故障 | bool |  |  | 487 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3TempAcquisitionFault | {"en":"Cluster 3 temperature acquisition fault"}
4000 | 簇 4 主控通讯失联 | bool |  |  | 500 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MasterCommLost | {"en":"Cluster 4 master communication lost"}
4001 | 簇 4 端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 501 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 4 terminal voltage under-voltage mild alarm"}
4002 | 簇 4 端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 502 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 terminal voltage under-voltage moderate alarm"}
4003 | 簇 4 端电压欠压重度告警 | bool |  |  | 503 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 terminal voltage under-voltage severe alarm"}
4004 | 簇 4 端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 504 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 4 terminal voltage over-voltage mild alarm"}
4005 | 簇 4 端电压过压中度告警 | bool |  |  | 505 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 terminal voltage over-voltage moderate alarm"}
4006 | 簇 4 端电压过压重度告警 | bool |  |  | 506 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 terminal voltage over-voltage severe alarm"}
4007 | 簇 4 端电流轻度告警 | bool |  |  | 507 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TerminalCurrentMildAlarm | {"en":"Cluster 4 terminal current mild alarm"}
4008 | 簇 4 端电流中度告警 | bool |  |  | 508 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TerminalCurrentModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 terminal current moderate alarm"}
4009 | 簇 4 端电流重度告警 | bool |  |  | 509 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TerminalCurrentSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 terminal current severe alarm"}
4010 | 簇 4 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 510 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 4 cell under-voltage mild alarm"}
4011 | 簇 4 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 511 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 cell under-voltage moderate alarm"}
4012 | 簇 4 单体欠压重度告警 | bool |  |  | 512 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 cell under-voltage severe alarm"}
4013 | 簇 4 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 513 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 4 cell over-voltage mild alarm"}
4014 | 簇 4 单体过压中度告警 | bool |  |  | 514 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 cell over-voltage moderate alarm"}
4015 | 簇 4 单体过压重度告警 | bool |  |  | 515 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 cell over-voltage severe alarm"}
4016 | 簇 4 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 516 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellTempUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 4 cell under-temperature mild alarm"}
4017 | 簇 4 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 517 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 cell under-temperature moderate alarm"}
4018 | 簇 4 单体欠温重度告警 | bool |  |  | 518 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 cell under-temperature severe alarm"}
4019 | 簇 4 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 519 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 4 cell over-temperature mild alarm"}
4020 | 簇 4 单体过温中度告警 | bool |  |  | 520 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 cell over-temperature moderate alarm"}
4021 | 簇 4 单体过温重度告警 | bool |  |  | 521 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 cell over-temperature severe alarm"}
4022 | 簇 4 单体 SOC 低轻度告警 | bool |  |  | 522 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellSocLowMildAlarm | {"en":"Cluster 4 cell low SOC mild alarm"}
4023 | 簇 4 单体 SOC 低中度告警 | bool |  |  | 523 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellSocLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 cell low SOC moderate alarm"}
4024 | 簇 4 单体 SOC 低重度告警 | bool |  |  | 524 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellSocLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 cell low SOC severe alarm"}
4025 | 簇 4 单体 SOC 高轻度告警 | bool |  |  | 525 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellSocHighMildAlarm | {"en":"Cluster 4 cell high SOC mild alarm"}
4026 | 簇 4 单体 SOC 高中度告警 | bool |  |  | 526 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellSocHighModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 cell high SOC moderate alarm"}
4027 | 簇 4 单体 SOC 高重度告警 | bool |  |  | 527 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellSocHighSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 cell high SOC severe alarm"}
4028 | 簇 4 单体 SOH 低轻度告警 | bool |  |  | 528 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellSohLowMildAlarm | {"en":"Cluster 4 cell low SOH mild alarm"}
4029 | 簇 4 单体 SOH 低中度告警 | bool |  |  | 529 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellSohLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 cell low SOH moderate alarm"}
4030 | 簇 4 单体 SOH 低重度告警 | bool |  |  | 530 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellSohLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 cell low SOH severe alarm"}
4031 | 簇 4 单体压差轻度告警 | bool |  |  | 531 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 4 cell voltage difference mild alarm"}
4032 | 簇 4 单体压差中度告警 | bool |  |  | 532 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 cell voltage difference moderate alarm"}
4033 | 簇 4 单体压差重度告警 | bool |  |  | 533 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 cell voltage difference severe alarm"}
4034 | 簇 4 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 534 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellTempDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 4 cell temperature difference mild alarm"}
4035 | 簇 4 单体温差中度告警 | bool |  |  | 535 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 cell temperature difference moderate alarm"}
4036 | 簇 4 单体温差重度告警 | bool |  |  | 536 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4CellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 cell temperature difference severe alarm"}
4037 | 簇 4 从控 1 通讯失联 | bool |  |  | 537 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave1CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 1 communication lost"}
4038 | 簇 4 从控 2 通讯失联 | bool |  |  | 538 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave2CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 2 communication lost"}
4039 | 簇 4 从控 3 通讯失联 | bool |  |  | 539 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave3CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 3 communication lost"}
4040 | 簇 4 从控 4 通讯失联 | bool |  |  | 540 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave4CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 4 communication lost"}
4041 | 簇 4 从控 5 通讯失联 | bool |  |  | 541 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave5CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 5 communication lost"}
4042 | 簇 4 从控 6 通讯失联 | bool |  |  | 542 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave6CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 6 communication lost"}
4043 | 簇 4 从控 7 通讯失联 | bool |  |  | 543 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave7CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 7 communication lost"}
4044 | 簇 4 从控 8 通讯失联 | bool |  |  | 544 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave8CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 8 communication lost"}
4045 | 簇 4 从控 9 通讯失联 | bool |  |  | 545 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave9CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 9 communication lost"}
4046 | 簇 4 从控 10 通讯失联 | bool |  |  | 546 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave10CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 10 communication lost"}
4047 | 簇 4 从控 11 通讯失联 | bool |  |  | 547 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave11CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 11 communication lost"}
4048 | 簇 4 从控 12 通讯失联 | bool |  |  | 548 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave12CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 12 communication lost"}
4049 | 簇 4 从控 13 通讯失联 | bool |  |  | 549 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave13CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 13 communication lost"}
4050 | 簇 4 从控 14 通讯失联 | bool |  |  | 550 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave14CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 14 communication lost"}
4051 | 簇 4 从控 15 通讯失联 | bool |  |  | 551 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave15CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 15 communication lost"}
4052 | 簇 4 从控 16 通讯失联 | bool |  |  | 552 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave16CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 16 communication lost"}
4053 | 簇 4 从控 17 通讯失联 | bool |  |  | 553 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave17CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 17 communication lost"}
4054 | 簇 4 从控 18 通讯失联 | bool |  |  | 554 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave18CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 18 communication lost"}
4055 | 簇 4 从控 19 通讯失联 | bool |  |  | 555 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave19CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 19 communication lost"}
4056 | 簇 4 从控 20 通讯失联 | bool |  |  | 556 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave20CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 20 communication lost"}
4057 | 簇 4 从控 21 通讯失联 | bool |  |  | 557 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave21CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 21 communication lost"}
4058 | 簇 4 从控 22 通讯失联 | bool |  |  | 558 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave22CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 22 communication lost"}
4059 | 簇 4 从控 23 通讯失联 | bool |  |  | 559 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave23CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 23 communication lost"}
4060 | 簇 4 从控 24 通讯失联 | bool |  |  | 560 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave24CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 24 communication lost"}
4061 | 簇 4 从控 25 通讯失联 | bool |  |  | 561 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave25CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 25 communication lost"}
4062 | 簇 4 从控 26 通讯失联 | bool |  |  | 562 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave26CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 26 communication lost"}
4063 | 簇 4 从控 27 通讯失联 | bool |  |  | 563 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave27CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 27 communication lost"}
4064 | 簇 4 从控 28 通讯失联 | bool |  |  | 564 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave28CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 28 communication lost"}
4065 | 簇 4 从控 29 通讯失联 | bool |  |  | 565 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave29CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 29 communication lost"}
4066 | 簇 4 从控 30 通讯失联 | bool |  |  | 566 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave30CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 30 communication lost"}
4067 | 簇 4 从控 31 通讯失联 | bool |  |  | 567 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave31CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 31 communication lost"}
4068 | 簇 4 从控 32 通讯失联 | bool |  |  | 568 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave32CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 32 communication lost"}
4069 | 簇 4 从控 33 通讯失联 | bool |  |  | 569 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave33CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 33 communication lost"}
4070 | 簇 4 从控 34 通讯失联 | bool |  |  | 570 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave34CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 34 communication lost"}
4071 | 簇 4 从控 35 通讯失联 | bool |  |  | 571 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave35CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 35 communication lost"}
4072 | 簇 4 从控 36 通讯失联 | bool |  |  | 572 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave36CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 36 communication lost"}
4073 | 簇 4 从控 37 通讯失联 | bool |  |  | 573 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave37CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 37 communication lost"}
4074 | 簇 4 从控 38 通讯失联 | bool |  |  | 574 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave38CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 38 communication lost"}
4075 | 簇 4 从控 39 通讯失联 | bool |  |  | 575 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave39CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 39 communication lost"}
4076 | 簇 4 从控 40 通讯失联 | bool |  |  | 576 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4Slave40CommLost | {"en":"Cluster 4 slave 40 communication lost"}
4077 | 簇 4 端子温度过高轻度告警 | bool |  |  | 577 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 4 terminal over-temperature mild alarm"}
4078 | 簇 4 端子温度过高中度告警 | bool |  |  | 578 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 terminal over-temperature moderate alarm"}
4079 | 簇 4 端子温度过高重度告警 | bool |  |  | 579 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 terminal over-temperature severe alarm"}
4080 | 簇 4 模块电压过高轻度告警 | bool |  |  | 580 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4ModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 4 module over-voltage mild alarm"}
4081 | 簇 4 模块电压过高中度告警 | bool |  |  | 581 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4ModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 module over-voltage moderate alarm"}
4082 | 簇 4 模块电压过高重度告警 | bool |  |  | 582 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4ModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 module over-voltage severe alarm"}
4083 | 簇 4 模块电压过低轻度告警 | bool |  |  | 583 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4ModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 4 module under-voltage mild alarm"}
4084 | 簇 4 模块电压过低中度告警 | bool |  |  | 584 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4ModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 4 module under-voltage moderate alarm"}
4085 | 簇 4 模块电压过低重度告警 | bool |  |  | 585 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4ModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 4 module under-voltage severe alarm"}
4086 | 簇 4 电压采集故障 | bool |  |  | 586 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4VoltageAcquisitionFault | {"en":"Cluster 4 voltage acquisition fault"}
4087 | 簇 4 温度采集故障 | bool |  |  | 587 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4TempAcquisitionFault | {"en":"Cluster 4 temperature acquisition fault"}
5000 | 簇 5 主控通讯失联 | bool |  |  | 600 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MasterCommLost | {"en":"Cluster 5 master communication lost"}
5001 | 簇 5 端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 601 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 5 terminal voltage under-voltage mild alarm"}
5002 | 簇 5 端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 602 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 terminal voltage under-voltage moderate alarm"}
5003 | 簇 5 端电压欠压重度告警 | bool |  |  | 603 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 terminal voltage under-voltage severe alarm"}
5004 | 簇 5 端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 604 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 5 terminal voltage over-voltage mild alarm"}
5005 | 簇 5 端电压过压中度告警 | bool |  |  | 605 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 terminal voltage over-voltage moderate alarm"}
5006 | 簇 5 端电压过压重度告警 | bool |  |  | 606 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 terminal voltage over-voltage severe alarm"}
5007 | 簇 5 端电流轻度告警 | bool |  |  | 607 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TerminalCurrentMildAlarm | {"en":"Cluster 5 terminal current mild alarm"}
5008 | 簇 5 端电流中度告警 | bool |  |  | 608 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TerminalCurrentModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 terminal current moderate alarm"}
5009 | 簇 5 端电流重度告警 | bool |  |  | 609 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TerminalCurrentSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 terminal current severe alarm"}
5010 | 簇 5 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 610 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 5 cell under-voltage mild alarm"}
5011 | 簇 5 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 611 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 cell under-voltage moderate alarm"}
5012 | 簇 5 单体欠压重度告警 | bool |  |  | 612 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 cell under-voltage severe alarm"}
5013 | 簇 5 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 613 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 5 cell over-voltage mild alarm"}
5014 | 簇 5 单体过压中度告警 | bool |  |  | 614 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 cell over-voltage moderate alarm"}
5015 | 簇 5 单体过压重度告警 | bool |  |  | 615 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 cell over-voltage severe alarm"}
5016 | 簇 5 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 616 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellTempUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 5 cell under-temperature mild alarm"}
5017 | 簇 5 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 617 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 cell under-temperature moderate alarm"}
5018 | 簇 5 单体欠温重度告警 | bool |  |  | 618 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 cell under-temperature severe alarm"}
5019 | 簇 5 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 619 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 5 cell over-temperature mild alarm"}
5020 | 簇 5 单体过温中度告警 | bool |  |  | 620 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 cell over-temperature moderate alarm"}
5021 | 簇 5 单体过温重度告警 | bool |  |  | 621 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 cell over-temperature severe alarm"}
5022 | 簇 5 单体 SOC 低轻度告警 | bool |  |  | 622 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellSocLowMildAlarm | {"en":"Cluster 5 cell low SOC mild alarm"}
5023 | 簇 5 单体 SOC 低中度告警 | bool |  |  | 623 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellSocLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 cell low SOC moderate alarm"}
5024 | 簇 5 单体 SOC 低重度告警 | bool |  |  | 624 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellSocLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 cell low SOC severe alarm"}
5025 | 簇 5 单体 SOC 高轻度告警 | bool |  |  | 625 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellSocHighMildAlarm | {"en":"Cluster 5 cell high SOC mild alarm"}
5026 | 簇 5 单体 SOC 高中度告警 | bool |  |  | 626 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellSocHighModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 cell high SOC moderate alarm"}
5027 | 簇 5 单体 SOC 高重度告警 | bool |  |  | 627 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellSocHighSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 cell high SOC severe alarm"}
5028 | 簇 5 单体 SOH 低轻度告警 | bool |  |  | 628 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellSohLowMildAlarm | {"en":"Cluster 5 cell low SOH mild alarm"}
5029 | 簇 5 单体 SOH 低中度告警 | bool |  |  | 629 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellSohLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 cell low SOH moderate alarm"}
5030 | 簇 5 单体 SOH 低重度告警 | bool |  |  | 630 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellSohLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 cell low SOH severe alarm"}
5031 | 簇 5 单体压差轻度告警 | bool |  |  | 631 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 5 cell voltage difference mild alarm"}
5032 | 簇 5 单体压差中度告警 | bool |  |  | 632 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 cell voltage difference moderate alarm"}
5033 | 簇 5 单体压差重度告警 | bool |  |  | 633 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 cell voltage difference severe alarm"}
5034 | 簇 5 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 634 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellTempDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 5 cell temperature difference mild alarm"}
5035 | 簇 5 单体温差中度告警 | bool |  |  | 635 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 cell temperature difference moderate alarm"}
5036 | 簇 5 单体温差重度告警 | bool |  |  | 636 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5CellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 cell temperature difference severe alarm"}
5037 | 簇 5 从控 1 通讯失联 | bool |  |  | 637 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave1CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 1 communication lost"}
5038 | 簇 5 从控 2 通讯失联 | bool |  |  | 638 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave2CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 2 communication lost"}
5039 | 簇 5 从控 3 通讯失联 | bool |  |  | 639 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave3CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 3 communication lost"}
5040 | 簇 5 从控 4 通讯失联 | bool |  |  | 640 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave4CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 4 communication lost"}
5041 | 簇 5 从控 5 通讯失联 | bool |  |  | 641 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave5CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 5 communication lost"}
5042 | 簇 5 从控 6 通讯失联 | bool |  |  | 642 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave6CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 6 communication lost"}
5043 | 簇 5 从控 7 通讯失联 | bool |  |  | 643 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave7CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 7 communication lost"}
5044 | 簇 5 从控 8 通讯失联 | bool |  |  | 644 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave8CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 8 communication lost"}
5045 | 簇 5 从控 9 通讯失联 | bool |  |  | 645 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave9CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 9 communication lost"}
5046 | 簇 5 从控 10 通讯失联 | bool |  |  | 646 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave10CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 10 communication lost"}
5047 | 簇 5 从控 11 通讯失联 | bool |  |  | 647 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave11CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 11 communication lost"}
5048 | 簇 5 从控 12 通讯失联 | bool |  |  | 648 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave12CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 12 communication lost"}
5049 | 簇 5 从控 13 通讯失联 | bool |  |  | 649 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave13CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 13 communication lost"}
5050 | 簇 5 从控 14 通讯失联 | bool |  |  | 650 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave14CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 14 communication lost"}
5051 | 簇 5 从控 15 通讯失联 | bool |  |  | 651 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave15CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 15 communication lost"}
5052 | 簇 5 从控 16 通讯失联 | bool |  |  | 652 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave16CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 16 communication lost"}
5053 | 簇 5 从控 17 通讯失联 | bool |  |  | 653 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave17CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 17 communication lost"}
5054 | 簇 5 从控 18 通讯失联 | bool |  |  | 654 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave18CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 18 communication lost"}
5055 | 簇 5 从控 19 通讯失联 | bool |  |  | 655 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave19CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 19 communication lost"}
5056 | 簇 5 从控 20 通讯失联 | bool |  |  | 656 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave20CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 20 communication lost"}
5057 | 簇 5 从控 21 通讯失联 | bool |  |  | 657 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave21CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 21 communication lost"}
5058 | 簇 5 从控 22 通讯失联 | bool |  |  | 658 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave22CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 22 communication lost"}
5059 | 簇 5 从控 23 通讯失联 | bool |  |  | 659 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave23CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 23 communication lost"}
5060 | 簇 5 从控 24 通讯失联 | bool |  |  | 660 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave24CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 24 communication lost"}
5061 | 簇 5 从控 25 通讯失联 | bool |  |  | 661 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave25CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 25 communication lost"}
5062 | 簇 5 从控 26 通讯失联 | bool |  |  | 662 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave26CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 26 communication lost"}
5063 | 簇 5 从控 27 通讯失联 | bool |  |  | 663 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave27CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 27 communication lost"}
5064 | 簇 5 从控 28 通讯失联 | bool |  |  | 664 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave28CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 28 communication lost"}
5065 | 簇 5 从控 29 通讯失联 | bool |  |  | 665 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave29CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 29 communication lost"}
5066 | 簇 5 从控 30 通讯失联 | bool |  |  | 666 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave30CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 30 communication lost"}
5067 | 簇 5 从控 31 通讯失联 | bool |  |  | 667 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave31CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 31 communication lost"}
5068 | 簇 5 从控 32 通讯失联 | bool |  |  | 668 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave32CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 32 communication lost"}
5069 | 簇 5 从控 33 通讯失联 | bool |  |  | 669 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave33CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 33 communication lost"}
5070 | 簇 5 从控 34 通讯失联 | bool |  |  | 670 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave34CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 34 communication lost"}
5071 | 簇 5 从控 35 通讯失联 | bool |  |  | 671 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave35CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 35 communication lost"}
5072 | 簇 5 从控 36 通讯失联 | bool |  |  | 672 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave36CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 36 communication lost"}
5073 | 簇 5 从控 37 通讯失联 | bool |  |  | 673 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave37CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 37 communication lost"}
5074 | 簇 5 从控 38 通讯失联 | bool |  |  | 674 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave38CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 38 communication lost"}
5075 | 簇 5 从控 39 通讯失联 | bool |  |  | 675 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave39CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 39 communication lost"}
5076 | 簇 5 从控 40 通讯失联 | bool |  |  | 676 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5Slave40CommLost | {"en":"Cluster 5 slave 40 communication lost"}
5077 | 簇 5 端子温度过高轻度告警 | bool |  |  | 677 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 5 terminal over-temperature mild alarm"}
5078 | 簇 5 端子温度过高中度告警 | bool |  |  | 678 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 terminal over-temperature moderate alarm"}
5079 | 簇 5 端子温度过高重度告警 | bool |  |  | 679 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 terminal over-temperature severe alarm"}
5080 | 簇 5 模块电压过高轻度告警 | bool |  |  | 680 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5ModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 5 module over-voltage mild alarm"}
5081 | 簇 5 模块电压过高中度告警 | bool |  |  | 681 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5ModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 module over-voltage moderate alarm"}
5082 | 簇 5 模块电压过高重度告警 | bool |  |  | 682 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5ModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 module over-voltage severe alarm"}
5083 | 簇 5 模块电压过低轻度告警 | bool |  |  | 683 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5ModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 5 module under-voltage mild alarm"}
5084 | 簇 5 模块电压过低中度告警 | bool |  |  | 684 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5ModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 5 module under-voltage moderate alarm"}
5085 | 簇 5 模块电压过低重度告警 | bool |  |  | 685 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5ModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 5 module under-voltage severe alarm"}
5086 | 簇 5 电压采集故障 | bool |  |  | 686 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5VoltageAcquisitionFault | {"en":"Cluster 5 voltage acquisition fault"}
5087 | 簇 5 温度采集故障 | bool |  |  | 687 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5TempAcquisitionFault | {"en":"Cluster 5 temperature acquisition fault"}
6000 | 簇 6 主控通讯失联 | bool |  |  | 700 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MasterCommLost | {"en":"Cluster 6 master communication lost"}
6001 | 簇 6 端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 701 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 6 terminal voltage under-voltage mild alarm"}
6002 | 簇 6 端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 702 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 terminal voltage under-voltage moderate alarm"}
6003 | 簇 6 端电压欠压重度告警 | bool |  |  | 703 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 terminal voltage under-voltage severe alarm"}
6004 | 簇 6 端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 704 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 6 terminal voltage over-voltage mild alarm"}
6005 | 簇 6 端电压过压中度告警 | bool |  |  | 705 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 terminal voltage over-voltage moderate alarm"}
6006 | 簇 6 端电压过压重度告警 | bool |  |  | 706 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 terminal voltage over-voltage severe alarm"}
6007 | 簇 6 端电流轻度告警 | bool |  |  | 707 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TerminalCurrentMildAlarm | {"en":"Cluster 6 terminal current mild alarm"}
6008 | 簇 6 端电流中度告警 | bool |  |  | 708 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TerminalCurrentModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 terminal current moderate alarm"}
6009 | 簇 6 端电流重度告警 | bool |  |  | 709 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TerminalCurrentSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 terminal current severe alarm"}
6010 | 簇 6 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 710 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 6 cell under-voltage mild alarm"}
6011 | 簇 6 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 711 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 cell under-voltage moderate alarm"}
6012 | 簇 6 单体欠压重度告警 | bool |  |  | 712 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 cell under-voltage severe alarm"}
6013 | 簇 6 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 713 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 6 cell over-voltage mild alarm"}
6014 | 簇 6 单体过压中度告警 | bool |  |  | 714 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 cell over-voltage moderate alarm"}
6015 | 簇 6 单体过压重度告警 | bool |  |  | 715 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 cell over-voltage severe alarm"}
6016 | 簇 6 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 716 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellTempUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 6 cell under-temperature mild alarm"}
6017 | 簇 6 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 717 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 cell under-temperature moderate alarm"}
6018 | 簇 6 单体欠温重度告警 | bool |  |  | 718 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 cell under-temperature severe alarm"}
6019 | 簇 6 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 719 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 6 cell over-temperature mild alarm"}
6020 | 簇 6 单体过温中度告警 | bool |  |  | 720 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 cell over-temperature moderate alarm"}
6021 | 簇 6 单体过温重度告警 | bool |  |  | 721 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 cell over-temperature severe alarm"}
6022 | 簇 6 单体 SOC 低轻度告警 | bool |  |  | 722 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellSocLowMildAlarm | {"en":"Cluster 6 cell low SOC mild alarm"}
6023 | 簇 6 单体 SOC 低中度告警 | bool |  |  | 723 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellSocLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 cell low SOC moderate alarm"}
6024 | 簇 6 单体 SOC 低重度告警 | bool |  |  | 724 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellSocLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 cell low SOC severe alarm"}
6025 | 簇 6 单体 SOC 高轻度告警 | bool |  |  | 725 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellSocHighMildAlarm | {"en":"Cluster 6 cell high SOC mild alarm"}
6026 | 簇 6 单体 SOC 高中度告警 | bool |  |  | 726 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellSocHighModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 cell high SOC moderate alarm"}
6027 | 簇 6 单体 SOC 高重度告警 | bool |  |  | 727 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellSocHighSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 cell high SOC severe alarm"}
6028 | 簇 6 单体 SOH 低轻度告警 | bool |  |  | 728 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellSohLowMildAlarm | {"en":"Cluster 6 cell low SOH mild alarm"}
6029 | 簇 6 单体 SOH 低中度告警 | bool |  |  | 729 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellSohLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 cell low SOH moderate alarm"}
6030 | 簇 6 单体 SOH 低重度告警 | bool |  |  | 730 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellSohLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 cell low SOH severe alarm"}
6031 | 簇 6 单体压差轻度告警 | bool |  |  | 731 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 6 cell voltage difference mild alarm"}
6032 | 簇 6 单体压差中度告警 | bool |  |  | 732 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 cell voltage difference moderate alarm"}
6033 | 簇 6 单体压差重度告警 | bool |  |  | 733 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 cell voltage difference severe alarm"}
6034 | 簇 6 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 734 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellTempDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 6 cell temperature difference mild alarm"}
6035 | 簇 6 单体温差中度告警 | bool |  |  | 735 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 cell temperature difference moderate alarm"}
6036 | 簇 6 单体温差重度告警 | bool |  |  | 736 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6CellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 cell temperature difference severe alarm"}
6037 | 簇 6 从控 1 通讯失联 | bool |  |  | 737 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave1CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 1 communication lost"}
6038 | 簇 6 从控 2 通讯失联 | bool |  |  | 738 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave2CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 2 communication lost"}
6039 | 簇 6 从控 3 通讯失联 | bool |  |  | 739 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave3CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 3 communication lost"}
6040 | 簇 6 从控 4 通讯失联 | bool |  |  | 740 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave4CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 4 communication lost"}
6041 | 簇 6 从控 5 通讯失联 | bool |  |  | 741 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave5CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 5 communication lost"}
6042 | 簇 6 从控 6 通讯失联 | bool |  |  | 742 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave6CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 6 communication lost"}
6043 | 簇 6 从控 7 通讯失联 | bool |  |  | 743 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave7CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 7 communication lost"}
6044 | 簇 6 从控 8 通讯失联 | bool |  |  | 744 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave8CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 8 communication lost"}
6045 | 簇 6 从控 9 通讯失联 | bool |  |  | 745 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave9CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 9 communication lost"}
6046 | 簇 6 从控 10 通讯失联 | bool |  |  | 746 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave10CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 10 communication lost"}
6047 | 簇 6 从控 11 通讯失联 | bool |  |  | 747 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave11CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 11 communication lost"}
6048 | 簇 6 从控 12 通讯失联 | bool |  |  | 748 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave12CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 12 communication lost"}
6049 | 簇 6 从控 13 通讯失联 | bool |  |  | 749 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave13CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 13 communication lost"}
6050 | 簇 6 从控 14 通讯失联 | bool |  |  | 750 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave14CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 14 communication lost"}
6051 | 簇 6 从控 15 通讯失联 | bool |  |  | 751 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave15CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 15 communication lost"}
6052 | 簇 6 从控 16 通讯失联 | bool |  |  | 752 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave16CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 16 communication lost"}
6053 | 簇 6 从控 17 通讯失联 | bool |  |  | 753 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave17CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 17 communication lost"}
6054 | 簇 6 从控 18 通讯失联 | bool |  |  | 754 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave18CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 18 communication lost"}
6055 | 簇 6 从控 19 通讯失联 | bool |  |  | 755 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave19CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 19 communication lost"}
6056 | 簇 6 从控 20 通讯失联 | bool |  |  | 756 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave20CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 20 communication lost"}
6057 | 簇 6 从控 21 通讯失联 | bool |  |  | 757 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave21CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 21 communication lost"}
6058 | 簇 6 从控 22 通讯失联 | bool |  |  | 758 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave22CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 22 communication lost"}
6059 | 簇 6 从控 23 通讯失联 | bool |  |  | 759 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave23CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 23 communication lost"}
6060 | 簇 6 从控 24 通讯失联 | bool |  |  | 760 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave24CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 24 communication lost"}
6061 | 簇 6 从控 25 通讯失联 | bool |  |  | 761 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave25CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 25 communication lost"}
6062 | 簇 6 从控 26 通讯失联 | bool |  |  | 762 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave26CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 26 communication lost"}
6063 | 簇 6 从控 27 通讯失联 | bool |  |  | 763 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave27CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 27 communication lost"}
6064 | 簇 6 从控 28 通讯失联 | bool |  |  | 764 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave28CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 28 communication lost"}
6065 | 簇 6 从控 29 通讯失联 | bool |  |  | 765 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave29CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 29 communication lost"}
6066 | 簇 6 从控 30 通讯失联 | bool |  |  | 766 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave30CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 30 communication lost"}
6067 | 簇 6 从控 31 通讯失联 | bool |  |  | 767 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave31CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 31 communication lost"}
6068 | 簇 6 从控 32 通讯失联 | bool |  |  | 768 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave32CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 32 communication lost"}
6069 | 簇 6 从控 33 通讯失联 | bool |  |  | 769 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave33CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 33 communication lost"}
6070 | 簇 6 从控 34 通讯失联 | bool |  |  | 770 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave34CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 34 communication lost"}
6071 | 簇 6 从控 35 通讯失联 | bool |  |  | 771 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave35CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 35 communication lost"}
6072 | 簇 6 从控 36 通讯失联 | bool |  |  | 772 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave36CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 36 communication lost"}
6073 | 簇 6 从控 37 通讯失联 | bool |  |  | 773 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave37CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 37 communication lost"}
6074 | 簇 6 从控 38 通讯失联 | bool |  |  | 774 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave38CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 38 communication lost"}
6075 | 簇 6 从控 39 通讯失联 | bool |  |  | 775 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave39CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 39 communication lost"}
6076 | 簇 6 从控 40 通讯失联 | bool |  |  | 776 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6Slave40CommLost | {"en":"Cluster 6 slave 40 communication lost"}
6077 | 簇 6 端子温度过高轻度告警 | bool |  |  | 777 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 6 terminal over-temperature mild alarm"}
6078 | 簇 6 端子温度过高中度告警 | bool |  |  | 778 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 terminal over-temperature moderate alarm"}
6079 | 簇 6 端子温度过高重度告警 | bool |  |  | 779 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 terminal over-temperature severe alarm"}
6080 | 簇 6 模块电压过高轻度告警 | bool |  |  | 780 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6ModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 6 module over-voltage mild alarm"}
6081 | 簇 6 模块电压过高中度告警 | bool |  |  | 781 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6ModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 module over-voltage moderate alarm"}
6082 | 簇 6 模块电压过高重度告警 | bool |  |  | 782 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6ModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 module over-voltage severe alarm"}
6083 | 簇 6 模块电压过低轻度告警 | bool |  |  | 783 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6ModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 6 module under-voltage mild alarm"}
6084 | 簇 6 模块电压过低中度告警 | bool |  |  | 784 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6ModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 6 module under-voltage moderate alarm"}
6085 | 簇 6 模块电压过低重度告警 | bool |  |  | 785 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6ModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 6 module under-voltage severe alarm"}
6086 | 簇 6 电压采集故障 | bool |  |  | 786 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6VoltageAcquisitionFault | {"en":"Cluster 6 voltage acquisition fault"}
6087 | 簇 6 温度采集故障 | bool |  |  | 787 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6TempAcquisitionFault | {"en":"Cluster 6 temperature acquisition fault"}
7000 | 簇 7 主控通讯失联 | bool |  |  | 800 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MasterCommLost | {"en":"Cluster 7 master communication lost"}
7001 | 簇 7 端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 801 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 7 terminal voltage under-voltage mild alarm"}
7002 | 簇 7 端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 802 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 terminal voltage under-voltage moderate alarm"}
7003 | 簇 7 端电压欠压重度告警 | bool |  |  | 803 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 terminal voltage under-voltage severe alarm"}
7004 | 簇 7 端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 804 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 7 terminal voltage over-voltage mild alarm"}
7005 | 簇 7 端电压过压中度告警 | bool |  |  | 805 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 terminal voltage over-voltage moderate alarm"}
7006 | 簇 7 端电压过压重度告警 | bool |  |  | 806 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 terminal voltage over-voltage severe alarm"}
7007 | 簇 7 端电流轻度告警 | bool |  |  | 807 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TerminalCurrentMildAlarm | {"en":"Cluster 7 terminal current mild alarm"}
7008 | 簇 7 端电流中度告警 | bool |  |  | 808 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TerminalCurrentModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 terminal current moderate alarm"}
7009 | 簇 7 端电流重度告警 | bool |  |  | 809 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TerminalCurrentSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 terminal current severe alarm"}
7010 | 簇 7 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 810 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 7 cell under-voltage mild alarm"}
7011 | 簇 7 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 811 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 cell under-voltage moderate alarm"}
7012 | 簇 7 单体欠压重度告警 | bool |  |  | 812 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 cell under-voltage severe alarm"}
7013 | 簇 7 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 813 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 7 cell over-voltage mild alarm"}
7014 | 簇 7 单体过压中度告警 | bool |  |  | 814 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 cell over-voltage moderate alarm"}
7015 | 簇 7 单体过压重度告警 | bool |  |  | 815 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 cell over-voltage severe alarm"}
7016 | 簇 7 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 816 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellTempUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 7 cell under-temperature mild alarm"}
7017 | 簇 7 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 817 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 cell under-temperature moderate alarm"}
7018 | 簇 7 单体欠温重度告警 | bool |  |  | 818 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 cell under-temperature severe alarm"}
7019 | 簇 7 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 819 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 7 cell over-temperature mild alarm"}
7020 | 簇 7 单体过温中度告警 | bool |  |  | 820 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 cell over-temperature moderate alarm"}
7021 | 簇 7 单体过温重度告警 | bool |  |  | 821 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 cell over-temperature severe alarm"}
7022 | 簇 7 单体 SOC 低轻度告警 | bool |  |  | 822 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellSocLowMildAlarm | {"en":"Cluster 7 cell low SOC mild alarm"}
7023 | 簇 7 单体 SOC 低中度告警 | bool |  |  | 823 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellSocLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 cell low SOC moderate alarm"}
7024 | 簇 7 单体 SOC 低重度告警 | bool |  |  | 824 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellSocLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 cell low SOC severe alarm"}
7025 | 簇 7 单体 SOC 高轻度告警 | bool |  |  | 825 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellSocHighMildAlarm | {"en":"Cluster 7 cell high SOC mild alarm"}
7026 | 簇 7 单体 SOC 高中度告警 | bool |  |  | 826 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellSocHighModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 cell high SOC moderate alarm"}
7027 | 簇 7 单体 SOC 高重度告警 | bool |  |  | 827 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellSocHighSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 cell high SOC severe alarm"}
7028 | 簇 7 单体 SOH 低轻度告警 | bool |  |  | 828 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellSohLowMildAlarm | {"en":"Cluster 7 cell low SOH mild alarm"}
7029 | 簇 7 单体 SOH 低中度告警 | bool |  |  | 829 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellSohLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 cell low SOH moderate alarm"}
7030 | 簇 7 单体 SOH 低重度告警 | bool |  |  | 830 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellSohLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 cell low SOH severe alarm"}
7031 | 簇 7 单体压差轻度告警 | bool |  |  | 831 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 7 cell voltage difference mild alarm"}
7032 | 簇 7 单体压差中度告警 | bool |  |  | 832 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 cell voltage difference moderate alarm"}
7033 | 簇 7 单体压差重度告警 | bool |  |  | 833 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 cell voltage difference severe alarm"}
7034 | 簇 7 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 834 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellTempDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 7 cell temperature difference mild alarm"}
7035 | 簇 7 单体温差中度告警 | bool |  |  | 835 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 cell temperature difference moderate alarm"}
7036 | 簇 7 单体温差重度告警 | bool |  |  | 836 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7CellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 cell temperature difference severe alarm"}
7037 | 簇 7 从控 1 通讯失联 | bool |  |  | 837 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave1CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 1 communication lost"}
7038 | 簇 7 从控 2 通讯失联 | bool |  |  | 838 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave2CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 2 communication lost"}
7039 | 簇 7 从控 3 通讯失联 | bool |  |  | 839 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave3CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 3 communication lost"}
7040 | 簇 7 从控 4 通讯失联 | bool |  |  | 840 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave4CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 4 communication lost"}
7041 | 簇 7 从控 5 通讯失联 | bool |  |  | 841 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave5CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 5 communication lost"}
7042 | 簇 7 从控 6 通讯失联 | bool |  |  | 842 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave6CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 6 communication lost"}
7043 | 簇 7 从控 7 通讯失联 | bool |  |  | 843 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave7CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 7 communication lost"}
7044 | 簇 7 从控 8 通讯失联 | bool |  |  | 844 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave8CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 8 communication lost"}
7045 | 簇 7 从控 9 通讯失联 | bool |  |  | 845 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave9CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 9 communication lost"}
7046 | 簇 7 从控 10 通讯失联 | bool |  |  | 846 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave10CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 10 communication lost"}
7047 | 簇 7 从控 11 通讯失联 | bool |  |  | 847 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave11CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 11 communication lost"}
7048 | 簇 7 从控 12 通讯失联 | bool |  |  | 848 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave12CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 12 communication lost"}
7049 | 簇 7 从控 13 通讯失联 | bool |  |  | 849 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave13CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 13 communication lost"}
7050 | 簇 7 从控 14 通讯失联 | bool |  |  | 850 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave14CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 14 communication lost"}
7051 | 簇 7 从控 15 通讯失联 | bool |  |  | 851 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave15CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 15 communication lost"}
7052 | 簇 7 从控 16 通讯失联 | bool |  |  | 852 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave16CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 16 communication lost"}
7053 | 簇 7 从控 17 通讯失联 | bool |  |  | 853 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave17CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 17 communication lost"}
7054 | 簇 7 从控 18 通讯失联 | bool |  |  | 854 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave18CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 18 communication lost"}
7055 | 簇 7 从控 19 通讯失联 | bool |  |  | 855 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave19CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 19 communication lost"}
7056 | 簇 7 从控 20 通讯失联 | bool |  |  | 856 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave20CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 20 communication lost"}
7057 | 簇 7 从控 21 通讯失联 | bool |  |  | 857 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave21CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 21 communication lost"}
7058 | 簇 7 从控 22 通讯失联 | bool |  |  | 858 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave22CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 22 communication lost"}
7059 | 簇 7 从控 23 通讯失联 | bool |  |  | 859 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave23CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 23 communication lost"}
7060 | 簇 7 从控 24 通讯失联 | bool |  |  | 860 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave24CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 24 communication lost"}
7061 | 簇 7 从控 25 通讯失联 | bool |  |  | 861 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave25CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 25 communication lost"}
7062 | 簇 7 从控 26 通讯失联 | bool |  |  | 862 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave26CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 26 communication lost"}
7063 | 簇 7 从控 27 通讯失联 | bool |  |  | 863 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave27CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 27 communication lost"}
7064 | 簇 7 从控 28 通讯失联 | bool |  |  | 864 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave28CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 28 communication lost"}
7065 | 簇 7 从控 29 通讯失联 | bool |  |  | 865 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave29CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 29 communication lost"}
7066 | 簇 7 从控 30 通讯失联 | bool |  |  | 866 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave30CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 30 communication lost"}
7067 | 簇 7 从控 31 通讯失联 | bool |  |  | 867 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave31CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 31 communication lost"}
7068 | 簇 7 从控 32 通讯失联 | bool |  |  | 868 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave32CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 32 communication lost"}
7069 | 簇 7 从控 33 通讯失联 | bool |  |  | 869 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave33CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 33 communication lost"}
7070 | 簇 7 从控 34 通讯失联 | bool |  |  | 870 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave34CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 34 communication lost"}
7071 | 簇 7 从控 35 通讯失联 | bool |  |  | 871 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave35CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 35 communication lost"}
7072 | 簇 7 从控 36 通讯失联 | bool |  |  | 872 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave36CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 36 communication lost"}
7073 | 簇 7 从控 37 通讯失联 | bool |  |  | 873 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave37CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 37 communication lost"}
7074 | 簇 7 从控 38 通讯失联 | bool |  |  | 874 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave38CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 38 communication lost"}
7075 | 簇 7 从控 39 通讯失联 | bool |  |  | 875 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave39CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 39 communication lost"}
7076 | 簇 7 从控 40 通讯失联 | bool |  |  | 876 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7Slave40CommLost | {"en":"Cluster 7 slave 40 communication lost"}
7077 | 簇 7 端子温度过高轻度告警 | bool |  |  | 877 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 7 terminal over-temperature mild alarm"}
7078 | 簇 7 端子温度过高中度告警 | bool |  |  | 878 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 terminal over-temperature moderate alarm"}
7079 | 簇 7 端子温度过高重度告警 | bool |  |  | 879 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 terminal over-temperature severe alarm"}
7080 | 簇 7 模块电压过高轻度告警 | bool |  |  | 880 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7ModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 7 module over-voltage mild alarm"}
7081 | 簇 7 模块电压过高中度告警 | bool |  |  | 881 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7ModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 module over-voltage moderate alarm"}
7082 | 簇 7 模块电压过高重度告警 | bool |  |  | 882 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7ModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 module over-voltage severe alarm"}
7083 | 簇 7 模块电压过低轻度告警 | bool |  |  | 883 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7ModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 7 module under-voltage mild alarm"}
7084 | 簇 7 模块电压过低中度告警 | bool |  |  | 884 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7ModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 7 module under-voltage moderate alarm"}
7085 | 簇 7 模块电压过低重度告警 | bool |  |  | 885 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7ModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 7 module under-voltage severe alarm"}
7086 | 簇 7 电压采集故障 | bool |  |  | 886 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7VoltageAcquisitionFault | {"en":"Cluster 7 voltage acquisition fault"}
7087 | 簇 7 温度采集故障 | bool |  |  | 887 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7TempAcquisitionFault | {"en":"Cluster 7 temperature acquisition fault"}
8000 | 簇 8 主控通讯失联 | bool |  |  | 900 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MasterCommLost | {"en":"Cluster 8 master communication lost"}
8001 | 簇 8 端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 901 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 8 terminal voltage under-voltage mild alarm"}
8002 | 簇 8 端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 902 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 terminal voltage under-voltage moderate alarm"}
8003 | 簇 8 端电压欠压重度告警 | bool |  |  | 903 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 terminal voltage under-voltage severe alarm"}
8004 | 簇 8 端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 904 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 8 terminal voltage over-voltage mild alarm"}
8005 | 簇 8 端电压过压中度告警 | bool |  |  | 905 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 terminal voltage over-voltage moderate alarm"}
8006 | 簇 8 端电压过压重度告警 | bool |  |  | 906 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 terminal voltage over-voltage severe alarm"}
8007 | 簇 8 端电流轻度告警 | bool |  |  | 907 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TerminalCurrentMildAlarm | {"en":"Cluster 8 terminal current mild alarm"}
8008 | 簇 8 端电流中度告警 | bool |  |  | 908 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TerminalCurrentModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 terminal current moderate alarm"}
8009 | 簇 8 端电流重度告警 | bool |  |  | 909 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TerminalCurrentSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 terminal current severe alarm"}
8010 | 簇 8 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 910 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 8 cell under-voltage mild alarm"}
8011 | 簇 8 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 911 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 cell under-voltage moderate alarm"}
8012 | 簇 8 单体欠压重度告警 | bool |  |  | 912 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 cell under-voltage severe alarm"}
8013 | 簇 8 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 913 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 8 cell over-voltage mild alarm"}
8014 | 簇 8 单体过压中度告警 | bool |  |  | 914 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 cell over-voltage moderate alarm"}
8015 | 簇 8 单体过压重度告警 | bool |  |  | 915 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 cell over-voltage severe alarm"}
8016 | 簇 8 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 916 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellTempUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 8 cell under-temperature mild alarm"}
8017 | 簇 8 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 917 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 cell under-temperature moderate alarm"}
8018 | 簇 8 单体欠温重度告警 | bool |  |  | 918 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 cell under-temperature severe alarm"}
8019 | 簇 8 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 919 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 8 cell over-temperature mild alarm"}
8020 | 簇 8 单体过温中度告警 | bool |  |  | 920 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 cell over-temperature moderate alarm"}
8021 | 簇 8 单体过温重度告警 | bool |  |  | 921 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 cell over-temperature severe alarm"}
8022 | 簇 8 单体 SOC 低轻度告警 | bool |  |  | 922 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellSocLowMildAlarm | {"en":"Cluster 8 cell low SOC mild alarm"}
8023 | 簇 8 单体 SOC 低中度告警 | bool |  |  | 923 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellSocLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 cell low SOC moderate alarm"}
8024 | 簇 8 单体 SOC 低重度告警 | bool |  |  | 924 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellSocLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 cell low SOC severe alarm"}
8025 | 簇 8 单体 SOC 高轻度告警 | bool |  |  | 925 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellSocHighMildAlarm | {"en":"Cluster 8 cell high SOC mild alarm"}
8026 | 簇 8 单体 SOC 高中度告警 | bool |  |  | 926 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellSocHighModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 cell high SOC moderate alarm"}
8027 | 簇 8 单体 SOC 高重度告警 | bool |  |  | 927 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellSocHighSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 cell high SOC severe alarm"}
8028 | 簇 8 单体 SOH 低轻度告警 | bool |  |  | 928 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellSohLowMildAlarm | {"en":"Cluster 8 cell low SOH mild alarm"}
8029 | 簇 8 单体 SOH 低中度告警 | bool |  |  | 929 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellSohLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 cell low SOH moderate alarm"}
8030 | 簇 8 单体 SOH 低重度告警 | bool |  |  | 930 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellSohLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 cell low SOH severe alarm"}
8031 | 簇 8 单体压差轻度告警 | bool |  |  | 931 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 8 cell voltage difference mild alarm"}
8032 | 簇 8 单体压差中度告警 | bool |  |  | 932 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 cell voltage difference moderate alarm"}
8033 | 簇 8 单体压差重度告警 | bool |  |  | 933 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 cell voltage difference severe alarm"}
8034 | 簇 8 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 934 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellTempDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 8 cell temperature difference mild alarm"}
8035 | 簇 8 单体温差中度告警 | bool |  |  | 935 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 cell temperature difference moderate alarm"}
8036 | 簇 8 单体温差重度告警 | bool |  |  | 936 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8CellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 cell temperature difference severe alarm"}
8037 | 簇 8 从控 1 通讯失联 | bool |  |  | 937 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave1CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 1 communication lost"}
8038 | 簇 8 从控 2 通讯失联 | bool |  |  | 938 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave2CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 2 communication lost"}
8039 | 簇 8 从控 3 通讯失联 | bool |  |  | 939 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave3CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 3 communication lost"}
8040 | 簇 8 从控 4 通讯失联 | bool |  |  | 940 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave4CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 4 communication lost"}
8041 | 簇 8 从控 5 通讯失联 | bool |  |  | 941 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave5CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 5 communication lost"}
8042 | 簇 8 从控 6 通讯失联 | bool |  |  | 942 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave6CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 6 communication lost"}
8043 | 簇 8 从控 7 通讯失联 | bool |  |  | 943 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave7CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 7 communication lost"}
8044 | 簇 8 从控 8 通讯失联 | bool |  |  | 944 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave8CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 8 communication lost"}
8045 | 簇 8 从控 9 通讯失联 | bool |  |  | 945 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave9CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 9 communication lost"}
8046 | 簇 8 从控 10 通讯失联 | bool |  |  | 946 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave10CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 10 communication lost"}
8047 | 簇 8 从控 11 通讯失联 | bool |  |  | 947 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave11CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 11 communication lost"}
8048 | 簇 8 从控 12 通讯失联 | bool |  |  | 948 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave12CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 12 communication lost"}
8049 | 簇 8 从控 13 通讯失联 | bool |  |  | 949 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave13CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 13 communication lost"}
8050 | 簇 8 从控 14 通讯失联 | bool |  |  | 950 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave14CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 14 communication lost"}
8051 | 簇 8 从控 15 通讯失联 | bool |  |  | 951 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave15CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 15 communication lost"}
8052 | 簇 8 从控 16 通讯失联 | bool |  |  | 952 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave16CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 16 communication lost"}
8053 | 簇 8 从控 17 通讯失联 | bool |  |  | 953 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave17CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 17 communication lost"}
8054 | 簇 8 从控 18 通讯失联 | bool |  |  | 954 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave18CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 18 communication lost"}
8055 | 簇 8 从控 19 通讯失联 | bool |  |  | 955 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave19CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 19 communication lost"}
8056 | 簇 8 从控 20 通讯失联 | bool |  |  | 956 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave20CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 20 communication lost"}
8057 | 簇 8 从控 21 通讯失联 | bool |  |  | 957 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave21CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 21 communication lost"}
8058 | 簇 8 从控 22 通讯失联 | bool |  |  | 958 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave22CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 22 communication lost"}
8059 | 簇 8 从控 23 通讯失联 | bool |  |  | 959 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave23CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 23 communication lost"}
8060 | 簇 8 从控 24 通讯失联 | bool |  |  | 960 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave24CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 24 communication lost"}
8061 | 簇 8 从控 25 通讯失联 | bool |  |  | 961 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave25CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 25 communication lost"}
8062 | 簇 8 从控 26 通讯失联 | bool |  |  | 962 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave26CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 26 communication lost"}
8063 | 簇 8 从控 27 通讯失联 | bool |  |  | 963 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave27CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 27 communication lost"}
8064 | 簇 8 从控 28 通讯失联 | bool |  |  | 964 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave28CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 28 communication lost"}
8065 | 簇 8 从控 29 通讯失联 | bool |  |  | 965 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave29CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 29 communication lost"}
8066 | 簇 8 从控 30 通讯失联 | bool |  |  | 966 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave30CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 30 communication lost"}
8067 | 簇 8 从控 31 通讯失联 | bool |  |  | 967 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave31CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 31 communication lost"}
8068 | 簇 8 从控 32 通讯失联 | bool |  |  | 968 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave32CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 32 communication lost"}
8069 | 簇 8 从控 33 通讯失联 | bool |  |  | 969 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave33CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 33 communication lost"}
8070 | 簇 8 从控 34 通讯失联 | bool |  |  | 970 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave34CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 34 communication lost"}
8071 | 簇 8 从控 35 通讯失联 | bool |  |  | 971 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave35CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 35 communication lost"}
8072 | 簇 8 从控 36 通讯失联 | bool |  |  | 972 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave36CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 36 communication lost"}
8073 | 簇 8 从控 37 通讯失联 | bool |  |  | 973 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave37CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 37 communication lost"}
8074 | 簇 8 从控 38 通讯失联 | bool |  |  | 974 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave38CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 38 communication lost"}
8075 | 簇 8 从控 39 通讯失联 | bool |  |  | 975 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave39CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 39 communication lost"}
8076 | 簇 8 从控 40 通讯失联 | bool |  |  | 976 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8Slave40CommLost | {"en":"Cluster 8 slave 40 communication lost"}
8077 | 簇 8 端子温度过高轻度告警 | bool |  |  | 977 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 8 terminal over-temperature mild alarm"}
8078 | 簇 8 端子温度过高中度告警 | bool |  |  | 978 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 terminal over-temperature moderate alarm"}
8079 | 簇 8 端子温度过高重度告警 | bool |  |  | 979 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 terminal over-temperature severe alarm"}
8080 | 簇 8 模块电压过高轻度告警 | bool |  |  | 980 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8ModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 8 module over-voltage mild alarm"}
8081 | 簇 8 模块电压过高中度告警 | bool |  |  | 981 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8ModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 module over-voltage moderate alarm"}
8082 | 簇 8 模块电压过高重度告警 | bool |  |  | 982 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8ModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 module over-voltage severe alarm"}
8083 | 簇 8 模块电压过低轻度告警 | bool |  |  | 983 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8ModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 8 module under-voltage mild alarm"}
8084 | 簇 8 模块电压过低中度告警 | bool |  |  | 984 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8ModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 8 module under-voltage moderate alarm"}
8085 | 簇 8 模块电压过低重度告警 | bool |  |  | 985 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8ModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 8 module under-voltage severe alarm"}
8086 | 簇 8 电压采集故障 | bool |  |  | 986 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8VoltageAcquisitionFault | {"en":"Cluster 8 voltage acquisition fault"}
8087 | 簇 8 温度采集故障 | bool |  |  | 987 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8TempAcquisitionFault | {"en":"Cluster 8 temperature acquisition fault"}
9000 | 簇 9 主控通讯失联 | bool |  |  | 1000 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MasterCommLost | {"en":"Cluster 9 master communication lost"}
9001 | 簇 9 端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 1001 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 9 terminal voltage under-voltage mild alarm"}
9002 | 簇 9 端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 1002 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 terminal voltage under-voltage moderate alarm"}
9003 | 簇 9 端电压欠压重度告警 | bool |  |  | 1003 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 terminal voltage under-voltage severe alarm"}
9004 | 簇 9 端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 1004 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 9 terminal voltage over-voltage mild alarm"}
9005 | 簇 9 端电压过压中度告警 | bool |  |  | 1005 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 terminal voltage over-voltage moderate alarm"}
9006 | 簇 9 端电压过压重度告警 | bool |  |  | 1006 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 terminal voltage over-voltage severe alarm"}
9007 | 簇 9 端电流轻度告警 | bool |  |  | 1007 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TerminalCurrentMildAlarm | {"en":"Cluster 9 terminal current mild alarm"}
9008 | 簇 9 端电流中度告警 | bool |  |  | 1008 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TerminalCurrentModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 terminal current moderate alarm"}
9009 | 簇 9 端电流重度告警 | bool |  |  | 1009 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TerminalCurrentSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 terminal current severe alarm"}
9010 | 簇 9 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 1010 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 9 cell under-voltage mild alarm"}
9011 | 簇 9 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 1011 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 cell under-voltage moderate alarm"}
9012 | 簇 9 单体欠压重度告警 | bool |  |  | 1012 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 cell under-voltage severe alarm"}
9013 | 簇 9 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 1013 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 9 cell over-voltage mild alarm"}
9014 | 簇 9 单体过压中度告警 | bool |  |  | 1014 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 cell over-voltage moderate alarm"}
9015 | 簇 9 单体过压重度告警 | bool |  |  | 1015 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 cell over-voltage severe alarm"}
9016 | 簇 9 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 1016 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellTempUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 9 cell under-temperature mild alarm"}
9017 | 簇 9 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 1017 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 cell under-temperature moderate alarm"}
9018 | 簇 9 单体欠温重度告警 | bool |  |  | 1018 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 cell under-temperature severe alarm"}
9019 | 簇 9 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 1019 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 9 cell over-temperature mild alarm"}
9020 | 簇 9 单体过温中度告警 | bool |  |  | 1020 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 cell over-temperature moderate alarm"}
9021 | 簇 9 单体过温重度告警 | bool |  |  | 1021 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 cell over-temperature severe alarm"}
9022 | 簇 9 单体 SOC 低轻度告警 | bool |  |  | 1022 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellSocLowMildAlarm | {"en":"Cluster 9 cell low SOC mild alarm"}
9023 | 簇 9 单体 SOC 低中度告警 | bool |  |  | 1023 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellSocLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 cell low SOC moderate alarm"}
9024 | 簇 9 单体 SOC 低重度告警 | bool |  |  | 1024 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellSocLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 cell low SOC severe alarm"}
9025 | 簇 9 单体 SOC 高轻度告警 | bool |  |  | 1025 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellSocHighMildAlarm | {"en":"Cluster 9 cell high SOC mild alarm"}
9026 | 簇 9 单体 SOC 高中度告警 | bool |  |  | 1026 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellSocHighModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 cell high SOC moderate alarm"}
9027 | 簇 9 单体 SOC 高重度告警 | bool |  |  | 1027 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellSocHighSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 cell high SOC severe alarm"}
9028 | 簇 9 单体 SOH 低轻度告警 | bool |  |  | 1028 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellSohLowMildAlarm | {"en":"Cluster 9 cell low SOH mild alarm"}
9029 | 簇 9 单体 SOH 低中度告警 | bool |  |  | 1029 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellSohLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 cell low SOH moderate alarm"}
9030 | 簇 9 单体 SOH 低重度告警 | bool |  |  | 1030 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellSohLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 cell low SOH severe alarm"}
9031 | 簇 9 单体压差轻度告警 | bool |  |  | 1031 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 9 cell voltage difference mild alarm"}
9032 | 簇 9 单体压差中度告警 | bool |  |  | 1032 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 cell voltage difference moderate alarm"}
9033 | 簇 9 单体压差重度告警 | bool |  |  | 1033 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 cell voltage difference severe alarm"}
9034 | 簇 9 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 1034 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellTempDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 9 cell temperature difference mild alarm"}
9035 | 簇 9 单体温差中度告警 | bool |  |  | 1035 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 cell temperature difference moderate alarm"}
9036 | 簇 9 单体温差重度告警 | bool |  |  | 1036 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9CellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 cell temperature difference severe alarm"}
9037 | 簇 9 从控 1 通讯失联 | bool |  |  | 1037 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave1CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 1 communication lost"}
9038 | 簇 9 从控 2 通讯失联 | bool |  |  | 1038 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave2CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 2 communication lost"}
9039 | 簇 9 从控 3 通讯失联 | bool |  |  | 1039 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave3CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 3 communication lost"}
9040 | 簇 9 从控 4 通讯失联 | bool |  |  | 1040 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave4CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 4 communication lost"}
9041 | 簇 9 从控 5 通讯失联 | bool |  |  | 1041 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave5CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 5 communication lost"}
9042 | 簇 9 从控 6 通讯失联 | bool |  |  | 1042 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave6CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 6 communication lost"}
9043 | 簇 9 从控 7 通讯失联 | bool |  |  | 1043 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave7CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 7 communication lost"}
9044 | 簇 9 从控 8 通讯失联 | bool |  |  | 1044 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave8CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 8 communication lost"}
9045 | 簇 9 从控 9 通讯失联 | bool |  |  | 1045 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave9CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 9 communication lost"}
9046 | 簇 9 从控 10 通讯失联 | bool |  |  | 1046 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave10CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 10 communication lost"}
9047 | 簇 9 从控 11 通讯失联 | bool |  |  | 1047 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave11CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 11 communication lost"}
9048 | 簇 9 从控 12 通讯失联 | bool |  |  | 1048 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave12CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 12 communication lost"}
9049 | 簇 9 从控 13 通讯失联 | bool |  |  | 1049 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave13CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 13 communication lost"}
9050 | 簇 9 从控 14 通讯失联 | bool |  |  | 1050 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave14CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 14 communication lost"}
9051 | 簇 9 从控 15 通讯失联 | bool |  |  | 1051 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave15CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 15 communication lost"}
9052 | 簇 9 从控 16 通讯失联 | bool |  |  | 1052 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave16CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 16 communication lost"}
9053 | 簇 9 从控 17 通讯失联 | bool |  |  | 1053 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave17CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 17 communication lost"}
9054 | 簇 9 从控 18 通讯失联 | bool |  |  | 1054 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave18CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 18 communication lost"}
9055 | 簇 9 从控 19 通讯失联 | bool |  |  | 1055 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave19CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 19 communication lost"}
9056 | 簇 9 从控 20 通讯失联 | bool |  |  | 1056 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave20CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 20 communication lost"}
9057 | 簇 9 从控 21 通讯失联 | bool |  |  | 1057 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave21CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 21 communication lost"}
9058 | 簇 9 从控 22 通讯失联 | bool |  |  | 1058 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave22CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 22 communication lost"}
9059 | 簇 9 从控 23 通讯失联 | bool |  |  | 1059 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave23CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 23 communication lost"}
9060 | 簇 9 从控 24 通讯失联 | bool |  |  | 1060 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave24CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 24 communication lost"}
9061 | 簇 9 从控 25 通讯失联 | bool |  |  | 1061 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave25CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 25 communication lost"}
9062 | 簇 9 从控 26 通讯失联 | bool |  |  | 1062 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave26CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 26 communication lost"}
9063 | 簇 9 从控 27 通讯失联 | bool |  |  | 1063 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave27CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 27 communication lost"}
9064 | 簇 9 从控 28 通讯失联 | bool |  |  | 1064 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave28CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 28 communication lost"}
9065 | 簇 9 从控 29 通讯失联 | bool |  |  | 1065 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave29CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 29 communication lost"}
9066 | 簇 9 从控 30 通讯失联 | bool |  |  | 1066 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave30CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 30 communication lost"}
9067 | 簇 9 从控 31 通讯失联 | bool |  |  | 1067 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave31CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 31 communication lost"}
9068 | 簇 9 从控 32 通讯失联 | bool |  |  | 1068 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave32CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 32 communication lost"}
9069 | 簇 9 从控 33 通讯失联 | bool |  |  | 1069 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave33CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 33 communication lost"}
9070 | 簇 9 从控 34 通讯失联 | bool |  |  | 1070 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave34CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 34 communication lost"}
9071 | 簇 9 从控 35 通讯失联 | bool |  |  | 1071 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave35CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 35 communication lost"}
9072 | 簇 9 从控 36 通讯失联 | bool |  |  | 1072 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave36CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 36 communication lost"}
9073 | 簇 9 从控 37 通讯失联 | bool |  |  | 1073 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave37CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 37 communication lost"}
9074 | 簇 9 从控 38 通讯失联 | bool |  |  | 1074 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave38CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 38 communication lost"}
9075 | 簇 9 从控 39 通讯失联 | bool |  |  | 1075 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave39CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 39 communication lost"}
9076 | 簇 9 从控 40 通讯失联 | bool |  |  | 1076 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9Slave40CommLost | {"en":"Cluster 9 slave 40 communication lost"}
9077 | 簇 9 端子温度过高轻度告警 | bool |  |  | 1077 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 9 terminal over-temperature mild alarm"}
9078 | 簇 9 端子温度过高中度告警 | bool |  |  | 1078 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 terminal over-temperature moderate alarm"}
9079 | 簇 9 端子温度过高重度告警 | bool |  |  | 1079 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 terminal over-temperature severe alarm"}
9080 | 簇 9 模块电压过高轻度告警 | bool |  |  | 1080 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9ModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 9 module over-voltage mild alarm"}
9081 | 簇 9 模块电压过高中度告警 | bool |  |  | 1081 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9ModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 module over-voltage moderate alarm"}
9082 | 簇 9 模块电压过高重度告警 | bool |  |  | 1082 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9ModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 module over-voltage severe alarm"}
9083 | 簇 9 模块电压过低轻度告警 | bool |  |  | 1083 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9ModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 9 module under-voltage mild alarm"}
9084 | 簇 9 模块电压过低中度告警 | bool |  |  | 1084 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9ModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 9 module under-voltage moderate alarm"}
9085 | 簇 9 模块电压过低重度告警 | bool |  |  | 1085 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9ModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 9 module under-voltage severe alarm"}
9086 | 簇 9 电压采集故障 | bool |  |  | 1086 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9VoltageAcquisitionFault | {"en":"Cluster 9 voltage acquisition fault"}
9087 | 簇 9 温度采集故障 | bool |  |  | 1087 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9TempAcquisitionFault | {"en":"Cluster 9 temperature acquisition fault"}
10000 | 簇 10 主控通讯失联 | bool |  |  | 1100 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MasterCommLost | {"en":"Cluster 10 master communication lost"}
10001 | 簇 10 端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 1101 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 10 terminal voltage under-voltage mild alarm"}
10002 | 簇 10 端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 1102 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 terminal voltage under-voltage moderate alarm"}
10003 | 簇 10 端电压欠压重度告警 | bool |  |  | 1103 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 terminal voltage under-voltage severe alarm"}
10004 | 簇 10 端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 1104 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 10 terminal voltage over-voltage mild alarm"}
10005 | 簇 10 端电压过压中度告警 | bool |  |  | 1105 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 terminal voltage over-voltage moderate alarm"}
10006 | 簇 10 端电压过压重度告警 | bool |  |  | 1106 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 terminal voltage over-voltage severe alarm"}
10007 | 簇 10 端电流轻度告警 | bool |  |  | 1107 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TerminalCurrentMildAlarm | {"en":"Cluster 10 terminal current mild alarm"}
10008 | 簇 10 端电流中度告警 | bool |  |  | 1108 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TerminalCurrentModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 terminal current moderate alarm"}
10009 | 簇 10 端电流重度告警 | bool |  |  | 1109 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TerminalCurrentSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 terminal current severe alarm"}
10010 | 簇 10 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 1110 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 10 cell under-voltage mild alarm"}
10011 | 簇 10 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 1111 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 cell under-voltage moderate alarm"}
10012 | 簇 10 单体欠压重度告警 | bool |  |  | 1112 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 cell under-voltage severe alarm"}
10013 | 簇 10 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 1113 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 10 cell over-voltage mild alarm"}
10014 | 簇 10 单体过压中度告警 | bool |  |  | 1114 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 cell over-voltage moderate alarm"}
10015 | 簇 10 单体过压重度告警 | bool |  |  | 1115 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 cell over-voltage severe alarm"}
10016 | 簇 10 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 1116 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellTempUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 10 cell under-temperature mild alarm"}
10017 | 簇 10 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 1117 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 cell under-temperature moderate alarm"}
10018 | 簇 10 单体欠温重度告警 | bool |  |  | 1118 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 cell under-temperature severe alarm"}
10019 | 簇 10 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 1119 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 10 cell over-temperature mild alarm"}
10020 | 簇 10 单体过温中度告警 | bool |  |  | 1120 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 cell over-temperature moderate alarm"}
10021 | 簇 10 单体过温重度告警 | bool |  |  | 1121 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 cell over-temperature severe alarm"}
10022 | 簇 10 单体 SOC 低轻度告警 | bool |  |  | 1122 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellSocLowMildAlarm | {"en":"Cluster 10 cell low SOC mild alarm"}
10023 | 簇 10 单体 SOC 低中度告警 | bool |  |  | 1123 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellSocLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 cell low SOC moderate alarm"}
10024 | 簇 10 单体 SOC 低重度告警 | bool |  |  | 1124 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellSocLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 cell low SOC severe alarm"}
10025 | 簇 10 单体 SOC 高轻度告警 | bool |  |  | 1125 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellSocHighMildAlarm | {"en":"Cluster 10 cell high SOC mild alarm"}
10026 | 簇 10 单体 SOC 高中度告警 | bool |  |  | 1126 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellSocHighModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 cell high SOC moderate alarm"}
10027 | 簇 10 单体 SOC 高重度告警 | bool |  |  | 1127 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellSocHighSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 cell high SOC severe alarm"}
10028 | 簇 10 单体 SOH 低轻度告警 | bool |  |  | 1128 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellSohLowMildAlarm | {"en":"Cluster 10 cell low SOH mild alarm"}
10029 | 簇 10 单体 SOH 低中度告警 | bool |  |  | 1129 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellSohLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 cell low SOH moderate alarm"}
10030 | 簇 10 单体 SOH 低重度告警 | bool |  |  | 1130 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellSohLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 cell low SOH severe alarm"}
10031 | 簇 10 单体压差轻度告警 | bool |  |  | 1131 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 10 cell voltage difference mild alarm"}
10032 | 簇 10 单体压差中度告警 | bool |  |  | 1132 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 cell voltage difference moderate alarm"}
10033 | 簇 10 单体压差重度告警 | bool |  |  | 1133 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 cell voltage difference severe alarm"}
10034 | 簇 10 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 1134 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellTempDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 10 cell temperature difference mild alarm"}
10035 | 簇 10 单体温差中度告警 | bool |  |  | 1135 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 cell temperature difference moderate alarm"}
10036 | 簇 10 单体温差重度告警 | bool |  |  | 1136 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10CellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 cell temperature difference severe alarm"}
10037 | 簇 10 从控 1 通讯失联 | bool |  |  | 1137 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave1CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 1 communication lost"}
10038 | 簇 10 从控 2 通讯失联 | bool |  |  | 1138 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave2CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 2 communication lost"}
10039 | 簇 10 从控 3 通讯失联 | bool |  |  | 1139 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave3CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 3 communication lost"}
10040 | 簇 10 从控 4 通讯失联 | bool |  |  | 1140 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave4CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 4 communication lost"}
10041 | 簇 10 从控 5 通讯失联 | bool |  |  | 1141 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave5CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 5 communication lost"}
10042 | 簇 10 从控 6 通讯失联 | bool |  |  | 1142 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave6CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 6 communication lost"}
10043 | 簇 10 从控 7 通讯失联 | bool |  |  | 1143 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave7CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 7 communication lost"}
10044 | 簇 10 从控 8 通讯失联 | bool |  |  | 1144 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave8CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 8 communication lost"}
10045 | 簇 10 从控 9 通讯失联 | bool |  |  | 1145 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave9CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 9 communication lost"}
10046 | 簇 10 从控 10 通讯失联 | bool |  |  | 1146 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave10CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 10 communication lost"}
10047 | 簇 10 从控 11 通讯失联 | bool |  |  | 1147 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave11CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 11 communication lost"}
10048 | 簇 10 从控 12 通讯失联 | bool |  |  | 1148 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave12CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 12 communication lost"}
10049 | 簇 10 从控 13 通讯失联 | bool |  |  | 1149 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave13CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 13 communication lost"}
10050 | 簇 10 从控 14 通讯失联 | bool |  |  | 1150 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave14CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 14 communication lost"}
10051 | 簇 10 从控 15 通讯失联 | bool |  |  | 1151 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave15CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 15 communication lost"}
10052 | 簇 10 从控 16 通讯失联 | bool |  |  | 1152 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave16CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 16 communication lost"}
10053 | 簇 10 从控 17 通讯失联 | bool |  |  | 1153 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave17CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 17 communication lost"}
10054 | 簇 10 从控 18 通讯失联 | bool |  |  | 1154 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave18CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 18 communication lost"}
10055 | 簇 10 从控 19 通讯失联 | bool |  |  | 1155 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave19CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 19 communication lost"}
10056 | 簇 10 从控 20 通讯失联 | bool |  |  | 1156 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave20CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 20 communication lost"}
10057 | 簇 10 从控 21 通讯失联 | bool |  |  | 1157 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave21CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 21 communication lost"}
10058 | 簇 10 从控 22 通讯失联 | bool |  |  | 1158 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave22CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 22 communication lost"}
10059 | 簇 10 从控 23 通讯失联 | bool |  |  | 1159 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave23CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 23 communication lost"}
10060 | 簇 10 从控 24 通讯失联 | bool |  |  | 1160 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave24CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 24 communication lost"}
10061 | 簇 10 从控 25 通讯失联 | bool |  |  | 1161 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave25CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 25 communication lost"}
10062 | 簇 10 从控 26 通讯失联 | bool |  |  | 1162 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave26CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 26 communication lost"}
10063 | 簇 10 从控 27 通讯失联 | bool |  |  | 1163 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave27CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 27 communication lost"}
10064 | 簇 10 从控 28 通讯失联 | bool |  |  | 1164 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave28CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 28 communication lost"}
10065 | 簇 10 从控 29 通讯失联 | bool |  |  | 1165 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave29CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 29 communication lost"}
10066 | 簇 10 从控 30 通讯失联 | bool |  |  | 1166 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave30CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 30 communication lost"}
10067 | 簇 10 从控 31 通讯失联 | bool |  |  | 1167 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave31CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 31 communication lost"}
10068 | 簇 10 从控 32 通讯失联 | bool |  |  | 1168 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave32CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 32 communication lost"}
10069 | 簇 10 从控 33 通讯失联 | bool |  |  | 1169 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave33CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 33 communication lost"}
10070 | 簇 10 从控 34 通讯失联 | bool |  |  | 1170 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave34CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 34 communication lost"}
10071 | 簇 10 从控 35 通讯失联 | bool |  |  | 1171 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave35CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 35 communication lost"}
10072 | 簇 10 从控 36 通讯失联 | bool |  |  | 1172 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave36CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 36 communication lost"}
10073 | 簇 10 从控 37 通讯失联 | bool |  |  | 1173 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave37CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 37 communication lost"}
10074 | 簇 10 从控 38 通讯失联 | bool |  |  | 1174 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave38CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 38 communication lost"}
10075 | 簇 10 从控 39 通讯失联 | bool |  |  | 1175 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave39CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 39 communication lost"}
10076 | 簇 10 从控 40 通讯失联 | bool |  |  | 1176 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10Slave40CommLost | {"en":"Cluster 10 slave 40 communication lost"}
10077 | 簇 10 端子温度过高轻度告警 | bool |  |  | 1177 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 10 terminal over-temperature mild alarm"}
10078 | 簇 10 端子温度过高中度告警 | bool |  |  | 1178 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 terminal over-temperature moderate alarm"}
10079 | 簇 10 端子温度过高重度告警 | bool |  |  | 1179 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 terminal over-temperature severe alarm"}
10080 | 簇 10 模块电压过高轻度告警 | bool |  |  | 1180 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10ModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 10 module over-voltage mild alarm"}
10081 | 簇 10 模块电压过高中度告警 | bool |  |  | 1181 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10ModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 module over-voltage moderate alarm"}
10082 | 簇 10 模块电压过高重度告警 | bool |  |  | 1182 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10ModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 module over-voltage severe alarm"}
10083 | 簇 10 模块电压过低轻度告警 | bool |  |  | 1183 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10ModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 10 module under-voltage mild alarm"}
10084 | 簇 10 模块电压过低中度告警 | bool |  |  | 1184 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10ModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 10 module under-voltage moderate alarm"}
10085 | 簇 10 模块电压过低重度告警 | bool |  |  | 1185 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10ModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 10 module under-voltage severe alarm"}
10086 | 簇 10 电压采集故障 | bool |  |  | 1186 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10VoltageAcquisitionFault | {"en":"Cluster 10 voltage acquisition fault"}
10087 | 簇 10 温度采集故障 | bool |  |  | 1187 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10TempAcquisitionFault | {"en":"Cluster 10 temperature acquisition fault"}
11000 | 簇 11 主控通讯失联 | bool |  |  | 1200 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MasterCommLost | {"en":"Cluster 11 master communication lost"}
11001 | 簇 11 端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 1201 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 11 terminal voltage under-voltage mild alarm"}
11002 | 簇 11 端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 1202 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 terminal voltage under-voltage moderate alarm"}
11003 | 簇 11 端电压欠压重度告警 | bool |  |  | 1203 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 terminal voltage under-voltage severe alarm"}
11004 | 簇 11 端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 1204 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 11 terminal voltage over-voltage mild alarm"}
11005 | 簇 11 端电压过压中度告警 | bool |  |  | 1205 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 terminal voltage over-voltage moderate alarm"}
11006 | 簇 11 端电压过压重度告警 | bool |  |  | 1206 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 terminal voltage over-voltage severe alarm"}
11007 | 簇 11 端电流轻度告警 | bool |  |  | 1207 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TerminalCurrentMildAlarm | {"en":"Cluster 11 terminal current mild alarm"}
11008 | 簇 11 端电流中度告警 | bool |  |  | 1208 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TerminalCurrentModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 terminal current moderate alarm"}
11009 | 簇 11 端电流重度告警 | bool |  |  | 1209 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TerminalCurrentSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 terminal current severe alarm"}
11010 | 簇 11 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 1210 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 11 cell under-voltage mild alarm"}
11011 | 簇 11 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 1211 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 cell under-voltage moderate alarm"}
11012 | 簇 11 单体欠压重度告警 | bool |  |  | 1212 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 cell under-voltage severe alarm"}
11013 | 簇 11 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 1213 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 11 cell over-voltage mild alarm"}
11014 | 簇 11 单体过压中度告警 | bool |  |  | 1214 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 cell over-voltage moderate alarm"}
11015 | 簇 11 单体过压重度告警 | bool |  |  | 1215 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 cell over-voltage severe alarm"}
11016 | 簇 11 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 1216 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellTempUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 11 cell under-temperature mild alarm"}
11017 | 簇 11 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 1217 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 cell under-temperature moderate alarm"}
11018 | 簇 11 单体欠温重度告警 | bool |  |  | 1218 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 cell under-temperature severe alarm"}
11019 | 簇 11 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 1219 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 11 cell over-temperature mild alarm"}
11020 | 簇 11 单体过温中度告警 | bool |  |  | 1220 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 cell over-temperature moderate alarm"}
11021 | 簇 11 单体过温重度告警 | bool |  |  | 1221 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 cell over-temperature severe alarm"}
11022 | 簇 11 单体 SOC 低轻度告警 | bool |  |  | 1222 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellSocLowMildAlarm | {"en":"Cluster 11 cell low SOC mild alarm"}
11023 | 簇 11 单体 SOC 低中度告警 | bool |  |  | 1223 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellSocLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 cell low SOC moderate alarm"}
11024 | 簇 11 单体 SOC 低重度告警 | bool |  |  | 1224 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellSocLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 cell low SOC severe alarm"}
11025 | 簇 11 单体 SOC 高轻度告警 | bool |  |  | 1225 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellSocHighMildAlarm | {"en":"Cluster 11 cell high SOC mild alarm"}
11026 | 簇 11 单体 SOC 高中度告警 | bool |  |  | 1226 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellSocHighModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 cell high SOC moderate alarm"}
11027 | 簇 11 单体 SOC 高重度告警 | bool |  |  | 1227 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellSocHighSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 cell high SOC severe alarm"}
11028 | 簇 11 单体 SOH 低轻度告警 | bool |  |  | 1228 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellSohLowMildAlarm | {"en":"Cluster 11 cell low SOH mild alarm"}
11029 | 簇 11 单体 SOH 低中度告警 | bool |  |  | 1229 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellSohLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 cell low SOH moderate alarm"}
11030 | 簇 11 单体 SOH 低重度告警 | bool |  |  | 1230 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellSohLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 cell low SOH severe alarm"}
11031 | 簇 11 单体压差轻度告警 | bool |  |  | 1231 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 11 cell voltage difference mild alarm"}
11032 | 簇 11 单体压差中度告警 | bool |  |  | 1232 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 cell voltage difference moderate alarm"}
11033 | 簇 11 单体压差重度告警 | bool |  |  | 1233 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 cell voltage difference severe alarm"}
11034 | 簇 11 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 1234 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellTempDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 11 cell temperature difference mild alarm"}
11035 | 簇 11 单体温差中度告警 | bool |  |  | 1235 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 cell temperature difference moderate alarm"}
11036 | 簇 11 单体温差重度告警 | bool |  |  | 1236 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11CellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 cell temperature difference severe alarm"}
11037 | 簇 11 从控 1 通讯失联 | bool |  |  | 1237 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave1CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 1 communication lost"}
11038 | 簇 11 从控 2 通讯失联 | bool |  |  | 1238 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave2CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 2 communication lost"}
11039 | 簇 11 从控 3 通讯失联 | bool |  |  | 1239 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave3CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 3 communication lost"}
11040 | 簇 11 从控 4 通讯失联 | bool |  |  | 1240 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave4CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 4 communication lost"}
11041 | 簇 11 从控 5 通讯失联 | bool |  |  | 1241 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave5CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 5 communication lost"}
11042 | 簇 11 从控 6 通讯失联 | bool |  |  | 1242 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave6CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 6 communication lost"}
11043 | 簇 11 从控 7 通讯失联 | bool |  |  | 1243 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave7CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 7 communication lost"}
11044 | 簇 11 从控 8 通讯失联 | bool |  |  | 1244 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave8CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 8 communication lost"}
11045 | 簇 11 从控 9 通讯失联 | bool |  |  | 1245 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave9CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 9 communication lost"}
11046 | 簇 11 从控 10 通讯失联 | bool |  |  | 1246 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave10CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 10 communication lost"}
11047 | 簇 11 从控 11 通讯失联 | bool |  |  | 1247 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave11CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 11 communication lost"}
11048 | 簇 11 从控 12 通讯失联 | bool |  |  | 1248 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave12CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 12 communication lost"}
11049 | 簇 11 从控 13 通讯失联 | bool |  |  | 1249 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave13CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 13 communication lost"}
11050 | 簇 11 从控 14 通讯失联 | bool |  |  | 1250 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave14CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 14 communication lost"}
11051 | 簇 11 从控 15 通讯失联 | bool |  |  | 1251 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave15CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 15 communication lost"}
11052 | 簇 11 从控 16 通讯失联 | bool |  |  | 1252 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave16CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 16 communication lost"}
11053 | 簇 11 从控 17 通讯失联 | bool |  |  | 1253 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave17CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 17 communication lost"}
11054 | 簇 11 从控 18 通讯失联 | bool |  |  | 1254 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave18CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 18 communication lost"}
11055 | 簇 11 从控 19 通讯失联 | bool |  |  | 1255 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave19CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 19 communication lost"}
11056 | 簇 11 从控 20 通讯失联 | bool |  |  | 1256 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave20CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 20 communication lost"}
11057 | 簇 11 从控 21 通讯失联 | bool |  |  | 1257 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave21CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 21 communication lost"}
11058 | 簇 11 从控 22 通讯失联 | bool |  |  | 1258 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave22CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 22 communication lost"}
11059 | 簇 11 从控 23 通讯失联 | bool |  |  | 1259 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave23CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 23 communication lost"}
11060 | 簇 11 从控 24 通讯失联 | bool |  |  | 1260 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave24CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 24 communication lost"}
11061 | 簇 11 从控 25 通讯失联 | bool |  |  | 1261 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave25CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 25 communication lost"}
11062 | 簇 11 从控 26 通讯失联 | bool |  |  | 1262 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave26CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 26 communication lost"}
11063 | 簇 11 从控 27 通讯失联 | bool |  |  | 1263 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave27CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 27 communication lost"}
11064 | 簇 11 从控 28 通讯失联 | bool |  |  | 1264 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave28CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 28 communication lost"}
11065 | 簇 11 从控 29 通讯失联 | bool |  |  | 1265 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave29CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 29 communication lost"}
11066 | 簇 11 从控 30 通讯失联 | bool |  |  | 1266 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave30CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 30 communication lost"}
11067 | 簇 11 从控 31 通讯失联 | bool |  |  | 1267 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave31CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 31 communication lost"}
11068 | 簇 11 从控 32 通讯失联 | bool |  |  | 1268 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave32CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 32 communication lost"}
11069 | 簇 11 从控 33 通讯失联 | bool |  |  | 1269 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave33CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 33 communication lost"}
11070 | 簇 11 从控 34 通讯失联 | bool |  |  | 1270 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave34CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 34 communication lost"}
11071 | 簇 11 从控 35 通讯失联 | bool |  |  | 1271 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave35CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 35 communication lost"}
11072 | 簇 11 从控 36 通讯失联 | bool |  |  | 1272 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave36CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 36 communication lost"}
11073 | 簇 11 从控 37 通讯失联 | bool |  |  | 1273 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave37CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 37 communication lost"}
11074 | 簇 11 从控 38 通讯失联 | bool |  |  | 1274 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave38CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 38 communication lost"}
11075 | 簇 11 从控 39 通讯失联 | bool |  |  | 1275 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave39CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 39 communication lost"}
11076 | 簇 11 从控 40 通讯失联 | bool |  |  | 1276 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11Slave40CommLost | {"en":"Cluster 11 slave 40 communication lost"}
11077 | 簇 11 端子温度过高轻度告警 | bool |  |  | 1277 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 11 terminal over-temperature mild alarm"}
11078 | 簇 11 端子温度过高中度告警 | bool |  |  | 1278 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 terminal over-temperature moderate alarm"}
11079 | 簇 11 端子温度过高重度告警 | bool |  |  | 1279 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 terminal over-temperature severe alarm"}
11080 | 簇 11 模块电压过高轻度告警 | bool |  |  | 1280 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11ModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 11 module over-voltage mild alarm"}
11081 | 簇 11 模块电压过高中度告警 | bool |  |  | 1281 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11ModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 module over-voltage moderate alarm"}
11082 | 簇 11 模块电压过高重度告警 | bool |  |  | 1282 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11ModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 module over-voltage severe alarm"}
11083 | 簇 11 模块电压过低轻度告警 | bool |  |  | 1283 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11ModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 11 module under-voltage mild alarm"}
11084 | 簇 11 模块电压过低中度告警 | bool |  |  | 1284 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11ModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 11 module under-voltage moderate alarm"}
11085 | 簇 11 模块电压过低重度告警 | bool |  |  | 1285 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11ModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 11 module under-voltage severe alarm"}
11086 | 簇 11 电压采集故障 | bool |  |  | 1286 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11VoltageAcquisitionFault | {"en":"Cluster 11 voltage acquisition fault"}
11087 | 簇 11 温度采集故障 | bool |  |  | 1287 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11TempAcquisitionFault | {"en":"Cluster 11 temperature acquisition fault"}
12000 | 簇 12 主控通讯失联 | bool |  |  | 1300 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MasterCommLost | {"en":"Cluster 12 master communication lost"}
12001 | 簇 12 端电压欠压轻度告警 | bool |  |  | 1301 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TerminalVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 12 terminal voltage under-voltage mild alarm"}
12002 | 簇 12 端电压欠压中度告警 | bool |  |  | 1302 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TerminalVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 terminal voltage under-voltage moderate alarm"}
12003 | 簇 12 端电压欠压重度告警 | bool |  |  | 1303 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TerminalVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 terminal voltage under-voltage severe alarm"}
12004 | 簇 12 端电压过压轻度告警 | bool |  |  | 1304 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TerminalVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 12 terminal voltage over-voltage mild alarm"}
12005 | 簇 12 端电压过压中度告警 | bool |  |  | 1305 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TerminalVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 terminal voltage over-voltage moderate alarm"}
12006 | 簇 12 端电压过压重度告警 | bool |  |  | 1306 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TerminalVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 terminal voltage over-voltage severe alarm"}
12007 | 簇 12 端电流轻度告警 | bool |  |  | 1307 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TerminalCurrentMildAlarm | {"en":"Cluster 12 terminal current mild alarm"}
12008 | 簇 12 端电流中度告警 | bool |  |  | 1308 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TerminalCurrentModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 terminal current moderate alarm"}
12009 | 簇 12 端电流重度告警 | bool |  |  | 1309 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TerminalCurrentSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 terminal current severe alarm"}
12010 | 簇 12 单体欠压轻度告警 | bool |  |  | 1310 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 12 cell under-voltage mild alarm"}
12011 | 簇 12 单体欠压中度告警 | bool |  |  | 1311 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 cell under-voltage moderate alarm"}
12012 | 簇 12 单体欠压重度告警 | bool |  |  | 1312 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 cell under-voltage severe alarm"}
12013 | 簇 12 单体过压轻度告警 | bool |  |  | 1313 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 12 cell over-voltage mild alarm"}
12014 | 簇 12 单体过压中度告警 | bool |  |  | 1314 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 cell over-voltage moderate alarm"}
12015 | 簇 12 单体过压重度告警 | bool |  |  | 1315 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 cell over-voltage severe alarm"}
12016 | 簇 12 单体欠温轻度告警 | bool |  |  | 1316 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellTempUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 12 cell under-temperature mild alarm"}
12017 | 簇 12 单体欠温中度告警 | bool |  |  | 1317 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellTempUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 cell under-temperature moderate alarm"}
12018 | 簇 12 单体欠温重度告警 | bool |  |  | 1318 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellTempUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 cell under-temperature severe alarm"}
12019 | 簇 12 单体过温轻度告警 | bool |  |  | 1319 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 12 cell over-temperature mild alarm"}
12020 | 簇 12 单体过温中度告警 | bool |  |  | 1320 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 cell over-temperature moderate alarm"}
12021 | 簇 12 单体过温重度告警 | bool |  |  | 1321 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 cell over-temperature severe alarm"}
12022 | 簇 12 单体 SOC 低轻度告警 | bool |  |  | 1322 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellSocLowMildAlarm | {"en":"Cluster 12 cell low SOC mild alarm"}
12023 | 簇 12 单体 SOC 低中度告警 | bool |  |  | 1323 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellSocLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 cell low SOC moderate alarm"}
12024 | 簇 12 单体 SOC 低重度告警 | bool |  |  | 1324 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellSocLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 cell low SOC severe alarm"}
12025 | 簇 12 单体 SOC 高轻度告警 | bool |  |  | 1325 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellSocHighMildAlarm | {"en":"Cluster 12 cell high SOC mild alarm"}
12026 | 簇 12 单体 SOC 高中度告警 | bool |  |  | 1326 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellSocHighModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 cell high SOC moderate alarm"}
12027 | 簇 12 单体 SOC 高重度告警 | bool |  |  | 1327 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellSocHighSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 cell high SOC severe alarm"}
12028 | 簇 12 单体 SOH 低轻度告警 | bool |  |  | 1328 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellSohLowMildAlarm | {"en":"Cluster 12 cell low SOH mild alarm"}
12029 | 簇 12 单体 SOH 低中度告警 | bool |  |  | 1329 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellSohLowModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 cell low SOH moderate alarm"}
12030 | 簇 12 单体 SOH 低重度告警 | bool |  |  | 1330 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellSohLowSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 cell low SOH severe alarm"}
12031 | 簇 12 单体压差轻度告警 | bool |  |  | 1331 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellVoltageDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 12 cell voltage difference mild alarm"}
12032 | 簇 12 单体压差中度告警 | bool |  |  | 1332 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellVoltageDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 cell voltage difference moderate alarm"}
12033 | 簇 12 单体压差重度告警 | bool |  |  | 1333 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellVoltageDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 cell voltage difference severe alarm"}
12034 | 簇 12 单体温差轻度告警 | bool |  |  | 1334 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellTempDiffMildAlarm | {"en":"Cluster 12 cell temperature difference mild alarm"}
12035 | 簇 12 单体温差中度告警 | bool |  |  | 1335 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellTempDiffModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 cell temperature difference moderate alarm"}
12036 | 簇 12 单体温差重度告警 | bool |  |  | 1336 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12CellTempDiffSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 cell temperature difference severe alarm"}
12037 | 簇 12 从控 1 通讯失联 | bool |  |  | 1337 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave1CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 1 communication lost"}
12038 | 簇 12 从控 2 通讯失联 | bool |  |  | 1338 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave2CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 2 communication lost"}
12039 | 簇 12 从控 3 通讯失联 | bool |  |  | 1339 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave3CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 3 communication lost"}
12040 | 簇 12 从控 4 通讯失联 | bool |  |  | 1340 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave4CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 4 communication lost"}
12041 | 簇 12 从控 5 通讯失联 | bool |  |  | 1341 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave5CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 5 communication lost"}
12042 | 簇 12 从控 6 通讯失联 | bool |  |  | 1342 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave6CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 6 communication lost"}
12043 | 簇 12 从控 7 通讯失联 | bool |  |  | 1343 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave7CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 7 communication lost"}
12044 | 簇 12 从控 8 通讯失联 | bool |  |  | 1344 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave8CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 8 communication lost"}
12045 | 簇 12 从控 9 通讯失联 | bool |  |  | 1345 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave9CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 9 communication lost"}
12046 | 簇 12 从控 10 通讯失联 | bool |  |  | 1346 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave10CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 10 communication lost"}
12047 | 簇 12 从控 11 通讯失联 | bool |  |  | 1347 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave11CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 11 communication lost"}
12048 | 簇 12 从控 12 通讯失联 | bool |  |  | 1348 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave12CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 12 communication lost"}
12049 | 簇 12 从控 13 通讯失联 | bool |  |  | 1349 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave13CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 13 communication lost"}
12050 | 簇 12 从控 14 通讯失联 | bool |  |  | 1350 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave14CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 14 communication lost"}
12051 | 簇 12 从控 15 通讯失联 | bool |  |  | 1351 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave15CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 15 communication lost"}
12052 | 簇 12 从控 16 通讯失联 | bool |  |  | 1352 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave16CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 16 communication lost"}
12053 | 簇 12 从控 17 通讯失联 | bool |  |  | 1353 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave17CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 17 communication lost"}
12054 | 簇 12 从控 18 通讯失联 | bool |  |  | 1354 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave18CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 18 communication lost"}
12055 | 簇 12 从控 19 通讯失联 | bool |  |  | 1355 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave19CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 19 communication lost"}
12056 | 簇 12 从控 20 通讯失联 | bool |  |  | 1356 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave20CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 20 communication lost"}
12057 | 簇 12 从控 21 通讯失联 | bool |  |  | 1357 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave21CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 21 communication lost"}
12058 | 簇 12 从控 22 通讯失联 | bool |  |  | 1358 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave22CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 22 communication lost"}
12059 | 簇 12 从控 23 通讯失联 | bool |  |  | 1359 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave23CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 23 communication lost"}
12060 | 簇 12 从控 24 通讯失联 | bool |  |  | 1360 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave24CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 24 communication lost"}
12061 | 簇 12 从控 25 通讯失联 | bool |  |  | 1361 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave25CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 25 communication lost"}
12062 | 簇 12 从控 26 通讯失联 | bool |  |  | 1362 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave26CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 26 communication lost"}
12063 | 簇 12 从控 27 通讯失联 | bool |  |  | 1363 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave27CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 27 communication lost"}
12064 | 簇 12 从控 28 通讯失联 | bool |  |  | 1364 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave28CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 28 communication lost"}
12065 | 簇 12 从控 29 通讯失联 | bool |  |  | 1365 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave29CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 29 communication lost"}
12066 | 簇 12 从控 30 通讯失联 | bool |  |  | 1366 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave30CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 30 communication lost"}
12067 | 簇 12 从控 31 通讯失联 | bool |  |  | 1367 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave31CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 31 communication lost"}
12068 | 簇 12 从控 32 通讯失联 | bool |  |  | 1368 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave32CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 32 communication lost"}
12069 | 簇 12 从控 33 通讯失联 | bool |  |  | 1369 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave33CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 33 communication lost"}
12070 | 簇 12 从控 34 通讯失联 | bool |  |  | 1370 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave34CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 34 communication lost"}
12071 | 簇 12 从控 35 通讯失联 | bool |  |  | 1371 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave35CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 35 communication lost"}
12072 | 簇 12 从控 36 通讯失联 | bool |  |  | 1372 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave36CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 36 communication lost"}
12073 | 簇 12 从控 37 通讯失联 | bool |  |  | 1373 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave37CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 37 communication lost"}
12074 | 簇 12 从控 38 通讯失联 | bool |  |  | 1374 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave38CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 38 communication lost"}
12075 | 簇 12 从控 39 通讯失联 | bool |  |  | 1375 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave39CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 39 communication lost"}
12076 | 簇 12 从控 40 通讯失联 | bool |  |  | 1376 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12Slave40CommLost | {"en":"Cluster 12 slave 40 communication lost"}
12077 | 簇 12 端子温度过高轻度告警 | bool |  |  | 1377 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TerminalTempOverMildAlarm | {"en":"Cluster 12 terminal over-temperature mild alarm"}
12078 | 簇 12 端子温度过高中度告警 | bool |  |  | 1378 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TerminalTempOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 terminal over-temperature moderate alarm"}
12079 | 簇 12 端子温度过高重度告警 | bool |  |  | 1379 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TerminalTempOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 terminal over-temperature severe alarm"}
12080 | 簇 12 模块电压过高轻度告警 | bool |  |  | 1380 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12ModuleVoltageOverMildAlarm | {"en":"Cluster 12 module over-voltage mild alarm"}
12081 | 簇 12 模块电压过高中度告警 | bool |  |  | 1381 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12ModuleVoltageOverModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 module over-voltage moderate alarm"}
12082 | 簇 12 模块电压过高重度告警 | bool |  |  | 1382 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12ModuleVoltageOverSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 module over-voltage severe alarm"}
12083 | 簇 12 模块电压过低轻度告警 | bool |  |  | 1383 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12ModuleVoltageUnderMildAlarm | {"en":"Cluster 12 module under-voltage mild alarm"}
12084 | 簇 12 模块电压过低中度告警 | bool |  |  | 1384 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12ModuleVoltageUnderModerateAlarm | {"en":"Cluster 12 module under-voltage moderate alarm"}
12085 | 簇 12 模块电压过低重度告警 | bool |  |  | 1385 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12ModuleVoltageUnderSevereAlarm | {"en":"Cluster 12 module under-voltage severe alarm"}
12086 | 簇 12 电压采集故障 | bool |  |  | 1386 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12VoltageAcquisitionFault | {"en":"Cluster 12 voltage acquisition fault"}
12087 | 簇 12 温度采集故障 | bool |  |  | 1387 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12TempAcquisitionFault | {"en":"Cluster 12 temperature acquisition fault"}

## 遥调
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
50000 | 电池组数 | U16 |  |  | 500 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | batteryGroupCount | {"en":"Number of battery groups"}
50001 | 系统故障复位 | U16 |  |  | 501 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | systemFaultReset | {"en":"System fault reset"}
50002 | 电操控制 | U16 |  |  | 502 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | electricalOperationControl | {"en":"Electrical control"}
50003 | 系统上下电控制指令 | U16 |  |  | 503 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | systemPowerOnOffControl | {"en":"System power on/off control command"}
50004 | 簇 1 维护模式控制 | U16 |  |  | 504 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster1MaintenanceModeControl | {"en":"Cluster 1 maintenance mode control"}
50005 | 簇 2 维护模式控制 | U16 |  |  | 505 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster2MaintenanceModeControl | {"en":"Cluster 2 maintenance mode control"}
50006 | 簇 3 维护模式控制 | U16 |  |  | 506 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster3MaintenanceModeControl | {"en":"Cluster 3 maintenance mode control"}
50007 | 簇 4 维护模式控制 | U16 |  |  | 507 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster4MaintenanceModeControl | {"en":"Cluster 4 maintenance mode control"}
50008 | 簇 5 维护模式控制 | U16 |  |  | 508 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster5MaintenanceModeControl | {"en":"Cluster 5 maintenance mode control"}
50009 | 簇 6 维护模式控制 | U16 |  |  | 509 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster6MaintenanceModeControl | {"en":"Cluster 6 maintenance mode control"}
50010 | 簇 7 维护模式控制 | U16 |  |  | 510 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster7MaintenanceModeControl | {"en":"Cluster 7 maintenance mode control"}
50011 | 簇 8 维护模式控制 | U16 |  |  | 511 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster8MaintenanceModeControl | {"en":"Cluster 8 maintenance mode control"}
50012 | 簇 9 维护模式控制 | U16 |  |  | 512 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster9MaintenanceModeControl | {"en":"Cluster 9 maintenance mode control"}
50013 | 簇 10 维护模式控制 | U16 |  |  | 513 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster10MaintenanceModeControl | {"en":"Cluster 10 maintenance mode control"}
50014 | 簇 11 维护模式控制 | U16 |  |  | 514 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster11MaintenanceModeControl | {"en":"Cluster 11 maintenance mode control"}
50015 | 簇 12 维护模式控制 | U16 |  |  | 515 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | cluster12MaintenanceModeControl | {"en":"Cluster 12 maintenance mode control"}

## 遥控
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位