## 遥测
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
1 | 状态 | U32 |  |  | 4105 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0 |  | state | {"en":"state"}
2 | 故障 | U32 |  |  | 4107 | HoldingRegisters | 2 | ABCD | 1 | 0 |  | fault | {"en":"Fault"}
3 | 温度 | I16 | °C |  | 4109 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | temperature | {"en":"temperature"}
4 | 湿度 | U16 | %RH |  | 4110 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | humidity | {"en":"humidity"}
5 | NTC1 温度 | U16 | °C |  | 4111 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | ntc1Temperature | {"en":"NTC1 temperature"}
6 | NTC2 温度 | U16 | °C |  | 4112 | HoldingRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 | 0 | ntc2Temperature | {"en":"NTC2 temperature"}

## 遥调
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
2000 | 除湿设定点 | U16 |  |  | 28721 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | dehumidifySetPoint | {"en":"Dehumidification set point"}
2001 | 除湿回差 | U16 |  |  | 28722 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | dehumidifyHysteresis | {"en":"Dehumidification hysteresis"}