## 遥测
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
1 | A 相电压 | U16 | V |  | 0 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | phaseAVoltage | {"en":"Phase A voltage"}
2 | B 相电压 | U16 | V |  | 1 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | phaseBVoltage | {"en":"Phase B voltage"}
3 | C 相电压 | U16 | V |  | 2 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | phaseCVoltage | {"en":"Phase C voltage"}
4 | A 相电流 | I16 | A |  | 3 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | phaseACurrent | {"en":"Phase A current"}
5 | B 相电流 | I16 | A |  | 4 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | phaseBCurrent | {"en":"Phase B current"}
6 | C 相电流 | I16 | A |  | 5 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | phaseCCurrent | {"en":"Phase C current"}
7 | 零线电流 | I16 | A |  | 6 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | neutralCurrent | {"en":"Neutral current"}
8 | 总有功功率 | I16 | W |  | 7 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | totalActivePower | {"en":"Total active power"}
9 | A 相有功功率 | I16 | W |  | 8 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | phaseAActivePower | {"en":"Phase A active power"}
10 | B 相有功功率 | I16 | W |  | 9 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | phaseBActivePower | {"en":"Phase B active power"}
11 | C 相有功功率 | I16 | W |  | 10 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | phaseCActivePower | {"en":"Phase C active power"}
12 | 总无功功率 | U16 | Var |  | 11 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | totalReactivePower | {"en":"Total reactive power"}
13 | A 相无功功率 | U16 | Var |  | 12 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | phaseAReactivePower | {"en":"Phase A reactive power"}
14 | B 相无功功率 | U16 | Var |  | 13 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | phaseBReactivePower | {"en":"Phase B reactive power"}
15 | C 相无功功率 | U16 | Var |  | 14 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | phaseCReactivePower | {"en":"Phase C reactive power"}
16 | 总视在功率 | I16 | VA |  | 15 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | totalApparentPower | {"en":"Total apparent power"}
17 | A 相视在功率 | I16 | VA |  | 16 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | phaseAApparentPower | {"en":"Phase A apparent power"}
18 | B 相视在功率 | I16 | VA |  | 17 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | phaseBApparentPower | {"en":"Phase B apparent power"}
19 | C 相视在功率 | I16 | VA |  | 18 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | phaseCApparentPower | {"en":"Phase C apparent power"}
20 | 总功率因数 | U16 |  |  | 19 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | totalPowerFactor | {"en":"Total power factor"}
21 | A 相功率因数 | U16 |  |  | 20 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | phaseAPowerFactor | {"en":"Phase A power factor"}
22 | B 相功率因数 | U16 |  |  | 21 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | phaseBPowerFactor | {"en":"Phase B power factor"}
23 | C 相功率因数 | U16 |  |  | 22 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | phaseCPowerFactor | {"en":"Phase C power factor"}
24 | A 相线电压 | U16 | V |  | 23 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | phaseALineVoltage | {"en":"Phase A line voltage"}
25 | B 相线电压 | U16 | V |  | 24 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | phaseBLineVoltage | {"en":"Phase B line voltage"}
26 | C 相线电压 | U16 | V |  | 25 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | phaseCLineVoltage | {"en":"Phase C line voltage"}
27 | A 相频率 | U16 | Hz |  | 26 | InputRegisters | 1 | AB | 0.01 | 0 |  | phaseAFrequency | {"en":"Phase A frequency"}
28 | B 相频率 | U16 | Hz |  | 27 | InputRegisters | 1 | AB | 0.01 | 0 |  | phaseBFrequency | {"en":"Phase B frequency"}
29 | C 相频率 | U16 | Hz |  | 28 | InputRegisters | 1 | AB | 0.01 | 0 |  | phaseCFrequency | {"en":"Phase C frequency"}
30 | 正向有功电能 | U32 | kWh |  | 29 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0 |  | forwardActiveEnergy | {"en":"Forward active energy"}
31 | 反向有功电能 | U32 | kWh |  | 31 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0 |  | reverseActiveEnergy | {"en":"Reverse active energy"}
32 | 正向无功电能 | U32 | kVarh |  | 33 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0 |  | forwardReactiveEnergy | {"en":"Forward reactive energy"}
33 | 反向无功电能 | U32 | kVarh |  | 35 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.01 | 0 |  | reverseReactiveEnergy | {"en":"Reverse reactive energy"}