## 遥测
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
1 | 工作状态 | I16 |  |  | 30000 | InputRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | workStatus | {"en":"work status"}
2 | 系统线电压 AB | I16 | V |  | 30001 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | systemLineVoltageAb | {"en":"System line voltage AB"}
3 | 系统线电压 BC | I16 | V |  | 30002 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | systemLineVoltageBc | {"en":"System line voltage BC"}
4 | 系统线电压 CA | I16 | V |  | 30003 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | systemLineVoltageCa | {"en":"System line voltage CA"}
5 | 系统电流 A | I16 | A |  | 30004 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | systemCurrentA | {"en":"System current A"}
6 | 系统电流 B | I16 | A |  | 30005 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | systemCurrentB | {"en":"System current B"}
7 | 系统电流 C | I16 | A |  | 30006 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | systemCurrentC | {"en":"System current C"}
8 | 直流功率 | I16 | kW |  | 30007 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | dcPower | {"en":"DC power"}
9 | 直流电压 | I16 | V |  | 30008 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | dcVoltage | {"en":"DC voltage"}
10 | 直流电流 | I16 | A |  | 30009 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | directCurrent | {"en":"direct current"}
11 | 模块温度 A1 | I16 | °C |  | 30010 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | moduleTemperatureA1 | {"en":"Module temperature A1"}
12 | 模块温度 B1 | I16 | °C |  | 30011 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | moduleTemperatureB1 | {"en":"Module temperature B1"}
13 | 模块温度 C1 | I16 | °C |  | 30012 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | moduleTemperatureC1 | {"en":"Module temperature C1"}
14 | 模块温度 A2 | I16 | °C |  | 30013 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | moduleTemperatureA2 | {"en":"Module temperature A2"}
15 | 模块温度 B2 | I16 | °C |  | 30014 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | moduleTemperatureB2 | {"en":"Module temperature B2"}
16 | 模块温度 C2 | I16 | °C |  | 30015 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | moduleTemperatureC2 | {"en":"Module temperature C2"}
17 | 电网频率 | I16 | Hz |  | 30016 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.01 | 0 |  | gridFrequency | {"en":"grid frequency"}
18 | 有功功率 | I16 | kW |  | 30017 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | activePower | {"en":"active power"}
19 | 无功功率 | I16 | kVar |  | 30018 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | reactivePower | {"en":"reactive power"}
20 | 功率因数 | I16 |  |  | 30019 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.001 | 0 |  | powerFactor | {"en":"power factor"}
21 | 预留 | I16 |  |  | 30020 | InputRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 | 0 | reserve | {"en":"reserve"}
22 | 预留 | I16 |  |  | 30021 | InputRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 | 0 | reserve | {"en":"reserve"}
23 | 累计日充电量 | U32 | kWh |  | 30022 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | accumulatedDailyChargingCapacity | {"en":"Accumulated daily charging capacity"}
24 | 累计日放电量 | U32 | kWh |  | 30024 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | accumulatedDailyDischargeCapacity | {"en":"Accumulated daily discharge capacity"}
25 | 系统累计日充电量 | U32 | kWh |  | 30026 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | accumulatedDailyChargingCapacityOfTheSystem | {"en":"Accumulated daily charging capacity of the system"}
26 | 系统累计日放电量 | U32 | kWh |  | 30028 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0 |  | accumulatedDailyDischargeCapacityOfTheSystem | {"en":"Accumulated daily discharge capacity of the system"}
27 | 正极对地阻抗值 | I16 | kΩ |  | 30030 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | positivePoleToGroundImpedanceValue | {"en":"Positive pole to ground impedance value"}
28 | 负极对地阻抗值 | I16 | kΩ |  | 30031 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | negativeImpedanceValueToGround | {"en":"Negative impedance value to ground"}
29 | 环境温度 | I16 | °C |  | 30032 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | ambientTemperature | {"en":"ambient temperature"}
30 | 环境湿度 | I16 | % |  | 30033 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | ambientHumidity | {"en":"ambient humidity"}
35 | 过温降容系数 | U16 |  |  | 30034 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.001 | 0 |  | overTemperatureCapacityReductionCoefficient | {"en":"Over temperature capacity reduction coefficient"}
36 | PCS 可调状态 | U16 |  |  | 30035 | InputRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | pcsAdjustableState | {"en":"PCS adjustable state"}
31 | PCS 最大可充有功功率 | U16 | kW |  | 30036 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | maximumRechargeableActivePowerOfPcs | {"en":"Maximum rechargeable active power of PCS"}
32 | PCS 最大可放有功功率 | U16 | kW |  | 30037 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | maximumActivePowerThatPcsCanDischarge | {"en":"Maximum active power that PCS can discharge"}
33 | PCS 最大可用容性无功功率 | U16 | kVar |  | 30038 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | maximumAvailableCapacitiveReactivePowerOfPcs | {"en":"Maximum available capacitive reactive power of PCS"}
34 | PCS 最大可用感性无功功率 | U16 | kVar |  | 30039 | InputRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | maximumAvailableInductiveReactivePowerOfPcs | {"en":"Maximum available inductive reactive power of PCS"}
40 | PCS 上一次停机原因 | U16 |  |  | 30040 | InputRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | reasonForTheLastShutdownOfPcs | {"en":"Reason for the last shutdown of PCS"}
41 | 电池组总电压 | U16 | V |  | 30050 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | totalVoltageOfBatteryPack | {"en":"Total voltage of battery pack"}
42 | 电池组总电流 | I16 | A |  | 30051 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | totalCurrentOfBatteryPack | {"en":"Total current of battery pack"}
43 | SOC | U16 | % |  | 30052 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | soc | {"en":"SOC"}
44 | SOH | U16 | % |  | 30053 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | soh | {"en":"SOH"}
45 | 充电限制电流 | U16 | A |  | 30054 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | chargingCurrentLimit | {"en":"Charging current limit"}
46 | 放电限制电流 | U16 | A |  | 30055 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | dischargeLimitingCurrent | {"en":"Discharge limiting current"}
47 | 充电限制电压 | U16 | V |  | 30056 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | chargingLimitVoltage | {"en":"Charging limit voltage"}
48 | 放电限制电压 | U16 | V |  | 30057 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | dischargeLimitVoltage | {"en":"Discharge limit voltage"}
49 | 充电可用电量 | U16 | kWh |  | 30058 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | chargingAvailablePower | {"en":"Charging available power"}
50 | 放电可用电量 | U16 | kWh |  | 30059 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | dischargeAvailablePower | {"en":"Discharge available power"}
51 | BMS状态字 | U16 |  |  | 30060 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | bmsStatusWord | {"en":"BMS status word"}
52 | SOP | U16 | kW |  | 30061 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | sop | {"en":"SOP"}
53 | BMS 心跳字 | U16 |  | 0-15 | 30062 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | bmsHeartbeatCharacter | {"en":"BMS heartbeat character"}
54 | 单体最高电压 | U16 | V |  | 30063 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | maximumVoltagePerUnit | {"en":"Maximum voltage per unit"}
55 | 单体最低电压 | U16 | V |  | 30064 | InputRegisters | 1 | AB | 0.001 | 0 |  | minimumVoltagePerUnit | {"en":"Minimum voltage per unit"}
56 | 单体最高温度 | U16 | °C |  | 30065 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | maximumTemperatureOfIndividualUnit | {"en":"Maximum temperature of individual unit"}
57 | 单体最低温度 | U16 | °C |  | 30066 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0 |  | minimumTemperatureOfIndividualUnit | {"en":"Minimum temperature of individual unit"}
58 | 从控故障 1 | U16 |  |  | 30102 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | controlFault1 | {"en":"Control Fault 1"}
59 | 从控故障 2 | U16 |  |  | 30103 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | controlFault2 | {"en":"Control Fault 2"}
60 | 从控故障 3 | U16 |  |  | 30104 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | controlFault3 | {"en":"Control Fault 3"}
61 | 从控故障 4 | U16 |  |  | 30105 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | controlFault4 | {"en":"Control Fault 4"}
62 | 故障 1 | U16 |  |  | 30106 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | fault1 | {"en":"Fault 1"}
63 | 故障 2 | U16 |  |  | 30107 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | fault2 | {"en":"Fault 2"}
64 | 故障 3 | U16 |  |  | 30108 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | fault3 | {"en":"Fault 3"}
65 | 故障 4 | U16 |  |  | 30109 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | fault4 | {"en":"Fault 4"}
66 | 硬件故障 1 | U16 |  |  | 30110 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | hardwareMalfunction1 | {"en":"Hardware malfunction 1"}
67 | 硬件故障 2 | U16 |  |  | 30111 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | hardwareFailure2 | {"en":"Hardware Failure 2"}
68 | 硬件故障 3 | U16 |  |  | 30112 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | hardwareMalfunction3 | {"en":"Hardware malfunction 3"}
69 | 开关状态 | U16 |  |  | 30113 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | switchStatus | {"en":"switch status"}
70 | 告警状态 | U16 |  |  | 30114 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | alarmStatus | {"en":"Alarm Status"}
71 | 事件 | U16 |  |  | 30115 | InputRegisters | 1 | AB | 1 | 0 |  | event | {"en":"event"}

## 遥调
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
2000 | 运行/停止 | I16 |  |  | 40000 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | run | {"en":"Run"}
2001 | 运行模式选择 | I16 |  |  | 40001 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | operationModeSelection | {"en":"Operation mode selection"}
2002 | 并网有功给定 | I16 | kW |  | 40002 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | gridConnectedActivePowerSetting | {"en":"Grid connected active power setting"}
2003 | 并网无功给定 | I16 | kVar |  | 40003 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | gridConnectedReactivePowerSetting | {"en":"Grid connected reactive power setting"}
2004 | 并网功率因数 | I16 |  |  | 40004 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.001 | 0 |  | gridConnectedPowerFactor | {"en":"Grid connected power factor"}
2005 | VF 电压给定 | I16 | V |  | 40005 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | vfVoltageGiven | {"en":"VF voltage given"}
2006 | VF 频率给定 | I16 | Hz |  | 40006 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.01 | 0 |  | vfFrequencyGiven | {"en":"VF frequency given"}
2007 | 并网无功调节方式 | I16 |  |  | 40007 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | gridConnectedReactivePowerRegulationMethod | {"en":"Grid connected reactive power regulation method"}
2008 | 并网恒流电流值 | I16 | A |  | 40008 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | gridConnectedConstantCurrentValue | {"en":"Grid connected constant current value"}
2009 | 保留 | I16 |  |  | 40009 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 | 0 | retain | {"en":"retain"}
2010 | 保留 | I16 |  |  | 40010 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 | 0 | retain | {"en":"retain"}
2011 | 保留 | I16 |  |  | 40011 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 | 0 | retain | {"en":"retain"}
2012 | 保留 | I16 |  |  | 40012 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 | 0 | retain | {"en":"retain"}
2013 | VSG 电压给定 | I16 | V |  | 40013 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | vsgVoltageGiven | {"en":"VSG voltage given"}
2014 | VSG 频率给定 | I16 | Hz |  | 40014 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.01 | 0 |  | vsgFrequencyGiven | {"en":"VSG frequency given"}
2015 | VSG 二次有功给定 | I16 | kW |  | 40015 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | vsgSecondaryActivePowerGiven | {"en":"VSG secondary active power given"}
2016 | VSG 二次无功给定 | I16 | kVar |  | 40016 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | vsgSecondaryReactivePowerSetting | {"en":"VSG secondary reactive power setting"}
2017 | 测试平台模式 | I16 |  |  | 40017 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | testPlatformMode | {"en":"Test platform mode"}
2018 | 系统侧充电功率限值 | I16 | kW |  | 40018 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | systemSideChargingPowerLimit | {"en":"System side charging power limit"}
2019 | 系统侧放电功率限值 | I16 | kW |  | 40019 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | systemSideDischargePowerLimit | {"en":"System side discharge power limit"}
2021 | BMS 控制使能 | I16 |  |  | 40020 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | bmsControlEnable | {"en":"BMS control enable"}
2020 | 交流额定电压 | I16 | V |  | 40021 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 0.1 | 0 |  | acRatedVoltage | {"en":"AC rated voltage"}
2022 | 系统时间（年） | U16 |  |  | 40031 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | systemTimeYear | {"en":"System time (year)"}
2023 | 系统时间（月） | U16 |  |  | 40032 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | systemTimeMonth | {"en":"System time (month)"}
2024 | 系统时间（日） | U16 |  |  | 40033 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | systemTimeDay | {"en":"System time (day)"}
2025 | 系统时间（时） | U16 |  |  | 40034 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | systemTimeInHours | {"en":"System time (in hours)"}
2026 | 系统时间（分） | U16 |  |  | 40035 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | systemTimeMinutes | {"en":"System time (minutes)"}
2027 | 系统时间（秒） | U16 |  |  | 40036 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | systemTimeSeconds | {"en":"System time (seconds)"}
2028 | 待机使能 | U16 |  |  | 40037 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | standbyEnable | {"en":"Standby Enable"}
2029 | 有功/无功优先使能 | U16 |  |  | 40038 | HoldingRegisters | 1 | ABCD | 1 | 0 |  | activeReactivePriorityActivation | {"en":"Active/reactive priority activation"}